|  | Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna Zawada 26, 28-230 Połaniec (dalej „Enea Połaniec S.A.”) |
| --- | --- |
| SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) - CZĘŚĆ II |  |
| # Enea Połaniec S.A. # Zawada 26 # 28-230 Połaniec jako: ZAMAWIAJĄCY przedstawia Część II SIWZ do PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na „Dostawa elementów mielących młyna węglowego MKM -33 „ KATEGORIA DOSTAW WG KODU CPV 43414100-9; Części młynów węglowych. sporządził:; sprawdził pod względem merytorycznym:. Koperski Jan; Tomasz Damm. 2024 Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych tj. (Dz. U. z 2017r. poz. 1579; ze zm.), przepisów Wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. |

- Definicje

|  | Zamawiający | - | Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (skrót firmy: Enea Połaniec S.A.) Zawada 26,28-230 Połaniec, Polska NIP: 866-000-14-29, REGON: 830273037, PKO BP, Numer rach: 41 1020 1026 0000 1102 0296 1845 tel.: (15) 865 62 80, fax: (15) 865 66 88, adres internetowy: http://www.enea-polaniec.pl, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000053769, Kapitał zakładowy 713.500.000,00 PLN Kapitał wpłacony 713.500.000,00 PLN |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Specyfikacja Techniczna |  | Specyfikacja techniczna [Specyfikacja] dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa elementów mielących młyna węglowego MKM - 33 w latach 2019 -2020” w ENEA Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. |
|  | MKM - 33 |  | Młyn kulowo-misowy typu MKM-33 |
|  | Zespół mielący młyna MKM-33 |  | Elementy młyna węglowego służące do rozdrobnienia paliwa |
|  | Wykonawca |  | Należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. |
|  | Oferta |  | Oznacza ofertę zawierającą cenę, składaną w ramach przetargu nieograniczonego przez Wykonawcę na „Dostawa elementów mielących młyna węglowego MKM - 33 w ENEA Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna”. |
|  | Dostawy |  | Należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację. |
|  | Strony przetargu |  | Zamawiający i Wykonawca. |
|  | Cena |  | Należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U.2014.915). |
|  | Cena Netto |  | Cena za Przedmiot Zamówienia, nie zawierająca podatku VAT. |
|  | Cena Brutto |  | Cena za Przedmiot Zamówienia, zawierająca podatek VAT wg stawki obowiązującej na dzień składania ofert. |
|  | KKS w ENEA Połaniec |  | Jednolity system oznaczeń obowiązujący powszechnie w elektrowniach i elektrociepłowniach. KKS: Kraftwerk – Kennzeichen – System. System używany do oznaczania obiektów i ich części. |
|  | Parametry Gwarantowane |  | Parametry określone w poniższej specyfikacji podlegające ocenie Zamawiającego pod kątem ich wypełnienia przez Wykonawcę |
|  | Odbiór Końcowy |  | Komisyjny odbiór prac przeprowadzony po zakończeniu cyklu inwestycyjnego, w celu przejęcia jej do eksploatacji. Odbiór Końcowy przeprowadzany jest przez komisję powołaną przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy, zgodnie z zasadami Zamawiającego określonymi w Instrukcji przeprowadzenia odbiorów |
|  | Dokumentacja |  | Odnosi się do wszystkich procedur, specyfikacji, sprawozdań, rysunków, schematów, zestawień itp., które Wykonawca musi sporządzać w zakresie swoich działań i które są wymagane umową |
|  | Parametry Gwarantowane |  | Parametry określone w poniższej specyfikacji podlegające ocenie Zamawiającego pod kątem ich wypełnienia przez Wykonawcę |

- Zakres usług:

Zakresem usług jest wykonanie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego   części zamiennych  młynów węglowych  kulowo – misowych, typu MKM-33, produkcji  FABRYKI PALENISK MECHANICZNYCH S.A z/s w Mikołowie woj. Śląskie, Polska w zakresie :

    - pierścieni dociskowych ,

    - kul młynowych

- Termin dostawy zespołów mielących młyna MKM-33

| Nazwa | Termin dostawy do …. tygodni od podpisania Umowy | Termin dostawy do … tygodni od podpisania Umowy | Termin dostawy do … tygodni od podpisania Umowy | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pierścień dociskowy |  | 7 szt. | 7 szt. | 14 szt. |
| Kula | 60 szt. | 70 szt. | 70 szt. | 200 szt. |

- Ogólny opis przedmiotu zamówienia

  - Zespół mielący młyna węglowego MKM-33 składa się z:

    - Pierścienia miażdżącego z integralnym pierścieniem wirującym 1 szt. ( poz.1)

    - Pierścienia dociskowego 1 szt. (poz.2)

    - Kul 10 szt. (poz.3)

    - Układu dociskowego – 4 kpl. zestawów sprężynowych (poz.4)

    - Układu prowadzenia pierścienia dociskowego (poz.5)

Rys.1 Przekrój młyna węglowego MKM-33

- Zakres dostaw elementów zespołów  mielących młyna MKM-33  :

  - Pierścień dociskowy 14 szt.

  - Kula młynowa 200 szt.

## Techniczne warunki wykonania elementów zespołów  mielących młyna MKM-33

  - Techniczne warunki wykonania pierścieni dociskowych:

    - Pierścień dociskowy należy wykonać ze staliwa stopowego w gatunku L70H2GNM o składzie chemicznym zgodnym z PN-90/H-83161

| Gatunek staliwa L70H2GNM | Pierwiastek |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo |
| Zawartość [ % ] | 0,6 -0,8 | 0,8 -1,00 | 0,40 -0,60 | Max 0,045 | Max 0,045 | 1,60 - 1,80 | 0,60-0,80 | 0,30-0,40 |
| Odchylenie[ %] | ±0,050 | ±0,060 | + 0,050 | + 0,005 | + 0,005 | ±0,050 | ±0,050 | ±0,040 |

    - Zamawiający wymaga, aby twardość średnia dostarczanego pierścienia mieściła się w przedziale od 370 do 400 HB

    - Tolerancje wymiarowe powinny być zgodne z PN-72/H-83154 dla 5 klasy dokładności

    - Odchylenia masy odlewu powinny być zgodne z PN-72/H-83154 i odpowiadać 5 klasie dokładności.

    - Odlew powinien być dokładnie oczyszczone z masy formierskiej i rdzeniowej oraz pozbawiony ochładzalników zewnętrznych.

    - Z powierzchni  nie podlegających obróbce skrawaniem powinny być usunięte układy wlewowe, nadlewy, przelewy i zalewki - równo ze ścianką odlewu. Operacji usunięcia nadlewów, wlewów i zalewek należy dokonać przed obróbką cieplną odlewów.

    - Szczegółowy zakres techniczny wykonania pierścienia dociskowego  :

    - Przed rozpoczęciem prac należy uzgodnić z Zamawiającym Plan Kontroli i Badań (PKIB)

    - Wykonać pierścień dociskowy zgodnie z rysunkiem nr rys. 2-0242 Załącznik nr 1 do cz. II SWZ Pierścień dociskowy  2-0242

    - Wykonać zabezpieczenie antykorozyjne przed korozją po przez pokrycie powierzchni powłoką antykorozyjną na bazie oleju maszynowego z dodatkiem grafitu. Dopuszcza się wykonanie równoznaczne  zabezpieczenia przed korozją.

    - Opracować arkusz pomiarowy pierścienia dociskowego

    - Wykonać trwałe oznaczenie miejsca pomiaru zużycia pierścienia dociskowego

    - Wykonać pomiary geometrii pierścienia

    - Wykonać pomiary pierścienia dla stanu „zero „ (nowy pierścień) w wyznaczonych miejscach

    - Wykonać trwałe oznaczenie pierścienia dociskowego   w sposób umożliwiający pełną identyfikację z dokumentacją jakościową

    - Wykonać dokumentację powykonawczą zawierającą :

- Plan kontroli i badań (PKIB)

- Protokół odbioru zawierający czytelną dokumentację zdjęciową trwałego oznaczenia pierścienia ,umożliwiający pełną identyfikację z dokumentacją jakościową

- Protokoły z wykonanych badań i prób zgodnie z planem PKIB

- Zaświadczenie jakości typu 3.1 zawierające:

- numer i datę zamówienia,

- numer zlecenia Wykonawcy,

- nazwę i oznaczenie wyrobu,

- numer wytopu,

- gatunek materiału

- skład chemiczny z wytopu,

- twardość średnią dla danego pierścienia,

- masę pierścienia,

- znak kontroli jakości.

      - Wykonać transport pierścieni do siedziby Zamawiającego  tj. Zawada 26 28-230 Połaniec

Zamawiający nie wyraża zgody na układanie pierścieni jeden na drugim w czasie transportu .

  - Techniczne warunki wykonania kul młynowych:

    - Kule należy wykonać ze staliwa stopowego w gatunku L70H2GNM o składzie chemicznym zgodnym z PN-90/H-83161

| Gatunek staliwa L70H2GNM | Pierwiastek |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo |
| Zawartość [ % ] | 0,6 -0,8 | 0,8 -1,00 | 0,40 -0,60 | Max 0,045 | Max 0,045 | 1,60 - 1,80 | 0,60-0,80 | 0,30-0,40 |
| Odchylenie[ %] | ±0,050 | ±0,060 | + 0,050 | + 0,005 | + 0,005 | ±0,050 | ±0,050 | ±0,040 |

    - Zamawiający wymaga ,aby twardość średnia dostarczonych kul mieściła się w przedziale od 350 do 400 HB

    - Zamawiający wymaga ,aby średnica kul mieściła się w przedziale 747,5 – 754,5 mm

    - Zamawiający wymaga ,aby grubość płaszcza kuli  mieściła się w przedziale 77,0 – 86,0 mm.

    - Odchylenia masy odlewu powinny być zgodne z PN-72/H-83154 i odpowiadać 5 klasie dokładności.

    - Odlewy kul powinny być dokładnie oczyszczone z masy formierskiej i rdzeniowej. Przed operacją obróbki cieplnej należy usunąć z odlewu zalewki, wlewy doprowadzające oraz nadlewy.

    - Szczegółowy zakres techniczny wykonania kul :

    - Przed rozpoczęciem prac należy uzgodnić z Zamawiającym Plan Kontroli i Badań (PKIB)

    - Wykonać kule zgodnie z rysunkiem nr 4-0831 Załącznik nr 2 do cz. II SIWZ   Kula fi 750  4-0831

    - Wykonać zabezpiecznie antykorozyjne przed korozją po przez pokrycie powierzchni powłoką antykorozyjną na bazie oleju maszynowego z dodatkiem grafitu. Dopuszcza się wykonanie równoznaczne zabezpieczenia przed korozją.

    - Opracować arkusz pomiarowy kul

    - Wykonać pomiary geometrii kul

    - Wykonać trwałe oznaczenie kuli w sposób umożliwiający pełną identyfikację z dokumentacją jakościową

    - Wykonać dokumentację powykonawczą zawierającą :

- Plan kontroli i badań (PKIB)

- Protokół odbioru zawierający czytelną dokumentację zdjęciową trwałego oznaczenia kuli  ,umożliwiający pełną identyfikację z dokumentacją jakościową

- Protokoły z wykonanych badań i prób zgodnie z planem PKIB

- Zaświadczenie jakości typu 3.1 zawierające:

- numer i datę zamówienia,

- numer zlecenia Wykonawcy,

- nazwę i oznaczenie wyrobu,

- numer wytopu,

- gatunek materiału

- skład chemiczny z wytopu,

- twardość średnią kuli ,

- masę kuli ,

- znak kontroli jakości.

    - Wykonać transport kul do siedziby Zamawiającego

- Gwarancja

  - Bezawaryjna (Brak pęknięć,  ) praca przez minimum 24 miesięcy  eksploatacji młyna licząc od terminu uruchomienia młyna po wymianie elementów  mielących.

- Warunki dostawy

  - Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia  dokumentacji powykonawczej  w  formacie pdf.  minimum 7 dni robocze przed planowaną dostawą.

  - Warunkiem ustalenia terminu  dostawy na magazyn Zamawiającego  jest akceptacja dokumentacji powykonawczej przez Zamawiającego

  - Warunkiem przyjęcia dostawy na magazyn Zamawiającego  jest dołączenie 1 egz. dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej oraz jej zgodność z dostarczonymi elementami

      - Zamawiający zapewnia przyjęcie i rozładunek do siedziby Zamawiającego tj. Zawada 26 28-230 Połaniec w dni robocze w godzinach 7.00-12.00

- Wynagrodzenie

  - Dostawy będą rozliczane na podstawie kwot jednostkowych za wykonanie i dostawę :

    - 1.szt pierścienia dociskowego młyna MKM-33

    - 1szt. kuli młyna MKM-33

  - Ceny jednostkowe zawierają wszystkie koszty Dostawcy w tym transport

Załączniki do cz. II SWZ :

Załącznik nr 1 do cz. II SWZ Pierścień dociskowy  2-0242

Załącznik nr 2 do cz. II SWZ   Kula fi 750   4-0831