Załącznik nr 1  – Izolacje

# Założenia techniczne do wykonania izolacji termicznej turbiny 13K205/225-ND41-M2 (TG-9)

Niniejsze założenia dotyczą wykonania izolacji w zakresie:

- Części wysokoprężnej turbiny WP,

- Części średnioprężnej turbiny SP,

- Rurociągów pośrednich,

- Rurociągów pary świeżej,

- Armatury.

Grubość izolacji dobiera Wykonawca izolacji w oparciu o temperaturę roboczą instalacji i wymiary podzespołu.

Za właściwy dobór materiałów izolacyjnych i dokładne określenie grubości izolacji odpowiada

Projektant i Wykonawca izolacji.

Wymiary gabarytowe zespołów wraz z rozkładem temperatur zawarte są w punkcie 2.1

Ucha i haki pokrywy, sondy, włazy, przejścia przewodów AKPiA na kadłubie powinny być zaizolowane odpowiednimi kształtkami, które w razie potrzeby mogą być wyjęte bez uszkodzenia właściwej powłoki izolacji kadłuba.

# Izolowany zakres

Materiały niezbędne do izolacji poniższych elementów zapewnia – Wykonawca

| Lp. | Zakres | Zastosowana technologia izolacji |
| --- | --- | --- |
| 1 | Turbina część WP, komory zaworów WP i klap zwrotnych | - Mata Kaowool Std. 128/D25 - Przekładka z foli aluminiowej - Maty z wełny mineralnej Rockwool – Alu Wired Mat – 100mm/105kg/m3 - Maty z wełny mineralnej Rockwool – 100mm/80kg/m3 - Maty z wełny mineralnej Rockwool – 50mm/80kg/m3 - Siatka wzmacniająca - Płaszcz ochronny TurboMastic (10mm[góra] / 25mm[dół]) - Malowanie płaszcza korpusów preparatem Belzona 3211 |
| 2 | Turbina część SP, zawory regulacyjne | - Mata Kaowool Std. 128/D25 - Przekładka z foli aluminiowej - Maty z wełny mineralnej Rockwool – Alu Wired Mat – 100mm/105kg/m3 - Maty z wełny mineralnej Rockwool – 100mm/80kg/m3 - Maty z wełny mineralnej Rockwool – 50mm/80kg/m3 - Siatka wzmacniająca - Płaszcz ochronny TurboMastic (10mm[góra] / 25mm[dół]) - Malowanie płaszcza korpusów preparatem Belzona 3211 |
| 3 | Rurociągi pośrednie SP, rurociągi pary świeżej od GZP do komór WP | - Maty z wełny mineralnej Rockwool – Alu Wired Mat – 100mm/105kg/m3 - Przekładka z folii aluminiowej - Maty z wełny mineralnej Rockwool – 100mm/80kg/m3 - Maty z wełny mineralnej Rockwool – 50mm/80kg/m3 - Płaszcz z blachy ocynkowanej |
| 4 | Rurociągi pośrednie SP – część dolotowa | - Konstrukcja nośna - Mata Kaowool Std. 128/D25 - Maty z wełny mineralnej Rockwool – Alu Wired Mat – 100mm/105kg/m3 - Przekładka z folii aluminiowej - Maty z wełny mineralnej Rockwool – 100mm/80kg/m3 - Maty z wełny mineralnej Rockwool – 50mm/80kg/m3 - Siatka wzmacniająca - Płaszcz ochronny TurboMastic (10mm[góra] / 25mm[dół]) - Malowanie płaszcza korpusów preparatem Belzona 3211 |
| 5 | Przelotnie | - Konstrukcja nośna - Maty z wełny mineralnej Rockwool – 100mm/80kg/m3 - Maty z wełny mineralnej Rockwool – 50mm/80kg/m3 - Płaszcz z blach aluminiowej |
| 6 | Turbina NP | - Konstrukcja nośna - Mata Kaowool Std. 128/D25 - Przekładka z foli aluminiowej - Maty z wełny mineralnej Rockwool – 2x100mm – góra - Maty z wełny mineralnej Rockwool – 2x100mm + 50mm – dół - Siatka wzmacniająca - Płaszcz ochronny TurboMastic (10mm[góra] / 25mm[dół]) - Malowanie płaszcza korpusów preparatem Belzona 3211 * Firma wykonująca izolację na powyższym zakresie uzupełnia ubytki zgodnie z wcześniej zastosowaną technologią |
| 7 | Stacja zrzutowa | - Konstrukcja nośna - Mata Kaowool Std. 128/D25 - Maty z wełny mineralnej Rockwool – Alu Wired Mat – 100mm/105kg/m3 - Maty z wełny mineralnej Rockwool – 100mm/80kg/m3 - Siatka wzmacniająca - Płaszcz ochronny TurboMastic (10mm[góra] / 25mm[dół]) - Malowanie płaszcza korpusów preparatem Belzona 3211 |

Uwaga:

W tabeli podano dobrane i zastosowane grubości izolacji na poszczególnych zakresach.

W przypadku utrudnień i przeszkód na trasie rurociągów i izolowanych elementów wynikających z przebiegu i zaprojektowania instalacji, w miejscach koniecznych zostaną zastosowane pocienienia izolacji umożliwiające jej montaż.  Do przyczyn należą m.in.: brak dostatecznego miejsca podczas wykonywania izolacji rurociągu oraz uwzględnienie przesunięć termicznych rurociągu izolowanego i rurociągu pośrednich.

## Rozkład temperatury kadłubów WP i SP

### Kadłub WP

| Oznaczenie | Temperatura nominalna [°C] | Temp. max podczas startu (do kilku godzin) [°C] |
| --- | --- | --- |
|  | 350 | 530 |
|  | 400 | 530 |
|  | 530 | 530 |

Rys. 1 Rozkład temperatury na kadłubie WP – przekrój osiowy

Rys.2 Rozkład temperatury na kadłubie WP – przekrój przez komory wlotu pary

### Kadłub SP

| Oznaczenie | Temperatura nominalna [°C] | Temp. max podczas startu (do kilku godzin) [°C] |
| --- | --- | --- |
|  | 200 | 530 |
|  | 400 | 530 |
|  | 530 | 530 |

Rys.3 Rozkład temperatury na kadłubie SP – przekrój osiowy

Rys.4 Rozkład temperatury na kadłubie SP – przekrój przez komory wlotu pary

Rys.5 Rozkład temperatury na kadłubie SP – widok części wylotowej

# Rusztowania i podesty

Montaż/demontaż rusztowań i podestów niezbędnych do prowadzenia prac objętych powyższym zakresem