## Remont Kapitalny MW
Przedmiot zlecenia: |  | Przykladowy Remont średni młyna węglowego
Wykonawca : |  |  | Nr zlecenia PM |  | Data: |  |  | Ilość rbg
|  | Całkowita ilść RBG | 1200
|  | Wartość Materiałów | 10000
Zakres prac :
Lp | Podstawa wyceny | Nazwa | Pozycja ZNPRW | j.m | Norma | Ilość | współczynnik | Ilość rbg | Uwagi
|  | Remont średni młyna węglowego |  |  |  |  | suma | 1200
1 | ZNPRR 13 | Zagospodarowanie i likwidacja miejsca pracy dla remontów średnich (powyżej 1200rbg) | 1b | kpl. | 24 | 1 | 1 | 24 | sprawdzić w porozumieniu z obsługą drożność oraz szczelność instalcji pary do gaszenia pożaru
2 | ZNPRR 13 | Otwarcie i zamknięcie włazów z wymianą uszczelnienia do odsiewacza 2szt, | 2 | szt | 1 | 2 | 1 | 2
3 | ZNPRR 13 | Uruchomienie włazu. (odsiewacz 2szt ) | 6 | szt | 2 | 2 | 1 | 4 | Konserwacja
4 | ZNPRR 13 | Otwarcie i zamknięcie włazów z wymianą uszczelnienia do komory pirytowej 3szt | 2 | szt | 1 | 3 | 1 | 3
5 | Kal. 03/MB.MW/2018 | Otwracie drzwi (Rozkręcenie zwory głownej z uruchomieniem , Demontaż 8 sworzni dociskowychdrzwi montażowe z uruchomieniem , demontaż blokady drzwi ) | poz.1 | szt | 3 | 1 | 1 | 3
6 | Kal. 03/MB.MW/2018 | Wymiana uszczelnienia drzwi montażowych | poz.2 | szt. | 4 | 1 | 1 | 4
7 | Kal. 03/MB.MW/2018 | Zamknięcie drzwi montażowych (skręcenie zwory głównej , montaż sworzni dociskowych dociągnięcie drzwi montażowych do korpusu młyna 8szt. Montaż blokady drzwi ) | poz.3 | szt. | 1 | 1 | 1 | 1
8 | ZNPRR 13 | Mycie komory mielenia | 8 | szt | 12 | 1 | 1 | 12
9 | ZNPRR 13 | Mycie komory zabieraków | 9 | szt | 24 | 1 | 1 | 24
10 | Kal.05/MU/2017 | Mycie poziomu 0m | poz.2 | szt | 12 | 1 | 1 | 12
11 | ZNPRR 13 | Pomiary elementów mielących | 61 | kpl. | 2 | 1 | 1 | 2
12 | kal.1/MP/2011 | Demontaż butli HRD na głowicy wylotowej | poz.13 | szt. | 8 | 1 | 1 | 8
13 | kal.1/MP/2011 | Demontaż głowicy i membrany HRD na głowicy wylotowej | poz.14 | szt. | 4 | 1 | 1 | 4
14 | kal.1/MP/2011 | Montaż butli HRD na głowicy wylotowej | poz.15 | szt. | 12 | 1 | 1 | 12
15 | kal.1/MP/2011 | Montaż głowicy i membrany HRD na głowicy wylotowej | poz.16 | szt. | 6 | 1 | 1 | 6
16 | kal.1/MP/2011 | Demontaż butli HRD na odsiewaczu | poz.9 | szt. | 8 | 2 | 1 | 16
17 | kal.1/MP/2011 | Demontaż głowicy i membrany HRD na odsiewaczu | poz.10 | szt. | 4 | 2 | 1 | 8
18 | kal.1/MP/2011 | Montaż butli HRD na odsiewaczu | poz.11 | szt. | 12 | 2 | 1 | 24
19 | kal.1/MP/2011 | Montaż głowicy i membrany HRD na odsiewaczu | poz.12 | szt. | 6 | 2 | 1 | 12
20 | ZNPRR 13 | Wykonanie i wspawanie zamków zabezpieczających pierścienie. | 72 | szt. | 6 | 2 | 1 | 12 | wykonać badania NDT spoin
21 | ZNPRR 13 | Wymiana lub demontaż i montaż pierścieni uszczelniających jarzmo. | 57 | kpl | 40 | 1 | 1 | 40
22 | ZNPRR 13 | Wymiana uszczelnienia jarzma (sznura). | 58 | szt. | 8 | 1 | 1 | 8
23 | ZNPRR 13 | Wymiana dolnej klapy pirytowej z wymianą uszczelnienia. | 47 | kpl | 4 | 1 | 1 | 4
24 | ZNPRR 13 | Wymiana uszczelnienia pokrywy wodzika 4szt. | 19 | szt. | 8 | 4 | 1 | 32
25 | ZNPRR 13 | Wymiana wodzików 4szt. | 21 | szt. | 4 | 4 | 1 | 16
26 | ZNPRR 13 | Wymiana blach oporowych wodzika (czynne i bierne ) (komplet blach dla jednego wodzika) | 22 | szt | 8 | 4 | 1 | 32 | wykonać badania NDT spoin
27 | ZNPRR 13 | Wymiana lub demontaż i montaż sworznia wodzika | 20 | szt. | 8 | 4 | 1 | 32
28 | Kal.1/MP/2017 | Ustawianie i spawanie blachy zabezpieczającej wodziki | poz.1 | szt | 3.5 | 4 | 1 | 14 | Zabezpieczenie wodzika przed wysuwaniem
29 | ZNPRR 13 | Wymiana zespołu sprężyn dociskowych - przy zamontowanym odsiewaczu lub przekładni. | 65 | szt | 20 | 4 | 1 | 80
30 | ZNPRR 13 | Regulacja naciągu zespołu sprężyn | 139 | szt. | 6 | 4 | 1 | 24
31 | ZNPRR 13 | Demontaż i montaż górnej klapy pirytowej z regeneracją. | 52 | kpl. | 8 | 1 | 1 | 8 | czyszczenie ,konserwacja elementów
32 | ZNPRR 13 | Demontaż i montaż osłony sprzęgła PULVIS. | 87 | szt | 1 | 1 | 1 | 1
33 | ZNPRR 13 | Wykonanie i wymiana gum sprzęgła PULVIS. | 90 | kpl. | 12 | 1 | 1 | 12
34 | ZNPRR 13 | Czyszczenie przekładni z zewnątrz. | 110 | szt. | 8 | 1 | 1 | 8
35 | ZNPRR 13 | Wymiana osłony sprzęgła pompki olejowej. | 114 | szt | 4 | 1 | 0.5 | 2 | demontaż /montaż
36 | ZNPRR 13 | Wymiana sprzęgła pompki olejowej. | 117 | szt | 4 | 1 | 1 | 4
37 | ZNPRR 13 | Remont instalacji olejowej (kontrola rozpływu, udrożnienie, regulacja ciśnienia, czyszczenie filtra). | 125 | szt | 16 | 1 | 1 | 16
38 | ZNPRR 13 | Wymiana sznura na wzierniku leja pirytowego | 134 | szt | 1 | 1 | 1 | 1
39 | ZNPRR 13 | Udrożnienie lub wymiana odcinka przewodu doprowadzającego powietrze do klapy odcinającej. | 128 | szt | 12 | 1 | 1 | 12 | Udrażnianie instalcji pomiaru ciśnienia powietrza uszczelniajacego
40 | ZNPRR 13 | Dokręcenie śrub mocujących przekładnię (z demon tażem i montażem kołpaków). | 102 | kpl | 12 | 1 | 1 | 12
41 | ZNPRR 13 | Wykonanie spoiny uszczelniającej lub mocującej. | 81 | m | 2 | 30 | 1 | 60 | wykonać badania NDT spoin
42 | ZNPRR 7 | Przygotowanie spoin do badań NDT (VT, PT) | 1.4 b | dcm2/0,1m | 0.4 | 200 | 1 | 80
43 | ZNPRR 7 | Badania spoin NDT -VT, PT | 1.4 a | dcm2/0,1m | 0.25 | 200 | 1 | 50
44 | ZNPRR 16 | Wymiana wstawki wylotowej str L i P Młyna | 3a | szt. | 34 | 2 | 1 | 48 | 34 rbg - 2 spoiny (2 *10 rbg) Kroćce na głowicy wylotowej odsiewacza 2szt. Wykonane z wstawki mimośrodowej
45 | ZNPRR IV | Wykonanie połaczenia skręcanego kołnierzy str L i P Młyna | 4 | szt. | 20 | 2 | 1 | 40 | Pierwsze połączenie skrecane liczone od głowicy wylotowej 2szt.
46 | ZNPRR 13 | Ruch próbny młyna: | 123b | szt | 32 | 1 | 1 | 32
47 | ZNPRR 16 | Zagospodarowanie i likwidacja miejsca pracy dla pyłoprzewodów na poziomie od +12 m do +2 m | 2a | kpl | 16 | 1 | 1 | 16
48 | Kal. 7/TP/2009 | Odkręcenie oraz zakręcenie włazu z wymianą uszczelnienia | poz.1 | szt | 3 | 4 | 1 | 12
49 | Kal. 7/TP/2009 | Oględziny i przesterowanie żaluzji rozdzielacza pyłu weglowego | poz.2 | szt | 1 | 2 | 1 | 2
50 | Kal. 7/TP/2009 | Wymiana pióra żaluzji | poz.6 | szt. | 2 | 24 | 1 | 48
51 | ZNPRR 16 | Regeneracja przez spawanie nakładek, napawanie,wstawianie wstawek na: kolanach, dyszach, łukach,króćcach przejściowych i wstawkach mimośrodowych. | 51 | dcm2 | 0.5 | 10 | 1 | 5
52 | ZNPRR | usuwanie usterek stwierdzonych po odstawieniu do remontu | [5 empty] | 256

## Materiały
Wykaz materiałów do remontu kapitalnego młyna węglowego
Lp. | Nazwa materiału | ilość | jenostka miary | Uwagi
1 | Szczeliwo ceramiczne kw 10x10 | wg potrzeb | kg
2 | Szczeliwo ceramiczne kw 10x10 | wg potrzeb | kg
3 | Szczeliwo ceramiczne kw 20x20 | wg potrzeb | kg
4 | Szczeliwo ceramiczne kw 25x25 | wg potrzeb | kg
5 | Szczeliwo ceramiczne grafitowane kw 20x20, 22x22, 25x25. | wg potrzeb | kg
6 | Szczeliwo ceramiczne kw 4x4 | wg potrzeb | kg
7 | Szczeliwo ceramiczne kw 10x10 grafit | wg potrzeb | kg
8 | Uszczelki Barlen 5x fi 772/fi 616 | wg potrzeb | szt.
9 | Uszczelki Barlen 5x fi 568/fi 468 | wg potrzeb | szt.
10 | Śruba M24 x120 | wg potrzeb | szt.
11 | Nakrętka M24 | wg potrzeb | szt.
12 | Nakrętka M24 zabezpieczająca klatkowa | wg potrzeb | szt.
13 | Śruba M10 x30 , podkładka | wg potrzeb | szt.
14 | Śruba M24 x130, nakrętka, podkładka | wg potrzeb | szt.
15 | Śruba M20x80, nakrętka , podkładka płaska. | wg potrzeb | szt.
16 | Śruba M16x80 , nakrętka ,podkładka | wg potrzeb | szt.
17 | Śruba M16x50 | wg potrzeb | szt.
18 | Śruba M 16x 60 , nakrętka, podkładka płaska | wg potrzeb | szt.
19 | Śruba M 10 x50, nakrętka ,podkładka płaska | wg potrzeb | szt.
20 | Śruba M 12x20 | wg potrzeb | szt.
21 | Śruba M10 x50, nakrętka, podkładka | wg potrzeb | szt.
22 | Śruba M8x60,nakrętka, podkładka. | wg potrzeb | szt.
23 | Śruba M20 x 80, nakrętka, podkładka. | wg potrzeb | szt.
24 | Śruba M16 x35, nakrętka, podkładka. | wg potrzeb | szt.
25 | Śruba specjalna M20 x80, nakrętka, | wg potrzeb | szt.
26 | Śruba M10x 50, nakrętka ,podkładka | wg potrzeb | szt.
27 | Śruba M16 x60, nakrętka, podkładka | wg potrzeb | szt.
28 | Śruba M16 x70, nakrętka, podkładka | wg potrzeb | szt.
29 | Śruba M30x110, nakrętka, podkładka sprężysta. | wg potrzeb | szt.
30 | Śruba M16x65 z łbem młoteczkowych | wg potrzeb | kg
31 | Nakrętka M30, podkładka płaska | wg potrzeb | szt.
32 | Nakrętka M48 | wg potrzeb | szt.
33 | Nakrętka M16 | wg potrzeb | szt.
34 | Podkładka sprężysta 16,3 | wg potrzeb | szt.
35 | Podkładka f 30 płaska | wg potrzeb | szt.
36 | Płyta gumowa zbrojona ¹ 6 mm | wg potrzeb | m 2
37 | Ceownik C65 | wg potrzeb | mb
38 | Taśma gumowa zbrojona ¹ 20mm | wg potrzeb | m 2
39 | Płyta klingeryt ¹2 mm | wg potrzeb | m 2
40 | Blacha ¹ 20 mm | wg potrzeb | m 2
41 | Blacha stalowa czarna ST3S ¹ 2 mm | wg potrzeb | kg
42 | Blacha stalowa czarna ST3S ¹ 5 mm | wg potrzeb | kg
43 | Blacha stalowa czarna ST3S ¹ 10 mm | wg potrzeb | kg
44 | Blacha stalowa czarna ST3S ¹ 14 mm | wg potrzeb | kg
45 | Pręt stalowy f 8 | wg potrzeb | mb
46 | Pręt stalowy f 10 | wg potrzeb | mb
47 | Kątownik 40x40 | wg potrzeb | mb
48 | Ceownik C 200 | wg potrzeb | kg
49 | Zawleczka stalowa fi 6,3x112 | wg potrzeb | kg
50 | Podkladki M30 spreżyste | wg potrzeb | kg