Załącznik nr1 do Opisu przedmiotu zamówienia

Punkty pobierania próbek wraz z zakresem, częstotliwością i proponowaną metodyką badań

Zastosowane skróty:

d – dzień

t – tydzień

m – miesiąc

k – kwartał

r – rok

W poniższym dokumencie dla przeliczeń ilości analiz na okres 01.09.2024 - 31.08.2025 r. przyjęto: 365 dni, 52 tygodnie, 12 miesięcy, 4 kwartały.

# Kontrola chemiczna obiegów wodno-parowych bloków energetycznych nr 2÷7 i 9.

Tabela 1. Kontrola parametrów chemicznych obiegów wodno-parowych bloków energetycznych i destylatu podczas normalnej eksploatacji (w przeliczeniu dla 5-ciu jednostek wytwórczych).

| Badany czynnik | Punkty pobierania próbek | Badany parametr / częstość badań |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NH4 | Feog | Eliminox | Cu | ChZT (KMnO4) | AT, Ap | SiO2 | Cl | PO4 |
| Obiegi wodno-parowe bloków energetycznych nr 2÷7 i destylatu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kondensat | Badane czynniki doprowadzone z instalacji do Pomieszczenia Pomiarów Fizyko-chemicznych w obszarze boków nieparzystych maszynowni: - poz.-3,9m oś „B” | 2 x t | 1 x 2t | 1 x 2t | 1 x 2t | 1 x m | - | 1 x 2t | - | - |
| Woda zasilająca za XW |  | - | 1 x 2t | - | 1 x 2t | 1 x m | - | 1 x 2t | - | - |
| Woda kotłowa |  | - | 1 x 2t | - | 1 x 2t | 1 x m | 1 x 2t | 5 x t | 2 x t | 3 x t |
| Para świeża dla K2÷K7 |  | - | 1 x 2t | - | 1 x 2t | 1 x m | - | 1 x t | - | - |
| Destylat | Króciec przed filtrami destylatu FD 1÷2 - maszynownia poz. -3,9m, pod generatorem | - | 1 x t | - | 1 x 2t | - | - | - | - | - |
| Skropliny z XW | Z odwodnienia po stronie skroplin danego wymiennika – maszynownia poz. -7m | - | 1 x 2t | - | 1 x 2t | - | - | - | - | - |
| Obieg wodno-parowy bloku energetycznego nr 9 i destylatu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kondensat | Badane czynniki doprowadzone z instalacji do Pomieszczenia Pomiarów Fizyko-chemicznych dla bloków nr 7 i 9: - poz.-3,9m oś „B” | 2 x t | 1 x 2t | 1 x 2t | 1 x 2t | 1 x m | - | 1 x 2t | - | - |
| Woda zasilająca przed ECO | Stacja analizatorów i próbopobieraków – kotłownia K9, poz. +5,20m | - | 1 x 2t | - | 1 x 2t | 1 x m | - | 1 x 2t | - | - |
| Woda kotłowa |  | - | 1 x 2t | - | 1 x 2t | 1 x m | 1 x 2t | 5 x t | 2 x t | 3 x t |
| Para świeża |  | - | 1 x 2t | - | 1 x 2t | 1 x m | - | 1 x t | - | - |
| Destylat | Króciec na rurociągu wlotowym destylatu do chłodnicy CD2 | - | 1 x t | - | 1 x 2t | - | - | - | - | - |
| Szacowana ilość analiz na okres 01.09.2024 - 31.08.2025 | 5 778 | 520 | 884 | 130 | 754 | 240 | 130 | 1820 | 520 | 780 |

Tabela 2. Kontrola parametrów chemicznych obiegów wodno-parowych bloków energetycznych i destylatu w stanach awaryjnych, rozruchowych i po remontach, analizy dodatkowe

| Badany czynnik | Punkty pobierania próbek | Badany parametr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | γ25 | NH4 | Feog | Eliminox | Cu | ChZT (KMnO4) | AT, Ap | SiO2 | Cl | PO4 | Na | Wilgotność |
| Obiegi wodno-parowe bloków energetycznych nr 2÷7 i destylatu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kondensat z pomp kondensatu | Z rurociągu tłocznego każdej pracującej pompy PK – maszynownia, poz. -3,9m |  | x |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Kondensat – rurociąg tłoczny z pomp PK1÷3 | Badane czynniki doprowadzone z instalacji do Pomieszczenia Pomiarów Fizyko-chemicznych w obszarze boków nieparzystych maszynowni: - poz.-3,9m oś „B” | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  |  |  |
| Woda zasilająca za zbiornikiem ZWZ |  | x | x | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x |  |
| Woda zasilająca za XW |  | x | x | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x |  |
| Woda kotłowa |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  |  |
| Para nasycona |  | x | x | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x |  |
| Para świeża |  | x | x | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x |  |
| Skropliny z XN | Z odwodnienia po stronie skroplin danego wymiennika – maszynownia poz. -7m | x | x | x | x |  | x | x |  | x | x |  |  |  |
| Skropliny z XW |  | x | x | x | x |  | x | x |  | x | x |  |  |  |
| Odmuliny | Z odwodnienia cienkiej nitki na RZ, poz. 0m | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  |  |
| Woda z odwodnienia ECO | Odwodnienie podgrzewacza wody poz. +23m | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |
| Destylat | Króciec przed filtrami destylatu FD 1÷2 - maszynownia poz.-3,9m, pod generatorem |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Powietrze suszące z układów technologicznych, poddanych konserwacji suchej | Miejsce pomiaru wilgotności powietrza suszącego jest zależne od suszonego elementu kotła, zgodnie z I/PE/E/o/36/2017, a w przypadku turbiny, zgodnie wytycznymi technologii konserwacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| Obieg wodno-parowy bloku energetycznego nr 9 i destylatu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kondensat z pomp kondensatu | Z rurociągu tłocznego każdej pracującej pompy PK – maszynownia, poz. -3,9m |  | x |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Kondensat – rurociąg tłoczny z pomp PK1÷3 | Badane czynniki doprowadzone z instalacji do Pomieszczenia Pomiarów Fizyko-chemicznych dla bloków nr 7 i 9: - poz.-3,9m oś „B” | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  |  |  |
| Woda zasilająca za zbiornikiem ZWZ |  | x | x |  | x |  | x | x |  | x | x |  | x |  |
| Woda zasilająca przed ECO | Stacja analizatorów i próbopobieraków – kotłownia K9, poz. +5,20m | x | x | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x |  |
| Woda kotłowa |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  |  |
| Para nasycona |  | x | x | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x |  |
| Para świeża |  | x | x | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x |  |
| Para wtórna |  | x | x | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x |  |
| Kondensat w rozprężaczu atmosferycznym |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Kondensat kotła za zbiornikiem kondensatu |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Skropliny z XN | Z odwodnienia po stronie skroplin danego wymiennika – maszynownia poz. -7m | x | x | x | x |  | x | x |  | x | x |  |  |  |
| Skropliny z XW |  | x | x | x | x |  | x | x |  | x | x |  |  |  |
| Destylat | Króciec na rurociągu wlotowym destylatu do chłodnicy CD2 |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Woda chłodząca (zamknięty obieg chłodzenia) | Odwodnienie z układu (przy chłodnicach) poz.0m | x | x |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |
| Odmuliny | Odwodnienia z opadówek, dolne komory poz. 0m | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  |  |
| Woda z odwodnienia ECO | Poz. +5m | x | x | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x |  |
| Prognozowana max ilość dodatkowych analiz na okres 01.09.2024 - 31.08.2025 | x* (6 397) | x (850) | x (2500) | x (20) | x (82) | x (5) | x (10) | x (10) | x (10) | x (335) | x (2500) | x (50) | x (10) | x (15) |

x*(6 397) – prognozowana maksymalna ilość dodatkowych analiz dla obiegów wodno-parowych bloków energetycznych nr 2÷7, 9 i destylatu.

Tabela 3. Kontrola parametrów chemicznych innych układów technologicznych bloków energetycznych nr 2÷7 i 9 w stanach awaryjnych, rozruchowych i po remontach, analizy dodatkowe.

| Badany czynnik | Punkty pobierania próbek | Badany parametr |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | γ25 | Cl |
| skropliny z wymiennika XA | Z odwodnienia XA, XB po stronie skroplin – maszynownia w zakresie każdego bloku, poz.-3,9 m | x | x |
| skropliny z wymiennika XB |  | x | x |
| skropliny z parowego podgrzewacza powietrza XL | Z rurociągu skroplin na ssanie pomp skroplin PX – maszynownia w zakresie każdego bloku nr 1-7, poz.-7 m oraz maszynownia bloku nr 9 | x | x |
| Prognozowana max ilość dodatkowych analiz na okres 01.09.2024 - 31.08.2025 | x* (150) | x (75) | x (75) |

x*(150) – prognozowana maksymalna ilość dodatkowych analiz dla innych układów technologicznych bloków energetycznych nr 2÷7 i 9.

Tabela 4. Kontrola wskazań automatycznych pomiarów ciągłych dla 6-ciu jednostek wytwórczych.

| Badany czynnik | Punkty pobierania próbek | Rodzaj analiz | Badany parametr / częstość badań |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH | γ25 (przewodność z.k.k.) | γ25 (przewodność p.k.k.) | Zawartość O2 | SiO2 |
| Woda zasilająca (za XW / przed ECO) | Badane czynniki doprowadzone z instalacji do: - Pomieszczenia Pomiarów Fizyko-chemicznych w obszarze boków nieparzystych maszynowni: - poz.-3,9m oś „B” - Stacji analizatorów i próbopobieraków – kotłownia K9, poz. +5,20m | Planowe | 1 x m | - | - | - | - |
| Woda zasilająca (za ZWZ) |  |  | 1 x m | 1 x m | 1 x m | 1 x m | - |
| Woda kotłowa |  |  | 1 x m | 1 x m | 1 x m | - | - |
| Para nasycona / świeża |  |  | - | 1 x m | - | - | 1 x m* |
| Para wtórna |  |  | - | 1 x m* | - | - | 1 x m* |
| Kondensat |  |  | 1 x m | 1 x m | 1 x m | 1 x m | - |
| Kondensat kotła za zbiornikiem kondensatu |  |  | - | 1 x m* | - | - | - |
| Destylat | Bloki 1÷7: Króciec przed filtrami destylatu FD 1÷2 - maszynownia poz. -3,9m, pod generatorem Blok 9: Króciec na rurociągu wlotowym destylatu do chłodnicy CD2 |  | - | - | 1 x m | - | - |
| Szacowana ilość analiz na okres 01.09.2024 - 31.08.2025 |  | 1 056 | 288 | 312 | 288 | 144 | 24 |
| Woda zasilająca (za XW / przed ECO) | jw. | Dodatkowe | x |  |  |  |  |
| Woda zasilająca (za ZWZ) |  |  | x | x | x | x |  |
| Woda kotłowa |  |  | x | x | x |  |  |
| Para nasycona / świeża |  |  |  | x |  |  | x |
| Para wtórna |  |  |  | x |  |  | x |
| Kondensat |  |  | x | x | x | x |  |
| Kondensat kotła za zbiornikiem kondensatu |  |  |  | x |  |  |  |
| Destylat |  |  |  |  | x |  |  |
| Prognozowana max ilość dodatkowych analiz kontrolnych na okres 01.09.2024 - 31.08.2025 |  | x* (585) | x (120) | x (300) | x (20) | x (135) | x (10) |

1 x m* - kontrola wskazań tylko dla bloku nr 9,

x* (585) – prognozowana maksymalna ilość dodatkowych analiz kontrolnych automatycznych pomiarów ciągłych dla czynników obiegów wodno-parowych bloków.

# Kontrola chemiczna członów ciepłowniczych.

Tabela 5. Kontrola parametrów chemicznych obiegu wodnego członu ciepłowniczego nr1.

| Badany czynnik | Obieg wodny członu ciepłowniczego nr1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Punkt pobierania próbek | Stan instalacji | Badany parametr / częstość badań |  |  |  |
|  |  |  | Ca + Mg | Feog | ## Cu | Cl |
| Woda powrotna | Króciec przed wymiennikami szczytowymi OXS1,2 - maszynownia poz. 0m oś „B” | Normalna eksploatacja | 1 x t | 1 x m | 1 x m | 1 x t |
| Szacowana ilość analiz na okres 01.09.2024 - 31.08.2025 |  | 128 | 52 | 12 | 12 | 52 |
| Woda powrotna | jw. | Stany awaryjne lub rozruchowe, analizy dodatkowe | x | x | x | x |
| Prognozowana max ilość dodatkowych analiz na okres 01.09.2024 - 31.08.2025 |  | x* (8) | x (2) | x (2) | x (2) | x (2) |

x* (8) – prognozowana maksymalna ilość dodatkowych analiz dla CC1.

Tabela 6. Kontrola parametrów chemicznych obiegu wodnego członu ciepłowniczego nr2.

| Obieg wodny członu ciepłowniczego nr2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Badany czynnik | Punkty pobierania próbek | Stan instalacji | Badany parametr / częstość badań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | pH | y25 | Ap | AT | Ca+Mg | Feog | ##### Cl | SO3 | NH4 | SiO2 | S |
| Woda uzupełniająca | Badane czynniki doprowadzone z instalacji do stacji próbopobieraków w budynku maszynowni za TG9, poz.+5m, na wys. wymienników szczytowych OXC, OXD, OXK | Normalna eksploatacja | - | 1 x t | 1 x t | 1 x t | 1 x t | 1 x t | 1 x t | 1 x t | - | - | - |
| Woda powrotna |  |  | - | 1 x t | 1 x t | 1 x t | 1 x t | 1 x t | 1 x t | 1 x d | - | - | 1 x t |
| Woda sieciowa |  |  | 1 x t | 1 x t | 1 x t | 1 x t | 1 x t | 1 x t | 1 x t | 1 x t | - | - | 1 x t |
| Woda pochłodnicza z NQ |  |  | - | 1 x t | - | - | 1 x d | - | 1 x d | - | - | - | - |
| Skropliny z OXK3 |  |  | - | - | - | - | - | 1 x 2t | 1 x 2t | - | 1 x 2t | 1 x 2t | - |
| Skropliny z OXK4 |  |  | - | - | - | - | - | 1 x 2t | 1 x 2t | - | 1 x 2t | 1 x 2t | - |
| Skropliny z OXK5 |  |  | - | - | - | - | - | 1 x 2t | 1 x 2t | - | 1 x 2t | 1 x 2t | - |
| Skropliny z OXK6 |  |  | - | - | - | - | - | 1 x 2t | 1 x 2t | - | 1 x 2t | 1 x 2t | - |
| Szacowana ilość analiz na okres 01.09.2024 - 31.08.2025 |  | 2 759 | 52 | 208 | 156 | 156 | 521 | 260 | 625 | 469 | 104 | 104 | 104 |
| Woda uzupełniająca | Stacja ciepłownicza CC2, przed wymiennikami szczytowymi OXC, OXD, OXK – maszynownia, za TG9, poz.+5m | Stany awaryjne lub rozruchowe, analizy dodatkowe |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| Woda powrotna |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| Woda sieciowa |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| Woda pochłodnicza z układu pomp NQ |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| Skropliny z OXK3 |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  |
| Skropliny z OXK4 |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  |
| Skropliny z OXK5 |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  |
| Skropliny z OXK6 |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  |
| Skropliny z OXC1,2,3 | Z odwodnienia po stronie skroplin danego wymiennika OXC lub OXD |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  |
| Skropliny z OXD1,2,3 |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  |
| Prognozowana max ilość dodatkowych analiz na okres 01.09.2024 - 31.08.2025 |  | x* (710) |  | x (350) |  |  |  |  | x (350) |  |  | x (10) |  |

x* (710) – prognozowana maksymalna ilość dodatkowych analiz dla CC2.

# Kontrola czystości gazów w generatorach i zbiornikach stacji magazynowania wodoru

Tabela 7. Kontrola czystości gazów w generatorach i zbiornikach stacji magazynowania wodoru.

| Stan instalacji | Punkty pobierania próbek | Badany parametr / częstość badań |  |  | #### Ilość próbek /analiz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H2 (%) | CO2 (%) | O2 (%) |  |
| Normalna eksploatacja zbiorników magazynowych H2 nr1 lub nr2 | 1) Tablica armaturowa przed stacją magazynową H2 (zbiornik eksploatowany) | 1 x t | - | 1 x t | 2 próbki badawcze / 2 analizy: 104 / 104 |
| Praca generatora – szacowana ilość: 6 | 1) H2 - Stacje wymiany gazów w generatorze bloków 2÷7 i 9 – maszynownia, poz. -3,9m, oś A (dla każdego z ww. bloków) 2) O2 – z butli będącej do dyspozycji laboratorium Wykonawcy | 1 x t | 1 x t | 1 x t | 2 próbki badawcze / 3 analizy: 624 / 936 |
| Postój rezerwowy i planowy generatora – szacowana ilość: 1 | jw. | 1 x t | 1 x t | 1 x t | 1 próbka badawcza / 3 analizy: 52 / 156 |
| Szacowana ilość analiz na okres 01.09.2024 - 31.08.2025 |  | 416 | 364 | 416 | 1196 |
| Stany awaryjne i remontowe zbiorników magazynowych H2, analizy dodatkowe | jw. | x | - | x | x / x |
| Stany awaryjne i remontowe turbogeneratorów, analizy dodatkowe | jw. | x | x | x | x / x |
| Prognozowana max ilość dodatkowych analiz na okres 01.09.2024 - 31.08.2025 |  | x (20) | x (60) | x (20) | x* (100) |

x* (100) – prognozowana maksymalna ilość dodatkowych analiz gazów w generatorach i zbiornikach stacji magazynowania wodoru.

# Kontrola jakości przemiału kamienia wapiennego i mediów związanych z pracą Instalacji Odsiarczania Spalin w technologii mokrej wapiennej (dalej: IOS).

Tabela 8. Kontrola jakości przemiału kamienia wapiennego i jakości sorbentu.

| Badany czynnik | Punkty pobierania próbek | Stan instalacji | Badany parametr / częstość badań |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Gęstość [g/l] | Części stałe [%wt] z obliczeń | Uziarnienie frakcja >10mm | Uziarnienie frakcja <3mm |
| Kamień wapienny | Budynek ZPKW – z taśmociągów za kruszarkami | Normalna eksploatacja – linia technologiczna nr1 lub nr2 | - | - | 1 x 2t | 1 x 2t |
| Sorbent wapienny | Budynek ZPKW – z układu recyrkulacji młyna |  | 1 x 2t | 1 x 2t | - | - |
|  | Budynek ZPKW – z układu pomp zasilających hydrocyklony nr1 i 2 |  | 1 x 2t | 1 x 2t | - | - |
|  | Budynek ZPKW – powrót z 1 i 2 hydrocyklonu do zbiorników przymłynowych hydrocyklonu |  | 1 x 2t | 1 x 2t | - | - |
|  | Budynek ZPKW – z rurociągu kierującego sorbent z 2-go hydrocyklonu do zbiorników sorbentu |  | 1 x 2t | 1 x 2t | - | - |
| Szacowana ilość analiz na okres 01.09.2024 - 31.08.2025 |  | 364 | 156 | 156 | 26 | 26 |
| Kamień wapienny | Budynek ZPKW – z taśmociągów za kruszarkami | Stany awaryjne lub rozruchowe instalacji – linia technologiczna nr 1 lub nr2, analizy dodatkowe | - | - | x | x |
| Sorbent wapienny | Budynek ZPKW – z układu recyrkulacji młyna |  | x | x | - | - |
|  | Budynek ZPKW – z układu pomp zasilających hydrocyklony nr1 i 2 |  | x | x | - | - |
|  | Budynek ZPKW – powrót z 1 i 2 hydrocyklonu do zbiorników przymłynowych hydrocyklonu |  | x | x | - | - |
|  | Budynek ZPKW – z rurociągu kierującego sorbent z 2-go hydrocyklonu do zbiorników sorbentu |  | x | x | - | - |
| Prognozowana max ilość dodatkowych analiz na okres 01.09.2024 - 31.08.2025 |  | x* (20) | x (8) | x (8) | x (2) | x (2) |

x*(20) - prognozowana maksymalna ilość dodatkowych analiz w zakresie kontroli jakości przemiału kamienia wapiennego i jakości sorbentu.

Tabela 9. Kontrola chemiczna pracy IOS.

| Badany czynnik | Punkty pobierania próbek | Stan instalacji | Badany parametr / częstość badań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cl | CaCO3 | SiO2 + NR | Gęstość | Części stałe | F | pH | Wilgoć | Uziarnienie (wielkość cząstek) | Zawiesina | CaSO4 x 2H2O | Kwas organiczny |
| Zawiesina wapienno-gipsowa z absorbera C | Z kol. tłocznego pomp upustowych do wirówek - budynek IOS, piętro 1 | Normalna eksploatacja | 5 x t | 5 x t | 5 x t | 2 x t | 1 x t | 2 x t | 5 x t | - | - | - | - | - |
| Zawiesina wapienno-gipsowa z absorbera D |  |  | 5 x t | 5 x t | 5 x t | 2 x t | 1 x t | 2 x t | 5 x t | - | - | - | - | - |
| Mleczko CaCO3 | Z tłocz pomp cyrkulacji mleczka CaCO3 – budynek IOS, piętro 2 |  | - | 1 x t | 1 x t | 1 x t | 1 x t | - | - | - | 1 x t | - | - | - |
| Zawiesina gipsowa z hydrocyklonu gipsu absorbera C | Odciek górny hydrocyklonu gipsu Absorbera C – budynek IOS, piętro 6 |  | - | - | - | 1 x t | 1 x t | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Odciek dolny hydrocyklonu gipsu Absorbera C – budynek IOS, piętro 6 |  | - | - | - | 1 x t | 1 x t | - | - | - | - | - | - | - |
| Zawiesina gipsowa z hydrocyklonu gipsu absorbera D | Odciek górny hydrocyklonu gipsu Absorbera D – budynek IOS, piętro 6 |  | - | - | - | 1 x t | 1 x t | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Odciek dolny hydrocyklonu gipsu Absorbera D – budynek IOS, piętro 6 |  | - | - | - | 1 x t | 1 x t | - | - | - | - | - | - | - |
| Gips | ###### Z taśmy przenośnika pod C10/20/30, W210, z każdej pracującej wirówki (średnio 2 w ruchu) - budynek IOS, piętro 5 |  | (5 x t) x 2 | - | - | - | - | - | - | (5 x t) x 2 | - | - | - | - |
|  | Z taśmy przenośnika pod D10/20/30, W220, z każdej pracującej wirówki (średnio 2 w ruchu) - budynek IOS, piętro 5 |  | (5 x t) x 2 | - | - | - | - | - | - | (5 x t) x 2 | - | - | - | - |
|  | Uśredniona próbka tygodniowa przygotowana z wszystkich dziennych próbek gipsu pobranych z taśmy dla każdej pracującej wirówki |  | 1 x t | 1 x t | 1 x t | - | - | - | 1 x t | 1 x t | 1 x t | - | 1 x t | - |
| Ścieki z hydrocyklonu ścieków absorbera C | Odciek górny hydrocyklonu ścieków Absorbera C – budynek IOS, piętro 2 |  | - | - | - | 1 x t | 1 x t | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Odciek dolny hydrocyklonu ścieków Absorbera C – budynek IOS, piętro 2 |  | - | - | - | 1 x t | 1 x t | - | - | - | - | - | - | - |
| Ścieki z hydrocyklonu ścieków absorbera D | Odciek górny hydrocyklonu ścieków Absorbera D – budynek IOS, piętro 2 |  | - | - | - | 1 x t | 1 x t | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Odciek dolny hydrocyklonu ścieków Absorbera D – budynek IOS, piętro 2 |  | - | - | - | 1 x t | 1 x t | - | - | - | - | - | - | - |
| Ścieki z IOS | Ze zbiornika pomiarowego, za zbiornikiem regulacji pH - budynek IOS, piętro 2 |  | 1 x t | - | - | - | - | - | 1 x t | - | - | 1 x t | - | - |
| Szacowana ilość analiz na okres 01.09.2024 - 31.08.2025 |  | 6 292 | 1664 | 624 | 624 | 676 | 572 | 208 | 624 | 1092 | 104 | 52 | 52 | 0 |
| Zawiesina wapienno-gipsowa z absorbera C | jw. | Stany awaryjne lub rozruchowe instalacji, analizy dodatkowe | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |
| Zawiesina wapienno-gipsowa z absorbera D | jw. |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |
| Mleczko CaCO3 | jw. |  |  | x | x | x | x |  |  |  | x |  |  |  |
| Zawiesina gipsowa z hydrocyklonów gipsu | jw. |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Gips | ###### jw. |  | x | x | x |  |  |  | x | x | x |  | x |  |
| Ścieki z hydrocyklonów ścieków | jw. |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Ścieki z IOS | jw. |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  |
| Szlam (części stałe po oddzieleniu od ścieków) | Zbiorniki magazynowe szlamu |  |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  |  |
| Odwodniony osad z wirówek dekantacyjnych | Z kontenera osadów zlokalizowanego obok budynku IOS |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| Prognozowana max ilość dodatkowych analiz na okres 01.09.2024 - 31.08.2025 |  | x*(135) | x(20) | x(7) | x(4) | x(20) | x(17) | x(2) | x(6) | x(14) | x(2) | x(2) | x(2) | x (39) |

x* (135) - prognozowana maksymalna ilość dodatkowych analiz dla czynników instalacji IOS.

Tabela 10. Metodyka badań w zakresie pkt 1÷4.

| Instalacja / badany czynnik | Symbol | Badana cecha | Norma/procedura badawcza/metoda badawcza |
| --- | --- | --- | --- |
| Obieg wodno–parowy bloków, człon ciepłowniczy nr1 i nr2 | pH | pH w temperaturze pomiaru | PN-EN ISO 10523, metoda potencjometryczna |
|  | γ25 | przewodność elektrolityczna właściwa w temp. 25°C | PN-EN 27888, metoda konduktometryczna |
|  | Feog | stężenie żelaza ogólnego | PN-ISO 6332, metoda spektrometryczna |
|  | Cu | stężenie miedzi | Procedura badawcza, metoda spektrometryczna |
|  | CHZT (KMnO4) | chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą nadmanganianową (utlenialność) | PN-C-04578/02, metoda miareczkowa |
|  | Cl | stężenie chlorków | PN-C-04617/01, metoda spektrometryczna |
|  | O2 | stężenie tlenu rozpuszczonego | PN-EN ISO 5814, metoda z czujnikiem elektrochemicznym |
|  | NH4 | stężenie azotu amonowego | PN-C-04576-4, metoda spektrometryczna |
|  | SiO2 | stężenie krzemionki zdysocjowanej | PN-C-04567/09, metoda spektrometryczna |
|  | PO4 | stężenie fosforanów | PN-EN ISO 6878, metoda spektrometryczna |
|  | AT | zasadowość ogólna (zasadowość „m”) | PN-ISO 9963-1, metoda miareczkowa |
|  | Ap | zasadowość wobec fenoloftaleiny (zasadowość „p”) |  |
|  | Na | stężenie sodu | PN-ISO 9964-3/Ak, metoda emisyjnej spektrometrii płomieniowej |
|  | Eliminox | zawartość Eliminoxu | Procedura badawcza, metoda spektrometryczna |
|  | Ca+Mg | twardość ogólna | PN-EN ISO 6059, metoda miareczkowa |
|  | S | stężenie siarkowodoru i siarczków rozpuszczonych | PN-C-04566.03, metoda miareczkowa |
|  | SO3 | stężenie siarczynów | PN-C-04566/18, metoda miareczkowa |
| Układ gazowy generatora i zbiorników magazynowych | H2, O2, CO2 | zawartość wodoru, tlenu i dwutlenku węgla | PN-C-04759/01, metoda objętościowa |
| Przemiał kamienia wapiennego i jakość sorbentu | gęstość | gęstość | Procedura badawcza, metoda wagowa |
|  | części stałe | zawartość zawiesin | Procedura badawcza, metoda obliczeniowa |
|  | uziarnienie | pozostałość na sitach o wymiarach oczek 10mm i 3mm | PN-ISO 1953, metoda wagowa |
| Instalacja Odsiarczania Spalin | gęstość | gęstość | Procedury badawcze w oparciu o VGB-M 701e, „Analysis of FGD Gypsum” |
|  | części stałe | zawartość zawiesin |  |
|  | Cl | zawartość chlorków |  |
|  | CaCO3 | zawartość węglanu wapniowego |  |
|  | SiO2 + NR | zawartość dwutlenku krzemu i części nierozpuszczalnych |  |
|  | F | zawartość fluorków |  |
|  | pH | wskaźnik kwasowości i zasadowości roztworów |  |
|  | wilgoć | zawartość wilgoci |  |
|  | CaSO4 x 2H2O | zawartość siarczanu wapnia |  |
|  | uziarnienie | wielkość cząstek | Procedura badawcza, metoda osadzania |
|  | kwas organiczny | stężenie kwasów karboksylowych | Procedura badawcza, Dyrektywa Komisji z dnia 28 lipca 1981r. Załącznik II, Metoda nr2 |

# Kontrola jakościowa paliw konwencjonalnych w dostawach i zużyciu (węgiel kamienny, olej opałowy ciężki, olej opałowy lekki).

Tabela 11. Szacowana ilość dostaw paliw konwencjonalnych, sposób pobierania próbek i przygotowanie próbek laboratoryjnych.

| Rodzaj paliwa | Rodzaj transportu | Szacowana ilość dostaw | Sposób pobierania próbek pierwotnych | Częstość pobierania próbek pierwotnych | Przygotowanie próbek laboratoryjnych | Szacowana ilość próbek laboratoryjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Węgiel kamienny (w tym muł węglowy) | Kolejowy / samochodowy | 807 transportów od n dostawców | - Urządzenie mechaniczne do pobierania próbek węgla energetycznego z wagonów na WW1, WW2, - Pobieranie ręczne próbek węgla i mułu węglowego na placach składowych (w przypadku braku możliwości lub niedyspozycyjności urządzeń mechanicznych) | Zgodnie z normą PN-G-04502:2014-11 | - Przy dostawach kolejowych - próbka dla każdej dostawy, - Przy dostawach samochodowych - 1 próbka / dostawcę / dobę | 807 |
| Olej opałowy ciężki | Kolejowy | 8 transportów | Cysterny kolejowe | Zgodnie z normą PN-EN ISO 3170:2006 | Próbka dla każdej dostawy | 8 |
| Olej opałowy lekki | Samochodowy | 12 transporty | Cysterny samochodowe |  | Próbka dla wskazanej dostawy | x* (2) |
| Szacowana ilość analiz na okres 01.09.2024 - 31.08.2025 |  |  |  |  |  | 815 |
| Prognozowana max ilość dodatkowych analiz na okres 01.09.2024 - 31.08.2025 |  |  |  |  |  | x* (2) |

x* (2) - prognozowana maksymalna ilość próbek oleju opałowego lekkiego do badań kontrolnych dostarczanego towaru.

Tabela 12. Zakres analiz fizykochemicznych węgla kamiennego z dostaw.

| Badany czynnik | Proces | Sposób pobierania próbek pierwotnych | Badany parametr / częstość badań |  |  |  |  |  | Szacowana ilość próbek laboratoryjnych/analiz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wtr | Wa | Ar | Str | Qa | Qir (z obliczeń) |  |
| Węgiel kamienny | Dostawy | Tabela 11 | 1 x dostawę | 1 x dostawę | 1 x dostawę | 1 x dostawę | 1 x dostawę | 1 x dostawę | 1 / 5 |
| Prognozowana max ilość analiz dla węgla kamiennego z dostaw na okres 01.09.2024-31.08.2025 |  |  | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 4 035 |

Tabela 13.1 Zakres analiz fizykochemicznych węgla kamiennego w zużyciu.

| Badany czynnik | Proces | Sposób pobierania próbek pierwotnych | Badany parametr / częstość badań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szacowana ilość próbek laboratoryjnych/analiz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wtr | Wa | Ar | Str | qv,gr | qv,net,ar (z obliczeń) | Ctr | Hta | Na | Oda (z obliczeń) | Va | FCa (z obliczeń) |  |
| Węgiel kamienny | W zużyciu (normalna eksploatacja) | Pobieranie ręczne lub mechaniczne z przenośników T-32 i T-41 (PN-G-04502:2014) | 1xd | 1xd | 1xd | 1xd | 1xd | 1xd | 1xd | 1xd | 1xd | 1xd | 1xd | 1xd | 1 / 9 |
| Szacowana ilość analiz na okres 01.09.2024 - 31.08.2025 |  |  | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 3 285 |

Tabela 13.2 Zakres analiz fizykochemicznych węgla kamiennego w zużyciu.

| Badany czynnik | Proces | Sposób pobierania próbek pierwotnych | Badany parametr / częstość badań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szacowana ilość próbek laboratoryjnych/analiz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Brr | Clr | Fr | metale i metaloidy (stan suchy) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Hg | Cd | Co | Cr | Cu | As | Mn | Ni | Pb | Sb | Tl | V | Zn |  |
| Węgiel kamienny | jw. | jw. | 1xm | 1xm | 1xm | 1xm | 1xm | 1xm | 1xm | 1xm | 1xm | 1xm | 1xm | 1xm | 1xm | 1xm | 1xm | 1xm | 1 / 16 |
| Szacowana ilość analiz na okres 01.09.2024 - 31.08.2025 |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 192 |

Tabela 14.1 Zakres dodatkowych analiz fizykochemicznych węgla kamiennego.

| Badany czynnik | Proces | Punkty pobierania próbek pierwotnych | Badany parametr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szacowana ilość próbek laboratoryjnych/ analiz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wtr | Wa | Ar | Str | qv,gr | qv,net,ar (z obliczeń) | Ctr | Hta | Na | Oda (z obliczeń) | Va | FCa (z obliczeń) |  |
| Węgiel kamienny | Stany awaryjne, dodatkowe analizy | Wskazane przez Zamawiającego | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x/9x |
| Prognozowana max ilość dodatkowych analiz na okres 01.09.2024 - 31.08.2025 |  |  | x (50) | x (50) | x (50) | x (50) | x (50) | x (50) | x (50) | x (50) | x (50) | x (50) | x (50) | x (50) | x* (450) |

Tabela 14.2 Zakres dodatkowych analiz fizykochemicznych węgla kamiennego.

| Badany czynnik | Proces | Punkty pobierania próbek pierwotnych | Badany parametr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szacowana ilość próbek laboratoryjnych/analiz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Brr | Clr | Fr | metale i metaloidy (stan suchy) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Analiza tlenkowa i pierwiastkowa popiołu z węgla |  |
|  |  |  |  |  |  | Hg | Cd |  | Co |  | Cr | Cu | As | Mn | Ni | Pb | Sb | Tl | V | Zn |  |  |
| Węgiel kamienny | jw. | jw. | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x/17x |
| Prognozowana max ilość dodatkowych analiz na okres 01.09.2024 - 31.08.2025 |  |  | x (50) | x (50) | x (50) | x (50) |  | x (50) |  | x (50) | x (50) | x (50) | x (50) | x (50) | x (50) | x (50) | x (50) | x (50) | x (50) | x (50) | x (50) | x* (850) |

x*(1300) – prognozowana maksymalna ilość dodatkowych analiz dla próbek węgla kamiennego.

4035 – prognozowana maksymalna ilość analiz dla próbek węgla kamiennego z dostaw według potrzeb Zamawiającego.

Tabela 15. Zakres analiz fizykochemicznych pyłu węglowego z przemiału węgla kamiennego.

| Badany czynnik | Stan instalacji | Sposób pobierania próbek | Badany parametr / częstość badań |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Analiza sitowa (200µm, 90 µm, misa) |
| Pył węglowy | Normalna eksploatacja | Pobieranie ręczne z pyłoprzewodów ZM (K2÷K7), w sposób zgodny z procedurą opisaną w I/PE/E/o/36/2017 | [1 raz/rok x 6 MW x 4 pyłoprzewody x 6 bloków uwzględnionych do obliczeń] |
| Szacowana ilość analiz na okres 01.09.2024 - 31.08.2025 |  |  | 144 |
| Pył węglowy | W stanach awaryjnych, analizy dodatkowe | - | x |
| Prognozowana max ilość dodatkowych analiz na okres 01.09.2024 - 31.08.2025 |  |  | x* (150) |

x*(150) – prognozowana maksymalna ilość dodatkowych analiz pyłu węglowego.

Tabela 16. Zakres analiz fizykochemicznych oleju opałowego ciężkiego.

| Badany czynnik | Proces / stan instalacji | Badany parametr / częstość badań |  |  |  |  |  |  |  | Szacowana ilość próbek laboratoryjnych / analiz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gęstość w temp. 15°C | Lepkość kinematyczna w temp. 100°C | Temperatura zapłonu | Zawartość siarki | Zawartość wody | Wartość opałowa | Zawartość węgla | Oznaczenie gęstości czynnika w OZM1,2 |  |
| Olej opałowy ciężki | Dostawy | 1 x dostawę | 1 x dostawę | 1 x dostawę | 1 x dostawę | 1 x dostawę | 1 x dostawę | 1 x dostawę | - | 1 / 7 |
| Szacowana ilość analiz na okres 01.09.2024 - 31.08.2025 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 8 / 56 |
| Olej opałowy ciężki | W stanach awaryjnych, analizy dodatkowe | x | x | x | x | x | x | x | - | x / 7x |
| Prognozowana max ilość dodatkowych analiz na okres 01.09.2024 - 31.08.2025 |  | x (2) | x (2) | x (2) | x (2) | x (2) | x (2) | x (2) | - | x(2) / x*(14) |
| Olej opałowy ciężki | Zbiorniki magazynowe OZM1 i/lub OZM2 | - | - | - | - | - | - | - | y | y / 1y |
| Prognozowana max ilość dodatkowych analiz na okres 01.09.2024 - 31.08.2025 |  | - | - | - | - | - | - | - | y (6) | y(6) / y*(6) |

x*(14) – prognozowana maksymalna ilość dodatkowych analiz oleju opałowego ciężkiego,

y*(6) – prognozowana maksymalna ilość dodatkowych analiz oznaczenia gęstości oleju opałowego ciężkiego z OZM1,2.

Tabela 17. Zakres analiz fizykochemicznych oleju opałowego lekkiego.

| Badany czynnik | Proces | Badany parametr / częstość badań |  |  |  |  |  | Szacowana ilość próbek laboratoryjnych / analiz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gęstość w temp. 15°C | Lepkość kinematyczna w temp. 20°C | Temperatura zapłonu | Zawartość siarki | Zawartość wody | Wartość opałowa |  |
| Olej opałowy lekki | Dostawy | x | x | x | x | x | x | x / 6x |
| Prognozowana max ilość dodatkowych analiz na okres 01.09.2024 - 31.08.2025 |  | x (2) | x (2) | x (2) | x (2) | x (2) | x (2) | x(2) / x*(12) |

x*(12) – prognozowana maksymalna ilość dodatkowych analiz oleju opałowego lekkiego według potrzeb Zamawiającego.

Tabela 18. Metodyka badań w zakresie pkt 5.

| Badany czynnik | Symbol | Badana cecha | Norma/procedura badawcza/metoda badawcza |
| --- | --- | --- | --- |
| Węgiel kamienny | Wtr | zawartość wilgoci całkowitej | PN-G-04611, PN-ISO 589, metoda wagowa |
|  | Wa | zawartość wilgoci w próbce analitycznej | PN-G-04560, metoda termograwimetryczna |
|  | Aa | zawartość popiołu | PN-G-04560, metoda termograwimetryczna |
|  | Sta | zawartość siarki | PN-G-04584, metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR |
|  | Cta | zawartość węgla całkowitego | PN-G-04571, metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR |
|  | Qa | ciepło spalania | PN-G-04513, metoda kalorymetryczna |
|  | Qir (z obliczeń) | wartość opałowa z obliczeń |  |
|  | qv,gr | ciepło spalania | PN-ISO 1928:2020-05, metoda kalorymetryczna |
|  | qv,net,ar | wartość opałowa z obliczeń |  |
|  | Va | zawartość części lotnych | PN-G-04516, metoda wagowa |
|  | Hta | zawartość wodoru | PN-G-04571, metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR |
|  | Na | zawartość azotu | PN-G-04571, metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją TC |
|  | FCa | wskaźnik fixed carbon z obliczeń | PN-G-04516:1998, metoda obliczeniowa |
|  | Oda | zawartość tlenu z obliczeń | Procedura, metoda obliczeniowa |
|  | Brr, Clr, Fr | zawartość bromu, chloru, fluoru | PN-EN 15408:2011, metoda chromatografii jonowej |
|  | Hg | zawartość rtęci | ASTM D 6722-01, metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką amalgamacji |
|  | ## Metale i metaloidy | zawartość pierwiastków śladowych w węglu: As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Zn | Procedura badawcza, metoda fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją fali (XRF) |
|  | Analiza tlenkowa i pierwiastkowa popiołu z węgla | Zawartość pierwiastków i tlenków w popiele z węgla kamiennego: SiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO, CaO, K2O, Na2O, P, Ti, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mo, Mn, Ni, Pb, Sn, Sr, V, Zn | Procedura badawcza, metoda fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją fali (XRF) |
|  | przeliczenie na inny stan |  | PN-ISO 1170:2001 |
|  | Ręczne pobieranie próbek pierwotnych oraz przygotowanie próbki laboratoryjnej z węgla podawanego na bloki energetyczne |  | PN-G-04502:2014 p. 5.3.1.3 |
|  | Mechaniczne pobieranie próbek pierwotnych węgla podawanego na bloki energetyczne oraz ich przeróbki na próbki laboratoryjne |  | PN-G-04502:2014 p. 5.3.1.4 |
| Pył węglowy | Analiza sitowa na sitach o wymiarach oczek: 200µm, 90µm, misa) |  | PN-ISO 1953, metoda wagowa |
| Olej opałowy ciężki | Gęstość |  | PN-EN ISO 12185, metoda oscylacyjna z U - rurką |
|  | Lepkość kinematyczna |  | PN-EN 16896, metoda z zastosowaniem lepkościomierza Stabingera |
|  | Temperatura zapłonu |  | PN-EN lSO 2719, metoda zamkniętego tygla Penskyego-Martensa |
|  | Zawartość siarki |  | PN-EN ISO 14596, metoda rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej z dyspersja fali |
|  | Zawartość wody |  | PN-ISO 3733, metoda destylacyjna |
|  | Wartość opałowa |  | PN-C-04062, metoda kalorymetryczna |
|  | Zawartość węgla całkowitego |  | ASTM D5291-21, metoda instrumentalnego oznaczania węgla, wodoru i azotu w przetworach naftowych i środkach smarowych |
|  | Ręczne pobieranie próbek |  | PN-EN ISO 3170 |
| Olej opałowy lekki | Gęstość |  | PN-EN ISO 12185, metoda oscylacyjna z U-rurką |
|  | Lepkość kinematyczna |  | PN-EN 16896, metoda z zastosowaniem lepkościomierza Stabingera |
|  | Temperatura zapłonu |  | PN-EN lSO 2719, metoda zamkniętego tygla Penskyego-Martensa |
|  | Zawartość siarki |  | PN-EN ISO 14596, metoda rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej z dyspersja fali |
|  | Zawartość wody |  | PN-ISO 12937, metoda miareczkowania kulometrycznego |
|  | Wartość opałowa |  | PN-C-04062, metoda kalorymetryczna |
|  | Zawartość zanieczyszczeń stałych |  | PN-EN 12662, metoda wagowa |
|  | Ręczne pobieranie próbek |  | PN-EN ISO 3170 |

# Kontrola jakościowa paliw biomasowych w zużyciu.

Tabela 19.1 Zakres analiz fizykochemicznych paliw biomasowych w zużyciu.

| Rodzaj biomasy | Punkty pobierania próbek pierwotnych | Rodzaj próbki laboratoryjnej | Badany parametr / częstość badań |  |  |  |  |  |  | Szacowana ilość próbek laboratoryjnych / analiz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mar | Mad | Aar | Sar | qv,gr,d | qv,net,ar (z obliczeń) | Hta |  |
| Biomasa rolna – do K2÷7 | Stanowiska pobiercze na przenośnikach: PT1.2, PT-22, linia Agro-1 | Próbka dobowa dla każdego rodzaju biomasy | 1xd | 1xd | 1xd | 1xd | 1xd | 1xd | 1xd | 1 / 6 |
| Biomasa leśna – do K2÷7 | Stanowisko pobiercze na przenośniku PT1-150 | Próbka dobowa | 1xd | 1xd | 1xd | 1xd | 1xd | 1xd | 1xd | 1 / 6 |
| Prognozowana max ilość dodatkowych analiz na okres 01.09.2024-31.08.2025 |  |  | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 6 390 |
| Biomasa rolna – do K9 | Stanowisko pobiercze na przenośniku PT-25 | Próbka dobowa | 1xd | 1xd | 1xd | 1xd | 1xd | 1xd | 1xd | 1 / 6 |
| Biomasa leśna – do K9 | Stanowiska pobiercze na przenośnikach: PT9-1 i PT9-2 | Próbka dobowa | 1xd | 1xd | 1xd | 1xd | 1xd | 1xd | 1xd | 1 / 6 |
| Szacowana ilość analiz na okres 01.09.2024 - 31.08.2025 |  |  | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 3 390 |

Tabela 19.1 Zakres analiz fizykochemicznych paliw biomasowych w zużyciu.

| Rodzaj biomasy | Punkty pobierania próbek pierwotnych | Rodzaj próbki laboratoryjnej | Badany parametr / częstość badań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szacowana ilość próbek laboratoryjnych / analiz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Na | Cta | Clr | Fr | Analiza pierwiastkowa (Na, Mg, AI, Si, P, K, Ca, Fe, Ti) (stan suchy) | metale i metaloidy (stan suchy) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Hg | Cd | Cr | Cu | As | Pb | Zn |  |
| Biomasa rolna – do K2÷7 | Stanowiska pobiercze na przenośnikach: PT1.2, PT-22, linia Agro-1 | Próbka miesięczna dla każdego rodzaju biomasy | 1xm | 1xm | 1xm | 1xm | 1xm | 1xm | 1xm | 1xm | 1xm | 1xm | 1xm | 1xm | 1 / 12 |
| Biomasa leśna – do K2÷7 | Stanowisko pobiercze na przenośniku PT1-150 | Próbka miesięczna | 1xm | 1xm | 1xm | 1xm | 1xm | 1xm | 1xm | 1xm | 1xm | 1xm | 1xm | 1xm | 1 / 12 |
| Szacowana ilość analiz na okres 01.09.2024 - 31.08.2025 |  |  | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 504 |
| Biomasa rolna – do K9 | Stanowisko pobiercze na przenośniku PT-25 | Próbka miesięczna | 1xm | 1xm | 1xm | 1xm | 1xm | 1xm | 1xm | 1xm | 1xm | 1xm | 1xm | 1xm | 1 / 12 |
| Biomasa leśna – do K9 | Stanowiska pobiercze na przenośnikach: PT9-1 i PT9-2 | Próbka miesięczna | 1xm | 1xm | 1xm | 1xm | 1xm | 1xm | 1xm | 1xm | 1xm | 1xm | 1xm | 1xm | 1 / 12 |
| Szacowana ilość analiz na okres 01.09.2024 - 31.08.2025 |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 288 |

Tabela 20.1 Zakres dodatkowych analiz fizykochemicznych paliw biomasowych w zużyciu.

| Rodzaj biomasy | Punkty pobierania próbek pierwotnych | Badany parametr / częstość badań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szacowana ilość próbek laboratoryjnych / analiz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mar | Mad | Aar | Sar | qv,gr,d | qv,net,ar (z obliczeń) | Hta | Na | Cta | Clr | Fr |  |  |
| Biomasa leśna/rolna | Wskazane przez Zamawiającego | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 1 / 10 |
| Prognozowana max ilość dodatkowych analiz na okres 01.09.2024 - 31.08.2025 |  | x(40) | x(40) | x(40) | x(40) | x(40) | x(40) | x(40) | x(40) | x(40) | x(40) |  | x(0) | x* (400) |

Tabela 20.2 Zakres dodatkowych analiz fizykochemicznych paliw biomasowych w zużyciu.

| Rodzaj biomasy | Punkty pobierania próbek pierwotnych | Badany parametr / częstość badań |  |  |  |  | Szacowana ilość próbek laboratoryjnych / analiz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Analiza pierwiastkowa (Na, Mg, AI, Si, P, K, Ca, Fe, Ti) (stan suchy) | Metale i metaloidy (As, Cd, Cr, Cu, Pb, Zn) (stan suchy) | Skład tlenkowy popiołu (Na2O, MgO, AI2O3, SiO2, P2O5, SO3, K2O, CaO, TiO2, MnO, Fe2O3) | XBdaf, XNBdaf | Hg |  |
| Biomasa leśna/rolna | Wskazane przez Zamawiającego | x | x | x | x | x | 1 / 5 |
| Prognozowana max ilość dodatkowych analiz na okres 01.09.2024 - 31.08.2025 |  | x(40) | x(20) | x(40) | x(20) | x(20) | x*(140) |

x*(540) – prognozowana maksymalna ilość dodatkowych analiz biomasy.

6390 – prognozowana maksymalna ilość dodatkowych analiz dla próbek biomasy podawanej do współspalania według potrzeb Zamawiającego.

Tabela 21. Metodyka badań biomasy w zużyciu.

| Badany czynnik | Symbol | Badana cecha | Norma/procedura badawcza/metoda badawcza |
| --- | --- | --- | --- |
| Biomasa leśna i rolna | Mar | zawartość wilgoci całkowitej | PN-EN ISO 18134-2, metoda wagowa |
|  | Mad | zawartość wilgoci w próbce analitycznej | PN-EN ISO 18134-3, metoda wagowa |
|  | Ad | zawartość popiołu | PN-EN ISO 18122, metoda wagowa |
|  | Sad | zawartość siarki całkowitej | PN-EN ISO 16994, metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR |
|  | Hta | zawartość wodoru | PN-EN ISO 16948, metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR |
|  | Na | zawartość azotu | PN-EN ISO 16948, metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją TC |
|  | Cta | zawartość węgla | PN-EN ISO 16948, metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR |
|  | qv,gr | ciepło spalania | PN-EN ISO 18125, metoda kalorymetryczna |
|  | qv,net,ar (obliczenia) | wartość opałowa |  |
|  | Clr, Fr | zawartość chloru, fluoru | PN-EN 15408:2011, metoda chromatografii jonowej |
|  | Hg | zawartość rtęci | Procedura wg US EPA 7473:2007, metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką amalgamacji |
|  | Metale i metaloidy | zawartość pierwiastków śladowych w biomasie: (As, Cd, Cr, Cu, Pb, Zn) | Procedura badawcza, metoda fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją fali (XRF) |
|  | Analiza pierwiastkowa | zawartość pierwiastków głównych w biomasie: Na, Mg, AI, Si, P, K, Ca, Fe, Ti | Procedura badawcza, metoda fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją fali (XRF) |
|  | Skład tlenkowy popiołu z biomasy | zawartość pierwiastków i tlenków w popiele z biomasy: Na2O, MgO, AI2O3, SiO2, P2O5, SO3, K2O, CaO, TiO2, MnO, Fe2O3 | Procedura badawcza, metoda fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją fali (XRF), zawartość tlenków z obliczeń |
|  | XB daf, XNB daf | zawartość frakcji biodegradowalnej i niebiodegradowalnej | PN-EN ISO 21644:2021-07 wg zał. B (A) metoda selektywnego rozpuszczania zawartość frakcji niebiodegradowalnej (z obliczeń) |
|  | przeliczenie na inny stan |  | PN-EN ISO 16993:2015 |
|  | Ręczne pobieranie próbek pierwotnych biomasy podawanej na bloki energetyczne |  | PN-EN ISO 18135:2017-06 p.12.3.3.2 |
|  | Przygotowanie próbek biomasy |  | PN-EN ISO 14780:2017-07 |

# Kontrola jakościowa addytywów z dostaw.

Tabela 22. Szacowana ilość dostaw addytywów, punkty pobierania próbek i sposób przygotowania próbek laboratoryjnych.

| Rodzaj addytywu | Rodzaj transportu | Szacowana ilość dostaw | Punkty pobierania próbek pierwotnych | Częstość pobierania próbek pierwotnych | Przygotowanie próbki laboratoryjnej |  | Ilość próbek laboratoryjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kamień wapienny | samochodowy | 3600 transportów od 2 dostawców, przez 52 tygodnie w roku | Przy rozładunku do bunkra | pobieranie próbek z pojedynczej dostawy w danym dniu od każdego z dostawców | próbka tygodniowa dla każdego dostawcy |  | 104 |
|  |  |  |  | pobieranie próbek z wskazanej dostawy | próbka dla wskazanej dostawy |  | 52 |
|  |  |  |  | wskazane przez Zamawiającego |  |  | x (25) |
| Kaolinit | samochodowy | 272 transportów | Króciec rozładowczy kaolinitu przy GU9 | pobieranie próbek z każdej dostawy / 272 | próbka tygodniowa dla wszystkich dostaw z okresu tygodnia |  | 52 |
|  |  |  |  | pobieranie próbek z wskazanej dostawy | próbka dla wskazanej dostawy |  | 52 |
|  |  |  |  | wskazane przez Zamawiającego |  |  | y (25) |
| Piasek | samochodowy | 824 transportów | Króciec rozładowczy nr 1 lub nr 2 przy GU9 | pobieranie próbek z każdej dostawy / 824 | próbka tygodniowa dla wszystkich dostaw z okresu tygodnia |  | 52 |
|  |  |  |  | pobieranie próbek z wskazanej dostawy | próbka dla wskazanej dostawy |  | 52 |
|  |  |  |  | wskazane przez Zamawiającego |  |  | z (30) |
| Wapno hydratyzowane | samochodowy | 30 transportów | Króciec rozładowczy wapna przy IOS lub przy stacji DEMI | pobieranie próbek z każdej dostawy | próbka dla każdej dostawy |  | 30 |
|  |  |  |  | wskazane przez Zamawiającego |  |  | r (3) |
| Szacowana ilość próbek badawczych na okres 01.09.2024 - 31.08.2025 |  |  |  |  |  |  | 394 |
| Prognozowana max ilość dodatkowych próbek na okres 01.09.2024 - 31.08.2025 |  |  |  |  |  | x (25) + y (25) + z (30) + r (3) |  |

Tabela 23. Zakres kontroli jakościowej addytywów z dostaw.

| Rodzaj addytywu | Badany parametr / częstość badań |  |  |  |  |  |  |  |  | Ilość próbek laboratoryjnych / analiz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zawartość wilgoci | Zawartość CaCO3 | Zawartość MgCO3 | Zawartość SiO2+ NR | Zawartość Fe2O3 | Zawartość Al2O3 |  | Podziarno (dla sita o wielkości oczka 20mm) |  |  |
| Kamień wapienny | 1 x t | 1 x t | 1 x t | 1 x t | 1 x t | - |  | - |  | 104 / 520 |
|  | 1 x t | 1 x t | 1 x t | 1 x t | 1 x t | - |  | - |  | 52 / 260 |
| Szacowana ilość analiz na okres 01.09.2024 - 31.08.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 780 |
| Kamień wapienny | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x (25) / 175 |
| Prognozowana max ilość dodatkowych analiz na okres 01.09.2024 - 31.08.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x* (175) |
| Rodzaj addytywu | Badany parametr / częstość badań |  |  |  |  |  |  |  |  | Ilość próbek laboratoryjnych / analiz |
|  | Gęstość nasypowa | Gęstość właściwa | Zawartość tlenków (SiO2, Al2O3, TiO2, Fe2O3 CaO, MgO, K2O) | Zawartość wilgoci | Części palne |  | pH | Analiza rozkładu wielkości cząstek (100µm, 10µm, 4µm, 1,5µm, misa) |  |  |
| Kaolinit | - | - | 1 x t | 1 x t | 1 x t |  | - | 1 x t |  | 52 / 208 |
|  | - | - | 1 x t | 1 x t | 1 x t |  | - | 1 x t |  | 52 / 208 |
| Szacowana ilość analiz na okres 01.09.2024 - 31.08.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 416 |
| Kaolinit | y | y | y | y | y |  | y | y |  | y (25) / 175 |
| Prognozowana max ilość dodatkowych analiz na okres 01.09.2024 - 31.08.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | y* (175) |
| Rodzaj addytywu | Badany parametr / częstość badań |  |  |  |  |  |  |  |  | Ilość próbek laboratoryjnych / analiz |
|  | Gęstość nasypowa | Zawartość wilgoci | Zawartość tlenków (SiO2, Al2O3, Fe2O3,CaO, MgO Na2O, K2O) | Części palne | Analiza sitowa (600µm, 250 µm, 180 µm, 125 µm, 63 µm, 40 µm, misa) |  |  |  | Temperatura mięknienia |  |
| Piasek | - | 1 x t | 1 x t | 1 x t | 1 x t |  |  |  | - | 52 / 208 |
|  | - | 1 x t | 1 x t | 1 x t | 1 x t |  |  |  | - | 52 / 208 |
| Szacowana ilość analiz na okres 01.09.2024 - 31.08.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 832 |
| Piasek | z | z | z | z | z |  |  |  | w | z (30) / 150 w (7) / 7 |
| Prognozowana max ilość dodatkowych analiz na okres 01.09.2024 - 31.08.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | z* (150) / w* (7) |
| Rodzaj addytywu | Badany parametr / ilość badań |  |  |  |  |  |  |  |  | Ilość próbek laboratoryjnych / analiz |
|  | Zawartość CaO+MgO | Zawartość MgO | Zawartość Ca(OH)2 | Zawartość CO2 | Zawartość wolnej wody |  | Stopień zmielenia (200 µm, 90 µm) |  |  |  |
| Wapno hydratyzo-wane | 1 x dostawę | 1 x dostawę | 1 x dostawę | 1 x dostawę | 1 x dostawę |  | 1 x dostawę |  |  | 30 / 180 |
| Szacowana ilość analiz na okres 01.09.2024 - 31.08.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 |
| Wapno hydratyzo-wane | r | r | r | r | r |  | r |  |  | r (3) / 18 |
| Prognozowana max ilość dodatkowych analiz na okres 01.09.2024 - 31.08.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | r* (18) |

x (25)  - prognozowana maksymalna dodatkowa ilość próbek kamienia wapiennego,

x* (175) - prognozowana maksymalna ilość dodatkowych analiz dla próbek kamienia wapiennego,

y (25) - prognozowana maksymalna ilość dodatkowych próbek kaolinitu,

y* (175) - prognozowana maksymalna ilość dodatkowych analiz dla próbek kaolinitu,

z (30) - prognozowana maksymalna ilość dodatkowych próbek piasku,

z* (150) - prognozowana maksymalna ilość dodatkowych analiz dla próbek piasku,

w* (7) - prognozowana maksymalna ilość dodatkowych analiz dla próbek piasku (temperatura mięknienia),

r (3) - prognozowana maksymalna ilość dodatkowych próbek wapna hydratyzowanego,

r* (18) - prognozowana maksymalna ilość dodatkowych analiz dla próbek wapna hydratyzowanego.

Tabela 24. Metodyka badań dla addytywów.

| Badany czynnik | Badana cecha | Norma/procedura badawcza/metoda badawcza |
| --- | --- | --- |
| Kamień wapienny | Zawartość wilgoci | PN-EN 459-2:2021-12, metody wagowe i miareczkowe |
|  | Zawartość CaCO3 |  |
|  | Zawartość MgCO3 |  |
|  | Zawartość SiO2+NR |  |
|  | Zawartość Fe2O3 |  |
|  | Zawartość Al2O3 |  |
|  | Podziarno (dla sita o wielkości oczka 20mm) | BN-6715-03, metoda wagowa |
| Piasek | Analiza sitowa na sitach o wymiarach oczek: 600µm, 250µm, 180µm, 125µm, 63µm, 40 µm, misa | PN-ISO 2591, metoda wagowa |
|  | Zawartości wilgoci | Procedura badawcza, metoda wagowa |
|  | Zawartość tlenków (SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O) | Procedura badawcza, metoda fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją fali |
|  | Gęstość nasypowa | PN-EN 1097-3, metoda wagowa |
|  | Zawartość części palnych | PN-G-04528/02, metoda wagowa |
|  | Temperatura mięknienia | PN-G-04535, metoda mikroskopowo-fotograficzna |
| Kaolinit | Analiza rozkładu wielkości cząstek (100µm, 10µm, 4µm, 1,5µm, misa) | PN-ISO 10076, metoda osadzania |
|  | Zawartości wilgoci | Procedura badawcza, metoda wagowa |
|  | Zawartość tlenków (SiO2, Al2O3, TiO2, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O) | Procedura badawcza, metoda fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją fali |
|  | Gęstość nasypowa | PN-EN 1097-3, metoda wagowa |
|  | Gęstość właściwa | PN-EN 1097-7, metoda piknometryczna |
|  | Zawartość części palnych | PN-G-04528/02, metoda wagowa |
|  | Wartość liczbowa pH | Procedura badawcza, metoda potencjometryczna |
| Wapno hydratyzowane | Zawartość CaO + MgO | EN 459-2, metody wagowe i miareczkowe |
|  | Zawartość MgO |  |
|  | Zawartość Ca(OH)2 |  |
|  | Zawartość CO2 |  |
|  | Zawartość wolnej wody |  |
|  | Stopień zmielenia - rozkład wielkości ziaren (200 µm, 90 µm, misa) |  |

# Kontrola jakościowa substancji chemicznych dla instalacji technologicznych.

Tabela 25. Szacowana ilość dostaw substancji chemicznych dla instalacji technologicznych wraz z zakresem badań.

| Rodzaj substancji | Dostawy / Zbiorniki | Szacowana ilość dostaw | Punkty pobierania próbek pierwotnych | Częstość pobierania próbek pierwotnych | Przygotowanie próbki laboratoryjnej | Badany parametr |  | Szacowana ilość próbek laboratoryjnych/analiz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Woda amoniakalna | Zbiornik 1 lub 2 (w zależności od eksploatacji) | - | Z króćca na instalacji odwodnienia kolektora przesyłowego na odcinku od DRIM do osi G budynku głównego | 1 x t | próbka dla danego zbiornika | zawartość amoniaku NH3 |  | 52 |
|  | Cysterny samochodowe | 648 transportów | Z bocznego króćca układu ssącego autocysterny | pobieranie próbek z wskazanej dostawy | próbka dla wskazanej dostawy | zawartość amoniaku NH3 |  | x (52) |
| Kwas solny | Cysterny samochodowe | 26 transporty | Z króćca na instalacji odwodnienia ssania pomp kwasu solnego | pobieranie próbek z wskazanej dostawy | próbka dla wskazanej dostawy | zawartość chlorowodoru |  | 13* |
| Ług sodowy | Cysterny samochodowe | 20 transportów | Z króćca na instalacji odwodnienia ssania pomp ługu sodowego | pobieranie próbek z wskazanej dostawy | próbka dla wskazanej dostawy | zawartość wodorotlenku sodowego |  | 10* |
| Kwas organiczny (lub inny zamiennik) | Cysterny samochodowe lub paleto pojemniki | - | Z bocznego króćca układu ssącego autocysterny / górny otwór wlewowy paleto pojemnika | pobieranie próbek z wskazanej dostawy | próbka dla wskazanej dostawy | stężenie substancji czynnej |  | y (3) |
| Podchloryn sodu | Cysterny samochodowe | - | Z bocznego króćca układu ssącego autocysterny | pobieranie próbek z wskazanej dostawy | próbka dla wskazanej dostawy | zawartość chloru aktywnego |  | z (2) |
|  | Pojemniki plastikowe | 52 dostawy z magazynu | Budynek pompowni wody pitnej – J3 | Wykonanie sprawdzenia obecności chloru aktywnego dla każdego pojemnika dostarczonego z magazynu do budynku J3 |  |  |  | 1 x pojemnik (52) |  |
| Szacowana ilość analiz na okres 01.09.2024 - 31.08.2025 |  |  |  |  |  |  | 127 |  |  |  |
| Prognozowana max ilość dodatkowych analiz na okres 01.09.2024 - 31.08.2025 |  |  |  |  |  |  | x (52) + y (3) + z (2) |  |  |  |

* - w celu kontroli jakości dostaw kwasu solnego i ługu sodowego do badań kierowana będzie próbka średnio z co drugiej dostawy,

x (52) – prognozowana maksymalna ilość dodatkowych analiz wody amoniakalnej zlecona przez Zamawiającego w ramach kontroli dostawcy,

x (3) – prognozowana maksymalna ilość dodatkowych analiz kwasu organicznego (lub innego zamiennika) zlecona przez Zamawiającego w ramach kontroli dostawcy,

z (2) – prognozowana maksymalna ilość dodatkowych analiz podchlorynu sodowego zlecona przez Zamawiającego w ramach kontroli dostawcy.

Tabela 26. Metodyka kontroli jakościowej substancji chemicznych dla instalacji technologicznych.

| Badany czynnik | Badana cecha | Norma/procedura badawcza/metoda badawcza |
| --- | --- | --- |
| Woda amoniakalna | Oznaczenie zawartości amoniaku | PN-C-84035, metoda miareczkowa |
| Kwas solny | Oznaczenie zawartości chlorowodoru | Procedura badawcza, metoda miareczkowa |
| Ług sodowy | Oznaczeniu zawartości wodorotlenku sodowego | Procedura badawcza, metoda miareczkowa |
| Kwas organiczny (lub inny zamiennik) | Oznaczanie zawartości substancji czynnej | Procedura badawcza, Dyrektywa Komisji z dnia 28 lipca 1981r. Załącznik II, Metoda nr 2 |
| Podchloryn sodu | Sprawdzenie obecności chloru aktywnego | Procedura badawcza, metoda jakościowa |

# Kontrola chemiczna odpadów paleniskowych/produktów ubocznych i osadów.

Tabela 27. Rodzaje odpadów paleniskowych/produktów ubocznych oraz osadów wraz z miejscem i częstością pobierania próbek oraz zakresem badań.

| Rodzaj odpadu/produktu/ osadu | Punkty pobierania próbek pierwotnych | Częstość pobierania próbek pierwotnych | Rodzaj próbki laboratoryjnej | Badany parametr / czynność | Ilość próbek laboratoryjnych / analiz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Popiół lotny z K2÷7 – normalna eksploatacja | Rynny aeracyjne w rejonie odbioru popiołu z I-szych stref EF | 8 próbek pierwotnych / 1 zmianę roboczą dla każdego bloku | Próbka dobowa popiołu dla każdego bloku | Zawartość części palnych | 1 x dobę x 4* bloków |
|  |  |  | Próbka dobowa dla wszystkich bloków | Zawartość węgla całkowitego Ctd | 1 x dobę |
| Popiół lotny z K9 – normalna eksploatacja | Króćce pobiercze z lejów: L20 i L31, z I-szych stref EF | 2 próbki pierwotne / 1 zmianę roboczą | Próbka dobowa | Zawartość części palnych | 1 x dobę** |
|  |  |  | Próbka dobowa | Skład tlenkowy (analiza XRF) | 1 x dobę** |
| Popiół lotny z K2÷7 – stany awaryjne i rozruchowe, analizy dodatkowe | Rynny aeracyjne w rejonie odbioru popiołu z I-szych stref EF | wg wymagań Zamawiającego | Wyznaczona przez Zamawiającego | Skład tlenkowy (analiza XRF) | y (120) |
|  |  |  |  | Zawartość części palnych | x (28) |
|  |  |  |  | Zawartość węgla całkowitego Ctd | z (28) |
|  |  |  |  | Miałkość (pozostałość na sicie 0,045mm) | r (5) |
| Popiół lotny z K9 – stany awaryjne i rozruchowe, analizy dodatkowe | Króćce pobiercze z lejów: L20 i L31, z I-szych stref EF | wg wymagań Zamawiającego | Wyznaczona przez Zamawiającego | Skład tlenkowy (analiza XRF) | y (4) |
|  |  |  |  | Zawartość części palnych | x (4) |
| Popiół lotny za SCR kotłów K2÷7 – normalna eksploatacja | Rynny aeracyjne a2 i a3 przed odbiorem popiołu z I-szych stref EF | 2 próbki pierwotne z każdego leja / 1 zmianę roboczą | Próbka dobowa dla prawego i lewego leja dla każdego bloku | Zawartość jonów amonowych NH4+ | 1 x dobę x 4* bloków |
|  |  |  | Próbka tygodniowa dla wszystkich bloków | Zawartość części palnych | 1 x tydzień |
| Popiół lotny za SCR kotłów K2÷7 – stany awaryjne i rozruchowe, analizy dodatkowe |  | wg wymagań Zamawiającego | Wyznaczona przez Zamawiającego | Zawartość jonów amonowych NH4+ | w (33) |
|  |  |  |  | Zawartość części palnych | x (20) |
| Szacowana ilość analiz na okres 01.09.2024 - 31.08.2025 |  |  |  | 4015 |  |
| Prognozowana max ilość dodatkowych analiz na okres 01.09.2024 - 31.08.2025 |  |  |  | y*(124) + x*(52) + z*(28) + r*(5) + w*(33) |  |
| Popiół denny z kotła fluidalnego K9 - normalna eksploatacja | Z króćca pobierczego podajników zgrzebłowych transportujących popiół denny do kontenerów – kotłownia K9, poz. 0m | 2 próbki pierwotne / 1 zmianę roboczą | Próbka dobowa | Skład tlenkowy (analiza XRF) | 1 x dobę** |
|  |  |  |  | Zawartość części palnych | 1 x dobę** |
|  |  |  |  | Analiza sitowa (1 mm, 0,80 mm, 0,50 mm, 0,25 mm, 0,10mm, misa) | 1 x dobę** |
| Popiół denny z kotła fluidalnego K9 – stany awaryjne i rozruchowe, analizy dodatkowe |  | wg wymagań Zamawiającego | Wyznaczona przez Zamawiającego | Skład tlenkowy (analiza XRF) | y (8) |
|  |  |  |  | Zawartość części palnych | x (8) |
| Szacowana ilość analiz na okres 01.09.2024 - 31.08.2025 |  |  |  | 1017 |  |
| Prognozowana max ilość dodatkowych analiz na okres 01.09.2024 - 31.08.2025 |  |  |  | y**(8) + x**(8) |  |
| Żużel z pracujących kotłów pyłowych K2÷7 - normalna eksploatacja | Wylot z kruszarek - kotłownia K1÷7, poz. 0m wylot z kruszarek | 6 próbek pierwotnych / 1 zmianę roboczą | Próbka dobowa dla popiołu z każdego bloku | Zawartość części palnych | 1 x dobę x 4* bloków |
|  |  |  | Próbka dobowa dla wszystkich bloków | zawartość węgla całkowitego Ctd | 1 x dobę |
| Żużel z pracujących kotłów pyłowych K2÷7 – stany awaryjne i rozruchowe, analizy dodatkowe |  | wg wymagań Zamawiającego | Wyznaczona przez Zamawiającego | Skład tlenkowy (analiza XRF) | y (12) |
|  |  |  |  | Zawartość części palnych | x (28) |
| Szacowana ilość analiz na okres 01.09.2024 - 31.08.2025 |  |  |  | 1825 |  |
| Prognozowana max ilość dodatkowych analiz na okres 01.09.2024 - 31.08.2025 |  |  |  | y***(12) + x***(28) |  |
| Popiół lotny ze zbiorników ZMP1 i ZMP2 | Króćce przy spustach ze zbiorników | 1 próbka pierwotna z każdego zbiornika / dobę | 2 próbki uśrednione dla ZMP1 i ZMP2 (1 próbka: poniedziałek – czwartek, 2 próbka: piątek – niedziela) | Stężenie naturalnych izotopów promieniotwórczych, wskaźnik stężenia promieniotwórczego I | 2 x t |
|  |  |  | Uśredniona próbka tygodniowa dla ZMP1 i ZMP2 | Zawartość części palnych | 1 x t |
|  |  |  |  | Skład tlenkowy i pierwiastkowy popiołu w zakresie oznaczenia zawartości SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, SO3, K2O, Na2O, TiO2, P2O5, Mn2O3, Cl | 1 x t |
|  |  |  |  | Zawartość wolnego tlenku wapnia | 1 x t |
| Szacowana ilość analiz na okres 01.09.2024 - 31.08.2025 |  |  |  | 260 |  |
| Mieszanina popiołowo-żużlowa z nieczynnej kwatery składowiska | Z kwatery składowiska | - | 3 próbki | Zawartość wilgoci | 3 próbki x 1 x 2t |
|  |  |  | 1 próbka | Stężenie naturalnych izotopów promieniotwórczych, wskaźnik stężenia promieniotwórczego I | 1 x miesiąc |
| Szacowana ilość analiz na okres 01.09.2024 - 31.08.2025 |  |  |  | 90 |  |
| Osady z wycinków rur, osady z kotłów pyłowych K2÷7 i/lub kotła fluidalnego K9, osady z innych urządzeń technologicznych | Miejsca pobierania określone przez Zamawiającego | Wg potrzeb Zamawiającego |  | Pobieranie próbek osadów | v (20) |
|  |  |  |  | Przygotowanie próbki osadu dostarczonego luzem | v (20) |
|  |  |  |  | Pobieranie i przygotowanie osadu z dostarczonych rur | v (5) |
|  |  |  |  | Pobieranie i przygotowanie do analizy produktów korozji | v (5) |
|  |  |  |  | Analiza osadu dostarczonego luzem: zawartość wilgoci, zawartość części palnych, skład tlenkowy (analiza XRF) | vv (20) |
|  |  |  |  | Analiza osadu z dostarczonych rur: zawartość części palnych, części nierozpuszczalne w HCl, części rozpuszczalne w H2O, zawartość manganu, zawartość siarczanów, zawartość tlenków: krzemu, glinu, żelaza, tytanu, miedzi, wapnia, magnezu, cynku, sodu, potasu, zawartość fosforanów | vv (5) |
|  |  |  |  | Analiza produktów korozji: całkowita zawartość żelaza, żelazo metaliczne, tlenek żelaza (II), tlenek żelaza (III), zawartość miedzi w przeliczeniu na CuO | vv (5) |
| Piryty z operacji przemiału węgla kamiennego w młynach MKM33 | Normalna eksploatacja – pobieranie ręczne z lejów pirytowych | 1 x kwartał | 1 próbka | Zawartość siarki - Sta | 1 x k |
|  |  |  |  | Zawartość popiołu – Aa | 1 x k |
|  | W stanach awaryjnych - jw., analizy dodatkowe | Wg potrzeb Zamawiającego |  | Zawartość siarki - Sta | t (4) |
|  |  |  |  | Zawartość popiołu – Aa | u (4) |
| Szacowana ilość analiz na okres 01.09.2024 - 31.08.2025 |  |  |  | 8 |  |
| Prognozowana max ilość dodatkowych analiz na okres 01.09.2024 - 31.08.2025 |  |  |  | v* (30) + vv*(30) + t* (4) + u* (4) |  |

* – przyjęta do szacowania ilość średniorocznie pracujących kotłów pyłowych to 4, ilości próbek dla odpadów paleniskowych kotła fluidalnego (blok 9) są obliczone osobno,

** – przyjęta do szacowania ilość dni pracy bloku nr 9 dla wskazanego okresu wynosi 678 dni (na podstawie harmonogramu postojów bloków),

y* (124) – prognozowana maksymalna ilość dodatkowych analiz XRF popiołu lotnego z K2÷7 i K9,

x* (52) – prognozowana maksymalna ilość dodatkowych analiz części palnych w popiele lotnym z K2÷7 i K9,

z* (28) – prognozowana maksymalna ilość dodatkowych analiz zawartości węgla całkowitego w popiele lotnym z K2÷7,

r* (5) – prognozowana maksymalna ilość dodatkowych analiz miałkości w popiele lotnym z K2÷7,

w* (33) – prognozowana maksymalna ilość dodatkowych analiz zawartości jonów amonowych w popiele lotnym z K2÷7,

y** (8) – prognozowana maksymalna ilość dodatkowych analiz XRF popiołu dennego z K9,

x** (8) – prognozowana maksymalna ilość dodatkowych analiz części palnych w popiele dennym z K9,

y*** (12)– prognozowana maksymalna ilość dodatkowych analiz XRF żużla z K2÷7,

x*** (28) – prognozowana maksymalna ilość dodatkowych analiz części palnych w żużlu z K2÷7,

v* (20) – prognozowana maksymalna ilość próbek osadów do pobrania,

v* (30) – prognozowana maksymalna ilość próbek osadów do pobrania i przygotowania,

vv* (30) – prognozowana maksymalna ilość próbek osadów do wykonania analiz,

t* (4) – prognozowana maksymalna ilość dodatkowych analiz zawartości siarki w pirytach,

u* (4) – prognozowana maksymalna ilość dodatkowych analiz zawartości popiołu w pirytach,

Tabela 28. Metodyka badań odpadów paleniskowych/produktów ubocznych oraz osadów.

| Badany czynnik | Badana cecha | Norma/procedura badawcza/metoda badawcza |
| --- | --- | --- |
| Popiół lotny z K2÷7 i K9, Popiół lotny z K2÷7 za SCR | Zawartość części palnych | PN-G-04528-02, metoda wagowa |
|  | Zawartość węgla całkowitego Ctd | PN-G-04571, metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR |
|  | Skład tlenkowy | Procedura badawcza, metoda fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją fali |
|  | Zawartość jonów amonowych NH4+ | Procedura badawcza w oparciu o DIN 38406-E5-2:1983-10, metoda miareczkowa |
|  | Miałkość (pozostałość na sicie 0,045mm) | PN-EN 451-2, metoda wagowa, oznaczanie przez przesiewanie na mokro |
| Popiół denny z K9 | Zawartość części palnych | PN-G-04528-02, metoda wagowa |
|  | Skład tlenkowy | Procedura badawcza, metoda fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją fali |
|  | Analiza sitowa (1 mm, 0,80 mm, 0,50 mm, 0,25 mm, 0,10mm, misa) | PN-ISO 1953, metoda wagowa |
| Żużel | Zawartość części palnych | PN-G-04528-02, metoda wagowa |
|  | Zawartość węgla całkowitego Ctd | PN-G-04571, metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR |
|  | Skład tlenkowy | Procedura badawcza, metoda fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją fali |
| Popiół lotny ze zbiorników ZMP1 i ZMP2 | Stężenie naturalnych izotopów promieniotwórczych, wskaźnik stężenia promieniotwórczego I | Procedura badawcza, metoda spektrometrii promieniowania gamma + metody obliczeniowe |
|  | Zawartość wolnego tlenku wapnia | PN-EN 196-2, metoda fotometryczna |
|  | Skład tlenkowy | Procedura badawcza, metoda fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją fali |
| Mieszanina popiołowo-żużlowa | Stężenie naturalnych izotopów promieniotwórczych, wskaźnik stężenia promieniotwórczego I | Procedura badawcza, metoda spektrometrii promieniowania gamma + metody obliczeniowe |
|  | Zawartość wilgoci | PN-G-04511, metoda wagowa |
|  | Skład tlenkowy | Procedura badawcza, metoda fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją fali |
|  | Zawartość wilgoci | PN-G-04511, metoda wagowa |
|  | Zawartość części palnych | PN-G-04528-02, metoda wagowa |
| Piryty | Zawartość siarki Sta | PN-G-04584, metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR |
|  | Zawartość popiołu Aa | PN-ISO 1171, metoda wagowa |
| Analiza osadów Analiza produktów korozji |  | Procedura badawcza w oparciu o E. Sierakowski |

# Kontrola chemiczna technologii uzdatniania wody do celów procesowych, socjalno-bytowych i do celów ochrony ppoż.

Tabela 29. Zakres badań do kontroli chemicznej technologii uzdatniania wody do celów procesowych, socjalno-bytowych i do celów ochrony przeciwpożarowej.

W poniższym harmonogramie:

- dla technologii uzdatniania wody do celów procesowych przyjęto:

- pracę ciągłą dla akcelatora nr1 obliczoną na 52 t/rok, akcelator nr2 przewidziany jest do pracy w przypadku przeglądu/remontu akcelatora nr1,

- pracę dwóch ciągów CD-1 i CD-2 w technologii UPCORE obliczoną dla każdego średnio na 40 t/rok,

- uwzględniono pracę trzeciego ciągu CD-3 w technologii współprądowej na 5 t/rok (praca w okresie przeglądu/remontu instalacji UPCORE oraz w czasie dużego zapotrzebowania na wodę),

- pracę instalacji filtracji w zakresie 4 filtrów żwirowych obliczoną średnio dla każdego na 40 t/rok i 2 filtrów węglowych pracujących okresowo obliczoną dla każdego na 16 t/rok,

- dla instalacji uzdatniania wody do celów p.poż przyjęto:

- pracę ciągłą dla akcelatora nr3 obliczoną na 52 t/rok,

- pracę instalacji filtracji w zakresie 2 filtrów żwirowych obliczoną dla każdego na 52 t/rok,

- dla instalacji wody do celów socjalno-bytowych przyjęto:

- pracę instalacji filtracji w zakresie 4 filtrów obliczoną średnio dla każdego na 26 t/rok,

| Badany czynnik | Punkty pobierania próbek | Badany parametr / częstość badań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ap | AT | -m | Ca+Mg | Ca | Feog | Mn | Cl | ChZT (KMnO4) | SiO2 | zaw. CaCO3 | y25* | Na | CO2 | pH |
| ## Kontrola chemiczna technologii uzdatniania do celów procesowych, socjalno-bytowych i do celów ochrony ppoż. podczas normalnej eksploatacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Woda surowa | Stacja DEMI- poz.-3,7m |  | 1xt | 2xt | 1xt |  | 1xt |  |  | 1xt | 2xt |  |  |  |  | 1xt |
| Woda surowa po dawkowaniu koagulantu | Pomieszczenie pod akcelatorem nr1 |  |  | 2xt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Woda poddawana dekarbonizacji – akcelator nr1 lub nr2, DKR | Pomieszczenie pod akcelatorem nr1 lub nr2 | 5xt | 5xt |  |  |  |  |  |  |  |  | 5xt |  |  |  | 1xt |
| Woda zdekarbonizowana - akcelator nr1 lub nr2, na odpływie |  | 5xt | 5xt |  | 1xt | 1xt | 2xt |  |  | 1xt | 2xt | 5xt |  |  |  |  |
| Woda pofiltrowa z filtrów żwirowych 1÷4 | Przy filtrach, na odpływie - hala stacji DEMI |  |  |  |  |  | 5xt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Woda pofiltrowa z filtrów węglowych 1÷2 (praca okresowa) | Przy filtrze na odpływie - hala stacji DEMI |  |  |  |  |  | 5xt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Woda do kationitów po węźle filtracji | Przy wymienniku kationitowym - hala stacji DEMI | 1xt |  |  |  |  | 1xt |  |  | 1xt |  | 1xt |  |  |  |  |
| Woda zdekationizowana po kationicie CD1÷3, przed desorberem | Stacja próbopobieraków - hala stacji DEMI |  |  | 5xt |  |  | 1xt |  |  | 1xt | 1xt |  |  | 5xt | 1xt |  |
| Woda za desorberami CD1÷3 |  |  |  |  |  |  | 1xt |  |  |  |  |  |  |  | 1xt |  |
| Woda za anionitami - anionit słaby, CD3 |  | 1xd | 1xd |  |  |  | 1xd |  |  | 1xd |  |  |  |  |  |  |
| Woda za anionitami - anionit mocny, CD3 |  | 1xd | 1xd |  |  |  | 1xd |  |  | 1xd | 1xd |  | 1xd |  |  |  |
| Woda za anionitami CD1÷2 |  | 1xt | 1xt |  |  |  | 1xt |  |  | 1xt | 5xt |  | 5xt |  |  |  |
| Woda DEMI za dwujonitami CD1÷3 |  | 1xt | 1xt |  |  |  | 2xt |  | 1xt | 1xt | 5xt |  | 5xt |  |  | 1xt |
| Woda DEMI w zbiornikach magazyn. 1÷6 |  | 1xt | 1xt |  |  |  | 1xt |  | 1xt | 1xt | 1xt |  | 1xt |  |  | 1xt |
| Woda za filtrami żwirowymi 1,3 (woda uzdatniona) | Przy filtrach 1,3 w budynku J3 |  |  |  |  |  | 5xt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Woda za filtrami węglowymi 2,4 (woda uzdatniona) | Przy filtrach 2,4 w budynku J3 |  |  |  |  |  | 5xt | 5xt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Woda do celów socjalno-bytowych (kierowana do sieci) | Króciec pobierczy w budynku J3 |  |  |  |  |  | 5xt | 5xt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Woda ppoż. na odpływie z akcelatora | Pomieszczenie pod akcelatorem nr3 |  |  |  |  |  | 1xt |  |  | 1xt |  |  |  |  |  |  |
| Woda ppoż. z filtrów żwirowych 1÷4 | Przy filtrach, na odpływie - hala stacji DEMI |  |  |  |  |  | 1xt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Woda ppoż. za filtrami żwirowymi | Po filtrach - hala stacji DEMI |  |  |  |  |  |  |  |  | 1xt |  |  |  |  |  |  |
| Szacowana ilość analiz na okres 01.09.2024 - 31.08.2025 | 9 867 | 839 | 839 | 633 | 104 | 52 | 2626 | 520 | 137 | 612 | 1195 | 572 | 902 | 425 | 170 | 241 |
| ## Kontrola chemiczna technologii uzdatniania do celów procesowych, socjalno-bytowych i do celów ochrony ppoż. w stanach awaryjnych i rozruchowych, analizy dodatkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## jw. | jw. | Rodzaj badanego czynnika, częstość pobierania próbek oraz zakres analiz wykonywane na dodatkowe zlecenie Zamawiającego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prognozowana max ilość dodatkowych analiz na okres 01.09.2024 - 31.08.2025 | x* (423) | x(17) | x(17) | x(11) | x(2) | x(1) | x(54) | x(11) | x(3) | x(12) | x(130) | x(12) | x(130) | x(15) | x(3) | x(5) |

*- pomiar należy wykonać na miejscu czujnikiem konduktometrycznym w wersji przepływowej,

x*(423) – prognozowana maksymalna ilość dodatkowych analiz wody do celów procesowych, socjalno-bytowych i do celów ochrony ppoż..

# Kontrola chemiczna wód powierzchniowych i ścieków.

Tabela 30.1. Punkty pobierania i zakres badań do kontroli chemicznej gospodarki wodno-ściekowej – część 1.

| Badany czynnik | Punkty pobierania próbek | ## Badany parametr / częstość badań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Temperatura | pH | y25 | Barwa | Mętność | O2 | ChZT (KMnO4) | SP -ChZT | BZT5 | Ca+Mg | Ca | AT, Ap | Feog | Formaldehyd | Kwas organiczny | OWO |
| Woda z rzeki Wisła*** | Punkt pobierania przed ujęciem do pompowni wody chłodzącej C1 | 1xt* | 1xt* | 1xt* |  |  | 1x2t | 1x2t | 1xt* | 1xt* | 1x2t |  | 1x2t | 1x2t |  |  |  |
| Woda z rzeki Wisła | km 223 rzeki Wisła | 1xk** | 1xk** | 1xk |  |  | 1xk | 1xk | 1xk | 1xk | 1xk |  | 1xk | 1xk |  |  |  |
| Woda z rzeki Wisła | km 227 rzeki Wisła | 1xk** | 1xk** | 1xk |  |  | 1xk | 1xk | 1xk | 1xk | 1xk |  | 1xk | 1xk |  |  |  |
| Mieszanina ścieków przemysłowych*** | Z VI odcinka kanału zrzutowego | 1x2t | 1x2t | 1x2t |  |  | 1x2t | 1x2t | 1x2t | 1x2t | 1x2t |  |  |  |  |  |  |
| Mieszanina ścieków przemysłowych*** | Z końcowego odcinka kanału zrzutowego, przed zrzutem mieszaniny ścieków przemysłowych do rzeki Wisły | 1x2t | 1x2t | 1x2t |  |  | 1x2t | 1x2t | 1x2t | 1x2t | 1x2t |  |  |  |  |  |  |
| Mieszanina ścieków przemysłowych (próbka średniodobowa proporcjonalna do czasu i przepływu) | Z VI odcinka kanału zrzutowego |  | 2xm* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ścieki z oczyszczalni IOS | Ze zbiornika pomiarowego, budynek IOS, piętro 2 (próbka średniodobowa proporcjonalna do czasu i do przepływu) |  |  |  |  |  |  |  | 1x2t | 1x2t | 1x2t |  |  |  |  |  | 1x2t*1 |
| Ścieki z oczyszczalni IOS | Z wylotu drenażu zbiornika retencyjnego ścieków IOS | 1x2t | 1x2t | 1x2t |  |  |  | 1xm |  |  | 1x2t |  |  |  | 1x2t | 1x2t |  |
| Ścieki przemysłowe z płukania sit obrotowych i filtrów wody smarnej i płucznej pompowni wody chłodzącej C1 | Z rurociągu wylewowego osadnika ścieków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ścieki przemysłowe z płukania sit obrotowych i filtrów wody smarnej i płucznej pompowni wody chłodzącej C2 | Z rurociągu wylewowego osadnika ścieków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Woda z rzeki Wschodnia do stacji DEMI | Stacja DEMI, poz.-3,7m | 1x2t | 1x2t* | 1x2t* | 1x2t | 1x2t | 1x2t | 1x2t | 1xt* | 1xt* | 1x2t | 1x2t |  |  |  |  |  |
| Woda podziemna ze studni głębinowych (z ujęcia Tursko) | Króciec pobierczy z kol. wody podziemnej w budynku J3 | 1xt | 1xt | 1xt | 1xt | 1xt |  | 1xt |  |  | 1xt | 1xt |  | 1xt |  |  |  |
| Woda do celów socjalno-bytowych (kierowana do sieci) | Króciec pobierczy w budynku J3 | 1xt | 1xt | 1xt | 1xt | 1xt |  | 1xt |  |  | 1xt | 1xt |  | 1xt |  |  |  |
| Ścieki bytowe na dopływie do oczyszczalni mechaniczno-biologicznej | J7 - na dojściu do komory rozdzielczej | 1xm | 1xm | 1xm |  |  | 1xm |  | 1xm | 1xm |  |  |  | 1xm |  |  |  |
| Ścieki bytowe na odpływie z oczyszczalni mechaniczno-biologicznej | J7 - z rynny odpływowej po procesie oczyszczania | 1xm | 1xm | 1xm |  |  | 1xm |  | 1xm | 1xm |  |  |  | 1xm |  |  |  |
| Wody opadowe i roztopowe na dopływie do Piaskownika | Na wejściu do pracującej komory Piaskownika | 1xm | 1xm | 1xm |  |  | 1xm |  | 1xm | 1xm |  |  |  | 1xm |  |  |  |
| Wody opadowe i roztopowe na odpływie z Piaskownika | Kanał zbiorczy komór Piaskownika | 1x2t | 1x2t | 1x2t | 1x2t | 1x2t | 1x2t |  | 1x2t | 1x2t |  |  |  | 1x2t |  |  |  |
| Wody opadowe i roztopowe na odpływie z Piaskownika | Kanał zbiorczy komór Piaskownika (próbki średniodobowe) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wody opadowe i roztopowe na odpływie z Piaskownika | Kanał zbiorczy komór Piaskownika (pobieranie próbek w okresie wiosny/jesieni w czasie trwania opadu, przygotowanie uśrednionej próbki do badań z trzech próbek pobranych w odstępach 30 minutowych) | 2xr | 2xr | 2xr |  |  | 2xr |  | 2xr | 2xr |  |  |  | 2xr |  |  |  |
| Ścieki przemysłowe | Z kolektora tłocznego pracującej pompy PSP w przepompowni ścieków przemysłowych J-4 | 1xm | 1xm | 1xm |  |  |  |  | 1xm |  |  |  |  | 1xm |  |  |  |
| Pulpa popiołowo-żużlowa | Ze zbiornika pulpy, bagrownia nr1, pod EF bloków 1÷4 | 1xm | 1xm | 1xm |  |  |  |  | 1xm |  | 1xm | 1xm | 1xm | 1xm |  |  |  |
| Woda z eksploatowanej kwatery magazynu UPS Pióry | Kwatera nr 1 lub nr 2 magazynu UPS Pióry | 1xm | 1xm | 1xm |  |  |  |  |  |  | 1xm | 1xm | 1xm | 1xm |  |  |  |
| Woda infiltracyjna z magazynu UPS Pióry | Z rowu zachodniego | 1xm | 1xm | 1xm |  |  |  |  | 1xm |  | 1xm | 1xm | 1xm | 1xm |  |  |  |
| Woda infiltracyjna z magazynu UPS Pióry | Z rowu południowego | 1xm | 1xm | 1xm |  |  |  |  | 1xm |  | 1xm | 1xm | 1xm | 1xm |  |  |  |
| Woda infiltracyjna z magazynu UPS Pióry | Z rowu melioracyjnego | 1xk | 1xk | 1xk |  |  |  |  | 1xk |  | 1xk | 1xk | 1xk | 1xk |  |  |  |
| Woda procesowa do IOS | Budynek IOS, po. 0m, przy absorberze D | 1xm | 1xm | 1xm |  |  |  |  | 1xm |  | 1xm | 1xm | 1xm | 1xm |  |  | 1xm |
| Woda powrotna z magazynu Pióry - nadmiar wody z układu hydroodpopielania do rzeki Wisły | Stacja DEMI, poz.-3,7m | 1xm | 1xm | 1xm |  |  |  |  | 1xm* |  | 1xm | 1xm | 1xm | 1xm |  |  |  |
| Ścieki z SUW KS Osiek | Bagrownia nr 1, z rurociągu zrzutowego ścieków | 1xm | 1xm | 1xm |  |  |  |  |  |  | 1xm |  | 1xm | 1xm |  |  |  |
| Oczyszczona woda opadowa i roztopowa z terenu zaplecza | Wylot ścieków oczyszczonych (do kanału zrzutowego) | 1xm | 1xm |  |  |  |  | 1xm | 1xm | 1xm |  |  |  |  |  |  |  |
| Oczyszczona woda opadowa i roztopowa z terenu zaplecza | Wylot ścieków oczyszczonych do kanału zrzutowego (pobieranie próbek w okresie wiosny/jesieni w czasie trwania opadu, przygotowanie uśrednionej próbki do badań z trzech próbek pobranych w odstępach 30 minutowych) | 2xr | 2xr |  |  |  |  | 2xr | 2xr | 2xr |  |  |  |  |  |  |  |
| Szacowana ilość analiz na okres 01.09.2024 - 31.08.2025 |  | 446 | 470 | 432 | 156 | 156 | 176 | 242 | 344 | 268 | 356 | 206 | 122 | 302 | 26 | 26 | 38 |
| jw. | jw. | Rodzaj badanego czynnika, częstość pobierania próbek oraz zakres analiz wykonywane na dodatkowe zlecenie Zamawiającego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prognozowana max ilość dodatkowych analiz na okres 01.09.2024 - 31.08.2025 | x* (650) | x (89) | x(89) | x(88) | x(13) | x(13) | x(62) | x(50) | x(51) | x(51) | x(76) | x(13) | x(13) | x(27) | x(1) | x(1) | x(13) |

*- badanie próbki wykonane metodą akredytowaną 1 x miesiąc,

** - badanie próbki każdorazowo wykonane metodą akredytowaną,

*** - pobieranie próbek należy wykonać w tym samym dniu w pierwszym i trzecim tygodniu każdego miesiąca,

x*(650) – prognozowana maksymalna ilość dodatkowych analiz wód i ścieków.

Tabela 30.2. Punkty pobierania i zakres badań do kontroli chemicznej gospodarki wodno-ściekowej – część 2.

| Badany czynnik | Punkty pobierania próbek | Badany parametr / częstość badań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### Mn | N (NH4) | Cl | SO4 | N (NO3) | Zawiesina | Substancje rozpuszczone | S | Ekstrakt eterowy | Clwolny | Cr6+ | F | SO3 | Azot ogólny | Indeks oleju mineralnego |
| Woda z rzeki Wisła*** | Punkt pobierania przed ujęciem do pompowni wody chłodzącej C1 |  |  | 1xt* | 1xt* |  | 1xt* | 1xt* |  | 1xt* |  |  |  |  |  |  |
| Woda z rzeki Wisła | km 223 rzeki Wisła |  |  | 1xk** | 1xk** |  | 1xk** | 1xk |  | 1xk |  |  |  |  |  |  |
| Woda z rzeki Wisła | km 227 rzeki Wisła |  |  | 1xk** | 1xk** |  | 1xk** | 1xk |  | 1xk |  |  |  |  |  |  |
| Mieszanina ścieków przemysłowych*** | Z VI odcinka kanału zrzutowego |  |  | 1x2t | 1x2t |  | 1x2t | 1x2t |  | 1x2t |  |  |  |  |  |  |
| Mieszanina ścieków przemysłowych*** | Z końcowego odcinka kanału zrzutowego, przed zrzutem mieszaniny ścieków przemysłowych do rzeki Wisły |  |  | 1x2t | 1x2t |  | 1x2t | 1x2t |  | 1x2t |  |  |  |  |  |  |
| Mieszanina ścieków przemysłowych (próbka średniodobowa proporcjonalna do czasu i przepływu) | Z VI odcinka kanału zrzutowego |  |  | 2xm* | 2xm* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ścieki z oczyszczalni IOS (próbka średniodobowa proporcjonalna do czasu i do przepływu) | Ze zbiornika pomiarowego, budynek IOS, piętro 2 |  |  | 1x2t*1 | 1x2t*1 |  | 1x2t*1 | 1x2t | 1x2t* | 1x2t |  | 1x2t | 1xt2*1 | 1x2t*1 | 1x2t*1 |  |
| Ścieki z oczyszczalni IOS | Z wylotu drenażu zbiornika retencyjnego ścieków IOS |  | 1x2t | 1x2t | 1x2t |  | 1x2t | 1x2t | 1xm | 1x2t |  |  | 1xm |  |  |  |
| Ścieki przemysłowe z płukania sit obrotowych i filtrów wody smarnej i płucznej pompowni wody chłodzącej C1 | Z rurociągu wylewowego osadnika ścieków |  |  |  |  |  | 1xk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ścieki przemysłowe z płukania sit obrotowych i filtrów wody smarnej i płucznej pompowni wody chłodzącej C2 | Z rurociągu wylewowego osadnika ścieków |  |  |  |  |  | 1xk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Woda z rzeki Wschodnia do stacji DEMI | Stacja DEMI, poz.-3,7m | 1x2t |  | 1xt* | 1xt* |  | 1xt* | 1x2t* | 1x2t | 1xm* |  |  |  |  |  |  |
| Woda podziemna ze studni głębinowych (z ujęcia Tursko) | Króciec pobierczy z kol. wody podziemnej w budynku J3 | 1xt | 1xt | 1xt* | 1xt* | 1xt |  | 1xt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Woda do celów socjalno-bytowych (kierowana do sieci) | Króciec pobierczy w budynku J3 oraz sieć w budynku F12 | 1xt | 1xt | 1xt | 1xt | 1xt |  | 1xt |  |  | 1xt |  |  |  |  |  |
| Ścieki bytowe na dopływie do oczyszczalni mechaniczno-biologicznej | J7 - na dojściu do komory rozdzielczej |  | 1xm | 1xm | 1xm |  | 1xm | 1xm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ścieki bytowe na odpływie z oczyszczalni mechaniczno-biologicznej | J7 - z rynny odpływowej po procesie oczyszczania |  | 1xm | 1xm | 1xm |  | 1xm | 1xm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wody opadowe i roztopowe na dopływie do Piaskownika | Na wejściu do pracującej komory Piaskownika |  |  | 1xm | 1xm |  | 1xm | 1xm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wody opadowe i roztopowe na odpływie z Piaskownika | Kanał zbiorczy komór Piaskownika |  |  | 1x2t | 1x2t |  | 1x2t | 1x2t |  | 1xt |  |  |  |  |  |  |
| Wody opadowe i roztopowe na odpływie z Piaskownika | Kanał zbiorczy komór Piaskownika (próbki średniodobowe) |  |  |  |  |  | 2xm* |  |  |  |  |  |  |  |  | 1x2m* |
| Wody opadowe i roztopowe na odpływie z Piaskownika | Kanał zbiorczy komór Piaskownika (pobieranie próbek w okresie wiosny/jesieni w czasie trwania opadu, przygotowanie uśrednionej próbki do badań z trzech próbek pobranych w odstępach 30 minutowych) |  |  | 2xr | 2xr |  | 2xr | 2xr |  | 2xr |  |  |  |  |  |  |
| Ścieki przemysłowe | Z kolektora tłocznego pracującej pompy PSP w przepompowni ścieków przemysłowych J-4 |  |  | 1xm | 1xm |  | 1xm | 1xm |  | 1xm |  |  |  |  |  |  |
| Pulpa popiołowo-żużlowa | Ze zbiornika pulpy, bagrownia nr1, pod EF bloków 1÷4 |  |  | 1xm | 1xm |  |  | 1xm |  | 1xm |  |  |  |  |  |  |
| Woda z eksploatowanej kwatery magazynu UPS Pióry | Kwatera nr 1 lub nr 2 magazynu UPS Pióry |  |  | 1xm | 1xm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Woda infiltracyjna z magazynu UPS Pióry | Z rowu zachodniego |  |  | 1xm | 1xm |  | 1xm | 1xm |  | 1xm |  |  |  |  |  |  |
| Woda infiltracyjna z magazynu UPS Pióry | Z rowu południowego |  |  | 1xm | 1xm |  | 1xm | 1xm |  | 1xm |  |  |  |  |  |  |
| Woda infiltracyjna z magazynu UPS Pióry | Z rowu melioracyjnego |  |  | 1xk | 1xk |  | 1xk | 1xk |  | 1xk |  |  |  |  |  |  |
| Woda procesowa do IOS | Budynek IOS, po. 0m, przy absorberze D |  | 1xm | 1xm | 1xm |  | 1xm | 1xm |  | 1xm |  |  |  |  |  |  |
| Woda powrotna z magazynu Pióry - nadmiar wody z układu hydroodpopielania | Stacja DEMI, poz.-3,7m |  | 1xm | 1xm* | 1xm* |  | 1xm* | 1xm |  | 1xm |  |  |  |  |  |  |
| Ścieki z SUW KS Osiek | Bagrownia nr 1, z rurociągu zrzutowego ścieków |  |  | 1xm* | 1xm* |  | 1xm* | 1xm |  | 1xm |  |  |  |  |  |  |
| Oczyszczona woda opadowa i roztopowa z terenu zaplecza | Wylot oczyszczonych wód opadowych i roztopowych (do kanału zrzutowego) | 1xm | 1xm |  |  |  | 1xm | 1xm | 1xm | 1xm |  |  |  |  |  |  |
| Oczyszczona woda opadowa i roztopowa z terenu zaplecza | Wylot ścieków oczyszczonych do kanału zrzutowego (pobieranie próbek w okresie wiosny/jesieni w czasie trwania opadu, przygotowanie uśrednionej próbki do badań z trzech próbek pobranych w odstępach 30 minutowych) | 2xr | 2xr |  |  |  |  | 2xr | 2xr | 2xr |  |  |  |  |  |  |
| Szacowana ilość analiz na okres 01.09.2024 - 31.08.2025 |  | 144 | 192 | 508 | 508 | 104 | 400 | 460 | 78 | 332 | 104 | 26 | 38 | 26 | 26 | 6 |
| jw. | jw. | Rodzaj badanego czynnika, częstość pobierania próbek oraz zakres analiz wykonywane na dodatkowe zlecenie Zamawiającego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prognozowana max ilość dodatkowych analiz na okres 01.09.2024 - 31.08.2025 | x* (438) | x(13) | x(1) | x(65) | x(65) | x(1) | x(64) | x(88) | x(25) | x(63) | x(1) | x(13) | x(13) | x(13) | x(13) | x(0) |

*- badanie próbki wykonane metodą akredytowaną 1 x miesiąc,

** - badanie próbki każdorazowo wykonane metodą akredytowaną,

*** - pobieranie próbek należy wykonać w tym samym dniu w pierwszym i trzecim tygodniu każdego miesiąca,

x*(438) – prognozowana maksymalna ilość dodatkowych analiz wód i ścieków.

Tabela 31. Kontrola chemiczna na obecność metali i metaloidów oraz oznaczanie indeksu fenolowego w wodach i ściekach.

| Badany czynnik | Punkty pobierania próbek | Badany parametr / częstość badań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hg | As |  | Cu |  | Ni |  | Cd |  | Pb |  | V |  | Al |  | Ag |  | Zn |  | Crog |  | B |  | Indeks fenolowy |  |
| Woda z rzeki Wisła*** | Punkt pobierania przed ujęciem do pompowni wody chłodzącej C1 | 1xk** | 1xk** |  | 1xk** |  | 1xk** |  | 1xk** |  | 1xk** |  | 1xk** |  |  |  | 1xk** |  | 1xk** |  | 1xk** |  |  |  | 1xk** |  |
| Mieszanina ścieków przemysłowych*** | Z VI odcinka kanału zrzutowego | 1xk | 1xk |  | 1xk |  | 1xk |  | 1xk |  | 1xk |  | 1xk |  |  |  | 1xk |  | 1xk |  | 1xk |  |  |  | 1xk |  |
| Mieszanina ścieków przemysłowych*** | Z końcowego odcinka kanału zrzutowego, przed zrzutem mieszaniny ścieków przemysłowych do rzeki Wisły | 1xk | 1xk |  | 1xk |  | 1xk |  | 1xk |  | 1xk |  | 1xk |  |  |  | 1xk |  | 1xk |  | 1xk |  |  |  | 1xk |  |
| Ścieki z oczyszczalni IOS (próbka średniodobowa proporcjonalna do czasu i do przepływu) | Ze zbiornika pomiarowego, budynek IOS, piętro 2 | 1x2t*1 | 1x2t*1 |  | 1x2t*1 |  | 1x2t*1 |  | 1x2t*1 |  | 1x2t*1 |  | 1x2t |  |  |  | 1x2t |  | 1x2t*1 |  | 1x2t*1 |  | 1x2t |  | 1xk |  |
| Ścieki z oczyszczalni IOS | Z wylotu drenaża zbiornika retencyjnego ścieków IOS | 1xm | 1xm |  | 1xm |  | 1xm |  | 1xm |  | 1xm |  |  |  |  |  |  |  | 1xm |  | 1xm |  |  |  |  |  |
| Woda do celów socjalno-bytowych (kierowana do sieci) | Króciec pobierczy w budynku J3 | 1xm | 1xm |  | 1xm |  | 1xm |  | 1xm |  | 1xm |  |  |  | 1xm |  |  |  | 1xm |  | 1xm |  |  |  |  |  |
| Wody opadowe i roztopowe na odpływie z Piaskownika | Kanał zbiorczy komór Piaskownika | 1xk | 1xk |  | 1xk |  | 1xk |  | 1xk |  | 1xk |  | 1xk |  |  |  | 1xk |  | 1xk |  | 1xk |  |  |  | 1xk |  |
| Wody opadowe i roztopowe na odpływie z Piaskownika | Kanał zbiorczy komór Piaskownika (pobieranie próbek w okresie wiosny/jesieni w czasie trwania opadu, przygotowanie uśrednionej próbki do badań z trzech próbek pobranych w odstępach 30 minutowych) | 2xr | 2xr |  | 2xr |  | 2xr |  | 2xr |  | 2xr |  | 2xr |  |  |  | 2xr |  | 2xr |  | 2xr |  |  |  |  |  |
| Woda powrotna z magazynu Pióry - nadmiar wody z układu hydroodpopielania | Stacja DEMI, poz.-3,7m | 1xk** | 1xk** |  | 1xk** |  | 1xk** |  | 1xk** |  | 1xk** |  | 1xk** |  |  |  | 1xk** |  | 1xk** |  | 1xk** |  | 1xm |  | 1xk** |  |
| Woda infiltracyjna z magazynu UPS Pióry | Z rowu południowego i zachodniego | 1xk | 1xk |  | 1xk |  | 1xk |  | 1xk |  | 1xk |  | 1xk |  |  |  | 1xk |  | 1xk |  | 1xk |  |  |  | 1xk |  |
| Woda procesowa do IOS | Budynek IOS, po. 0m, przy absorberze D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1xm |  |  |  |
| Woda podziemna ze studni głębinowych (z ujęcia Tursko) | Króciec pobierczy z kol. wody podziemnej w budynku J3 | 1xk** | 1xk** |  | 1xk** |  | 1xk** |  | 1xk** |  | 1xk** |  | 1xk** |  |  |  | 1xk** |  | 1xk** |  | 1xk** |  |  |  | 1xk** |  |
| Woda z rzeki Wschodnia do stacji DEMI | Stacja DEMI, poz.-3,7m | 1xk** | 1xk** |  | 1xk** |  | 1xk** |  | 1xk** |  | 1xk** |  | 1xk** |  |  |  | 1xk** |  | 1xk** |  | 1xk** |  |  |  | 1xk** |  |
| Oczyszczona woda opadowa i roztopowa z terenu zaplecza | Wylot ścieków oczyszczonych (do kanału zrzutowego) | 1xk | 1xk |  | 1xk |  | 1xk |  | 1xk |  | 1xk |  | 1xk |  |  |  | 1xk |  | 1xk |  | 1xk |  |  |  | 1xk |  |
| Oczyszczona woda opadowa i roztopowa z terenu zaplecza | Wylot ścieków oczyszczonych do kanału zrzutowego (pobieranie próbek w okresie wiosny/jesieni w czasie trwania opadu, przygotowanie uśrednionej próbki do badań z trzech próbek pobranych w odstępach 30 minutowych) | 2xr | 2xr |  | 2xr |  | 2xr |  | 2xr |  | 2xr |  | 2xr |  |  |  | 2xr |  | 2xr |  | 2xr |  |  |  |  |  |
| Szacowana ilość pakietów analiz w celu oznaczenia Hg, As, Cu, Ni, Cd, Pb, V, Al, Ag, Zn, Crog na okres 01.09.2024 - 31.08.2025 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szacowana ilość analiz boru (B) na okres 01.09.2024 - 31.08.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |
| Szacowana ilość oznaczenia indeksu fenolowego na okres 01.09.2024 - 31.08.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
| ## Badany czynnik | W stanach awaryjnych, analizy dodatkowe | Hg | As |  | Cu |  | Ni |  | Cd |  | Pb |  | V |  | Al |  | Ag |  | Zn |  | Crog |  | B |  | Fenole lotne |  |
| jw. | jw. | Rodzaj badanego czynnika, częstość pobierania próbek oraz zakres analiz wykonywane na dodatkowe zlecenie Zamawiającego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prognozowana max ilość dodatkowych analiz na okres 01.09.2024 - 31.08.2025 | x* (182) | x(17) | x(16) |  | x(16) |  | x(16) |  | x(16) |  | x(16) |  | x(15) |  | x(1) |  | x(15) |  | x(16) |  | x(16) |  | x(15) |  | x(7) |  |

*- badanie próbki wykonane metodą akredytowaną 1 x miesiąc,

** - badanie próbki każdorazowo wykonane metodą akredytowaną,

*** - pobieranie próbek należy wykonać w tym samym dniu w pierwszym i trzecim tygodniu każdego miesiąca,

x*(182) – prognozowana maksymalna ilość dodatkowych analiz wód i ścieków.

Tabela 32. Metodyka badań w zakresie pkt 10÷11.

| Badany czynnik | Symbol | Badana cecha | Norma/procedura badawcza/metoda badawcza |
| --- | --- | --- | --- |
| Woda do celów procesowych, socjalno-bytowych i do celów ochrony przeciwpożarowej | γ25 | przewodność elektryczna właściwa w temp. 25oC | PN-EN 27888, metoda konduktometryczna |
|  | pH | pH w temperaturze pomiaru | PN-EN ISO 10523, metoda potencjometryczna |
|  | Ap | zasadowość wobec fenoloftaleiny (zasadowość „p") | PN-EN ISO 9963-1, metoda miareczkowa |
|  | AT | zasadowość ogólna (zasadowość „m") |  |
|  | -m | kwasowość mineralna | PN-C-04540-03, metoda miareczkowa |
|  | Ca + Mg | stężenie sumaryczne wapnia i magnezu (twardość ogólna) | PN ISO 6059, metoda miareczkowa |
|  | Ca | stężenie wapnia (twardość wapniowa) | PN-ISO 6058, metoda miareczkowa |
|  | Feog | stężenie żelaza ogólnego | PN-ISO 6332, metoda spektrometryczna |
|  | Cl | stężenie chlorków | PN-C-04617/01, metoda spektrometryczna |
|  | ChZT (KMnO4) | chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą nadmanganianową (utlenialność) | PN-EN ISO 8467, metoda miareczkowa |
|  | SiO2 | stężenie krzemionki zdysocjowanej | PN-C-04567-09, metoda spektrometryczna |
|  | zaw. CaCO3 | zawartość zawiesin CaCO3 | procedura, metoda miareczkowa |
|  | Mn | stężenie manganu ogólnego | PN-C-04590/02, metoda spektrometryczna |
|  | Na | stężenie sodu | PN-ISO 9964-3/Ak, metoda emisyjnej spektrometrii płomieniowej |
|  | CO2 | zawartość wolnego dwutlenku węgla | PN-C-04547-01, metoda miareczkowa |
| Wody powierzchniowe, ścieki oraz wody opadowe i roztopowe | Temperatura | temperatura | termometria, pomiar in situ podczas pobierania |
|  | pH | pH w temperaturze pomiaru | PN-EN ISO 10523, metoda potencjometryczna |
|  | γ25 | przewodność elektryczna właściwa w temp. 25oC | PN-EN 27888, metoda konduktometryczna |
|  | Barwa | oznaczanie barwy | PN-EN ISO 7887, metoda wizualna |
|  | Mętność | oznaczanie mętności | PN-EN ISO 7027-1, metoda spektrometryczna |
|  | O2 | stężenie tlenu rozpuszczonego | PN-EN ISO 5814, metoda z czujnikiem elektrochemicznym |
|  | ChZT (IMn) | indeks nadmanganianowy | PN-EN ISO 8467, metoda miareczkowa |
|  | SP-ChZT | indeks chemicznego zapotrzebowania tlenu | PN-ISO 15705, metoda spektrometryczna |
|  | BZT5 | biochemiczne zapotrzebowanie tlenu po 5 dobach | PN-EN 1899, metoda z czujnikiem elektrochemicznym |
|  | Ca+Mg | stężenie sumaryczne wapnia i magnezu (twardość ogólna) | PN ISO 6059, metoda miareczkowa |
|  | Ca | stężenie wapnia | PN-ISO 6058, metoda miareczkowa |
|  | Ap | zasadowość wobec fenoloftaleiny (zasadowość "p") | PN-EN ISO 9963-1, metoda miareczkowa |
|  | AT | zasadowość ogólna (zasadowość "m") | PN-EN ISO 9963-1, metoda miareczkowa |
|  | Feog | stężenie żelaza ogólnego | PN-ISO 6332, metoda spektrometryczna PN-EN ISO 11885, metoda optycznej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) |
|  | Mn | stężenie manganu | PN-C-04590-02, metoda spektrometryczna PN-EN ISO 11885, metoda optycznej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) |
|  | N (NH4) | stężenie azotu amonowego | PN-ISO 7150, metoda spektrofotometryczna |
|  | Cl | stężenie chlorków | PN-ISO 9297, metoda miareczkowa PN- EN ISO 10304-1, metoda chromatografii jonowej1 |
|  | SO4 | stężenie siarczanów | PN-ISO 9280, metoda grawimetryczna PN- EN ISO 10304-1, metoda chromatografii jonowej1 |
|  | SO3 | stężenie siarczynów | PN-C-04566/18, metoda miareczkowa PN-EN ISO 10304-3:2001, metoda chromatografii jonowej1 |
|  | N (NO3) | stężenie azotu azotanowego | PN-C-04576.08, metoda spektrometryczna |
|  | Zawiesina | oznaczanie zawiesin | PN-EN 872, metoda wagowa1 |
|  | Substancje rozpuszczone | Oznaczanie całkowitej substancji rozpuszczonej | PN-EN 15216, metoda wagowa |
|  | S | stężenie sumaryczne siarkowodoru i siarczków | Procedura badawcza |
|  | Ekstrakt eterowy | zawartość substancji organicznych ekstrahujących się eterem naftowym | PN-C-04573-01, metoda wagowa |
|  | Cl wolny | stężenie chloru wolnego | PN-EN ISO 7393-2, metoda spektrometryczna |
|  | F | stężenie fluorków | PN- EN ISO 10304-1, metoda chromatografii jonowej1 |
|  | Indeks oleju mineralnego | węglowodory ropopochodne | PN-EN ISO 9377-2, metoda z zastosowaniem ekstrakcji rozpuszczalnikiem i chromatografii gazowej |
|  | Hg | stężenie rtęci | PN-EN ISO 17852, metoda atomowej spektrometrii fluorescencyjnej1 PN-EN-ISO 12846, metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej (AAS) ze wzbogacaniem lub bez wzbogacania1 |
|  | B | stężenie boru | PN-EN ISO 11885, metoda optycznej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES)1 |
|  | As | stężenie arsenu |  |
|  | Cu | stężenie miedzi |  |
|  | Ni | stężenie niklu |  |
|  | Cd | stężenie kadmu |  |
|  | Pb | stężenie ołowiu |  |
|  | V | stężenie wanadu |  |
|  | Al | stężenie glinu |  |
|  | Ag | stężenie srebra |  |
|  | Zn | stężenie cynku |  |
|  | Crogólny | stężenie chromu ogólnego |  |
|  | Cr sześciowartościowy | stężenie chromu (VI) | PN-C-04604-08, metoda kolorymetryczna |
|  | Formaldehyd | stężenie formaldehydu | Procedura badawcza, metoda fotometryczna |
|  | Kwas organiczny | stężenie kwasu organicznego | Procedura badawcza, metoda miareczkowa |
|  | Azot ogólny | oznaczanie azotu ogólnego | PN-EN 12260, metoda instrumentalna1 |
|  | OWO | ogólny węgiel organiczny | PN-EN 1484, metoda spektrofotometryczna |
|  | Indeks fenolowy | zawartość związków fenolowych | PN-ISO 6439, metoda spektrofotometryczna |

# Kontrola parametrów glikolu z instalacji grzewczej K9.

Tabela 33. Kontrola parametrów glikolu z instalacji grzewczej K9 (zgodnie z normą PN-C-45050).

| Badany czynnik | Punkt pobierania próbek | Stan instalacji | Badany parametr / częstość badań |  |  |  | Ilość próbek laboratoryjnych / analiz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wygląd zewnętrzny – barwa, klarowność | pH | y25 | Zawartość glikolu etylenowego w roztworze wodnym |  |
| Glikol | Z króćca na układzie odwodnienia filtra – poz. +8,5m | Normalna eksploatacja | 1 x k | 1 x k | 1 x k | 1 x k | 4 / 16 |
| Szacowana ilość analiz na okres 01.09.2024 - 31.08.2025 |  |  |  |  |  |  | 16 |
| Glikol | jw. | Stany awaryjne, analizy dodatkowe | x | x | x | x | x / 4x |
| Prognozowana max ilość dodatkowych analiz na okres 01.09.2024 - 31.08.2025 |  |  |  |  |  |  | x* (4) |

x*(4) - prognozowana maksymalna ilość dodatkowych analiz glikolu.

# Kontrola osadu pofiltracyjnego z oczyszczalni wód opadowych z terenu zaplecza.

Tabela 34. Kontrola wilgotności osadu pofiltracyjnego (zgodnie z normą PN-EN ISO 18134-2).

| ## Badany czynnik | Punkt pobierania próbek | Stan instalacji | Badany parametr / częstość badań | Ilość próbek laboratoryjnych / analiz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Zawartość wilgoci |  |
| Osad pofiltracyjny | Z kontenera osadów usytuowanego w budynku oczyszczalni | Normalna eksploatacja | 1 x k | 4 / 4 |
| Szacowana ilość analiz na okres 01.09.2024 - 31.08.2025 |  |  |  | 4 |
| Osad pofiltracyjny | jw. | Stany awaryjne, analizy dodatkowe | x | x / x |
| Prognozowana max ilość dodatkowych analiz na okres 01.09.2024 - 31.08.2025 |  |  |  | x* (1) |

x*(1)- prognozowana maksymalna ilość dodatkowych analiz osadu.

Oznaczanie parametrów ścieków oczyszczonych z IOS należy wykonać metodyką zalecaną przez konkluzję BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania LCP