## zaciski transformatorowe nn
Zaciski transformatorowe nn z osłonami
Lp. | Nazwa | jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent | Nazwa fabryczna
1 | Zacisk transformatorowy nn M12 na kabel 1x150 SE* | szt. | 8500 | 0 | 0 | 0% | 0
2 | Osłona zacisku transformatorowego nn M12 na kabel 1x150 SE** | szt. | 8500 | 0 | 0 | 0% | 0
3 | Zacisk transformatorowy nn M16 na kabel 1x150 SE* | szt. | 1100 | 0 | 0 | 0% | 0
4 | Osłona zacisku transformatorowego nn M16 na kabel 2x150 SE** | szt. | 1100 | 0 | 0 | 0% | 0
5 | Zacisk transformatorowy nn M20 na kabel 2x150 SE* | szt. | 400 | 0 | 0 | 0% | 0
6 | Osłona zacisku transformatorowego nn M20 na kabel 2x150 SE** | szt. | 400 | 0 | 0 | 0% | 0
SUMA |  |  | 20000 |  | 0 |  | 0
*Zaciski przeznaczone do instalowania na izolatorach przepustowych nn z gwintem przyłączeniowym M12, M16, M20, przystosowane do podłączenia bezkoncówkowego jednego lub dwóch przewodów głównych o przekroju 150 mm2, dwóch przewodów pomocniczych o przekroju 2,5 do 50 mm2, jedno i wielodrutowych, okrągłych i sektorowych, miedzianych lub aluminiowych oraz bednarki (dotyczy zacisku mocowanego na przepuście neutralnym), posiadające gniazdo do zamocowania palca uziemiacza, wykonane w sposób umożliwiający podłączenie przewodów głównych poziomo.
**Osłony izolatorów i zacisków zabezpieczające przed ingerencją ptaków i zwierząt, wykonane z materiału odpornego na zmiany temperatur i narażenia promieni UV (klasa niepalności na poziomie V0), posiadające konstrukcję umożliwiającą kilkakrotny montaż i demontaż.