|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **REMONT ŚREDNI SITA OBROTOWEGO SO**  | **Rozliczenie wg:** |
|  | Przygotowanie miejsca pracy. | Ryczałt |
|  | Przegląd oraz udrożnienie dysz spłukujących siatkę oraz rynnę sita. | Ryczałt |
|  | Sprawdzenie mocowania ceowników C80 do pasów zębatych (uzupełnienie brakujących śrub, kontrola zużycia pasów).  | Ryczałt |
|  | Przegląd łożyska na wale sita – smarowanie lub ewentualna wymiana łożyska. | Ryczałt |
|  | Wymiana łożyska na wale (smarowanie)- opcja - prace rozliczane powykonawczo. | Powykonawczo |
|  | Przegląd siatki filtracyjnej sita (usunięcie nieszczelności).  | Ryczałt |
|  | Wymiana siatki w przypadku dużej liczby rozerwań- opcja - prace rozliczane powykonawczo. | Powykonawczo |
|  | Przegląd pasów zębatych - ewentualana wymiana w przypadku dużego wytarcia zębów. | Ryczałt |
|  | Wymiana pasa zębatego - opcja - prace rozliczane powykonawczo. | Powykonawczo |
|  |  Sprawdzenie stanu technicznego rolek oraz pierścienia tocznego – ewentualna wymiana.  | Ryczałt |
|  | Wymiana rolek - opcja - prace rozliczane powykonawczo. | Powykonawczo |
|  | Wymiana pierścienia tocznego - opcja - prace rozliczane powykonawczo. | Powykonawczo |
|  | Wymiana łożyska rynny sita. | Ryczałt |
|  | Wyczyszczenie ognisk korozji oraz malowanie renowacyjne farbą podkładową x 2 oraz nawierzchniową x 1. | Ryczałt |
|  | Czyszczenie kosza ssawnego z klapą zwrotną oraz kolektora odwodnień komory – pomiar grubości rurociągu w komorze oraz na poz. -11m w ilości 30 pkt. pomiarowych.(ewentualna wymiana rurociągu). | Ryczałt |
|  | Wymiana rurociągu odwadniającego DN 150 - opcja - prace rozliczane powykonawczo. | Powykonawczo |
|  | Uzupełnienie pojemnika smaru w smarownicy elektrycznej | Ryczałt |
|  | Przegląd ślizgów na ceownikach – wymiana zużytych ślizgów 50 szt. | Ryczałt |
|  |  Pomiar grubości rurociągów przynależnych do komory sita oraz sita obrotowego w ilości 20pkt. pomiarowych. | Ryczałt |
|  |  Przegląd armatury przynależnej do sita obrotowego | Ryczałt |
|  | Wymiana armatury - opcja - prace rozliczane powykonawczo. | Powykonawczo |
|  | Przegląd przekładni głównej oraz planetarnej - wymiana oleju | Ryczałt |
|  | Remont przekładni - opcja - prace rozliczane powykonawczo. | Powykonawczo |
|  | Mycie i czyszczenie obudowy sita | Ryczałt |
|  | Czyszczenie krat rzadkich. | Ryczałt |
|  | Prace warsztatowe – wykonanie części | Ryczałt |
|  | Wykonanie dokumentacji poremontowej, sporządzenie fot pomiarowych, karty przeglądu urządzenia. | Ryczałt |
|  |  |  |
|  | Materiał po stronie Zamawiającego: |  |
|  | łożysko wału głównego |  |
|  | pasy zębate |  |
|  | siatka filtracyjna |  |
|  | uszczelnienia sita, |  |
|  | ceowniki |  |
|  | ślizgi |  |
|  | śruby, podkładki i nakrętki nierdzewne  |  |
|  | przepustnice dn 80 |  |
|  | pierścień toczny |  |
|  | rolki |  |
|  | koła zębate, wały- przekładnie |  |

**Planowana ilość roboczogodzin dla prac rozliczanych powykonawczo – 750 rbg.**

Rusztowania w komorze sita obrotowego po stronie Wykonawcy.

Pozostałe materiały po stronie Wykonawcy.