|  | Klient : |  |  |  | Opracował : | Baster |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Projekt : | EL. Połaniec |  |  | Data: |  |  |  |  |
|  | KKS nr: |  |  |  |  |  |  |  |
| R e V | P o z |  | Oferta / Kontrakt Nr: | Oznaczenie: | Zawór regulacyjny z napędem elektrycznym | Typ: | 390-6 |  |
|  |  |  | Poz. Nr: | I. 1 | Ilość sztuk : | 2 |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Forma budowy |  | Forma przelotowa |  |  | Forma Z |  | Inny typ Armatury: |  |
|  | 2 |  |  |  |  | Forma kątowa |  |  | Forma 3 - drożna |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | ► |  | Wejście rurociągu AD Ø: | 219,1x20,55 mm | Materiał: | 16Mo3 | Zał. wytrzymałościowe | 182 bar(g)/275 °C |
|  | 5 | ► |  | Wyjście rurociągu AD Ø: | 219,1x20,55 mm | Materiał: | 16Mo3 | Zał. wytrzymałościowe | 182 bar(g)/275 °C |
|  | 6 | ► | Dane założeniowe | Medium: | Woda | Uwagi |  |
|  | 7 |  |  | Przypadek obciążenia | Min | Norm | Max | Różnica ciśnień jest bardzo mała. Proszę wyjaśnić z klientem. |
|  | 8 | ► |  | Wielkość przepływu | kg/s | 0 | 89 | 90,5 |  |
|  | 9 | ► |  | Ciśnienie na wejściu p1 | bar ( a ) | 162 | 162 | 165 |  |
|  | 10 | ► |  | Ciśnienie na wyjściu p2 | bar ( a ) | 145 | 160 | 163 |  |
|  | 11 | ► |  | Różnica ciśnień | bar | 17,0 | 2,0 | 2,0 |  |
|  | 12 | ► |  | Temperatura na wejściu T1 | ˚C | 225 | 245 | 250 |  |
|  | 13 | ► |  | Temperatura na wyjściu T2 | ˚C | 225 | 245 | 250 |  |  |  |
|  | 14 | ► |  | Gęstość | kg/m3 | 846 | 819 | 812 |  |  |  |
|  | 15 | ► |  | Wyliczeniowa Wartość Kv | Nm3/h | 0 | 250 | 256 |  |  |  |
|  | 16 |  |  | Skok | % | 0 | 77,8 | 79,5 |  |  |  |
|  | 17 |  |  | Prędkość przepływu wej./wyj. | m/s | 0 | 3,55/3,55 | 3,61/3,61 |  |  |  |
|  | 18 | ► |  | Poziom hałasu wg EN60534-8-3:2001 | dB (A) | 0 | 58,8 | 59,1 |  |  |  |
|  | 19 |  |  | Delta p, napędu | bar | 17 |  |  |  |
|  | 20 |  |  | Stopień przecieku | ANSI | IV |  |  |  |
|  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | ► | Specyfikacja zaworu | Wejście DN : | 200 | PN: | 250 | Przyłącze: | Końcówki do wspawania wg EN ISO 9296-1 # 1.5 |
|  | 23 | ► |  | Wyjście DN: | 200 | PN: | 250 | Przyłącze: | Końcówki do wspawania wg EN ISO 9296-1 # 1.5 |
|  | 24 |  |  | Długość zabudowy | 850 mm |
|  | 25 |  |  | Materiał obudowy | 1.7379 | Wielkość budowy obudowy: | DN 150 |
|  | 26 |  |  | Garnitur wewnętrzny | Grzyb paraboliczny |
|  | 27 |  |  |  | Części wewnętrzne z 1.4057 / 1.4122 / 1.4571 |
|  | 28 |  |  |  | Gniazdo / grzyb hartowane |
|  | 29 |  |  | Kierunek napływu | 1-2 (napływ medium pod grzyb) |
|  | 30 |  |  | Uszczelnienie dławnicy | Grafit |
|  | 31 |  |  | Kvs / Charakterystyka | 320/liniowa |
|  | 32 |  |  | Średnica gniazda mm | 150 |
|  | 33 |  |  | Średnica trzpienia mm | 25 |
|  | 34 |  |  | Skok mm | 60 |
|  | 35 |  |  |  |  |
|  | 36 | ► | Specyfikacja napędu | Napęd liniowy |  | Napęd obrotowy |  |  | Napęd uchylny |  |  |
|  | 37 |  |  | Napęd elektryczny |
|  | 38 |  |  | Typ | SIPOS 5 Flash |  |  |
|  | 39 |  |  | Siła nastawy kN ( wymagana / istniejąca) | 39,6 / 54 | Wykonanie: | 2SA5543-2CE20-4BB4-Z B57+P41 |
|  | 40 |  |  | Czas nastawy s / skok | 37 |  |  |
|  | 41 | ► |  | Moment obrotowy Nm (wymagany/dostępny) | 126 / 175 |  |  |
|  | 42 |  |  | Napięcie V / Hz | 400 / 50 |  |  |
|  | 43 |  |  |  |  |  |  |
|  | 44 |  | Odbiór | Techn. warunki dostawy | DGRL 97/23/EG | Bada-nia |  |
|  | 45 |  |  | Kategoria wg. DGRL 97/23/EG | III |  |  |
|  | 46 |  |  | Świadectwo Odbioru | EN 10204-3.1 |  |  |
|  | 47 |  |  |  |  |  |
|  | 48 |  | Dokume-ntacja | Rysunek wymiarowy | SK-M5164 |
|  | 49 |  |  | Rysunek przekrojowy + wykaz części | 170064 |
|  | 50 |  |  | Instrukcja użytkowania | OM 390-6 |
|  | 51 |  |  | Języki dokumentacji | polski |
|  | 52 |  |  |  |
|  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zatwierdził planista: | Zatwierdził Klient: |
|  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 55 |  |  | Rev | Data | Nazwisko | Rev. | Data | Nazwisko | ► muszą zostać potwierdzone przez klienta / planistę |

# Text boxes

Zawór regulacyjny z napędem elektrycznym SIPOS