Zasuwa wysokociśnieniowa TYP S15 z napędem elektrycznym

wraz z rysunkami dyspozycyjnymi

DN 100  PN 250

| Klient: |  | Uruchamianie: |
| --- | --- | --- |
| Nr Oferty: |  | AUMA SA14.6 |
| Pozycja: | - | (szczegóły patrz oferta) |
| Dodatkowo: | - |  |

| Żaroodporna stal węglowa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poz. | Nazwa: | Materiał: | DIN |
| 1 | Obudowa | P250GH | 1.0460 |
| 2 | Pierścień gniazda Opancerzenie | P250GH Stelitowany 6 | 1.0460 |
| 3 | Element zamykający | P250GH | 1.0460 |
| 4 | Pierścień segmentowy | P250GH | 1.0460 |
| 5 | Pierścień oporowy | P250GH | 1.0460 |
| 6 | Uszczelnienie | Grafit z SS nakładkami |  |
| 7 | Pierścień zabezpieczający | P250GH | 1.0460 |
| 10 | Klin Opancerzenie | 16Mo3 Stelitowany 6 | 1.5415 |
| 11 | Element kulisty | X20Cr13 | 1.4021 |
| 12 | Trzpień | X39CrMo17-1 | 1.4021 |
| 13 | Pierścień podstawowy | X39CrMo17-1 | 1.4122 |
| 14 | Pakunek | Grafit |  |
| 15 | Chwyt pakunku | X20Cr13 | 1.4021 |
| 16 | Kołnierz pakunku | 16Mo3 | 1.5415 |
| 17 | Pierścień pakunku | Grafit |  |
| 18 | Jarzmo | P250GH | 1.0460 |
| 19 | Nakrętka trzpienia | Brąz aluminiowy |  |
| 21 | Łożysko igiełkowe | WLSt |  |
| 22 | Kołnierz ISO | P250GH | 1.0460 |
| 23 | Pierścień | FPM albo Viton |  |
| 24 | Śruba | 24CrMo4 | 1.7258 |
| 26 | Wskaźnik | P250GH | 1.0460 |
| 30 | Śruba dwustronna | 21CrMoV5-7 | 1.7709 |
| 31 | Nakrętka 6-kąt | 24CrMo4 | 1.7258 |
| 32&35 | Śruba dwustronna | 21CrMoV5-7 | 1.7709 |
| 33&36 | Nakrętka 6-kąt | 24CrMo4 | 1.7258 |
| 44 | Koło ręczne | EN-GJS-400-15 | 0.7040 |
| 45 | Nakrętka koła ręcznego | Stal |  |

| Wymiary: |  | Poz. II 3 |
| --- | --- | --- |
|  | DN | 100 |
|  | PN | 250 |
|  | L | 400 |
|  | H | - |
|  | D | 500 |
|  | Waga (kg) | 135 |

| Rozplanowanie wg PED dla: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Temp. [°C]: | 260 |
|  | Ciśnienia [bar]: | 165 |

| Końcówki do wspawania w rurociąg: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Da [mm]: | 133 |
|  | s [mm]: | 12,5 |

| Wspólny standard: |  |
| --- | --- |
|  | DIN EN12627 obraz 6 |

Konstrukcja:

Zamknięcie samouszczelniające się

Specjalne elastyczne kliny

Korpus kuty bez spawania

Mechaniczny wskaźnik położenia

Przygotowana do dobudowy napędu z kołnierzem ISO EN ISO 5210 B2

Badanie / Oznaczenie:

AD 2000, DIN 3230 część 3,

DIN EN 12266 EN 19, AD-A4, CE

Zasuwa wysokociśnieniowa TYP S15 z napędem elektrycznym

wraz z rysunkami dyspozycyjnymi

DN 100  PN 250

| Klient: |  | Uruchamianie: |
| --- | --- | --- |
| Nr Oferty: |  | AUMA SA14.6 |
| Pozycja: | - | (dane szczegółowe patrz oferta) |
| Dodatkowo: | - |  |

| Wymiary: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | B1 | 285 |
|  | B2 | 90 |
|  | C1 | 384 |
|  | C2 | 235 |
|  | H | 1107 |
|  | H3 | 110 |
|  | ØK | 315 |