|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZAMAWIAJĄCY**  **Enea Połaniec S.A.**  **Zawada 26**  **28-230 Połaniec**  **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**  **SIWZ NR NZ/PZP/20/2018**  **PRZETARG NIEOGRANICZONY**  **NA**  **„Remonty urządzeń i instalacji bloku energetycznego nr 6 w latach 2019, 2020” w Enea Połaniec S.A.**  *Z podziałem na następujące Pakiety:*  *Pakiet A: K6: kanały powietrza i spalin, zamek wodny, Elektrofiltr*  *Pakiet B: K6: rewizje, przygotowanie do badań, naprawy po badaniach*  *Pakiet C: K6: wentylatory, LUVO,*  *Pakiet D: K6: zawory bezpieczeństwa, armatura*  *Pakiet E: K6: palniki, pyłoprzewody*   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | sporządził: | sprawdził pod względem merytorycznym: | | sprawdził pod względem formalno-prawnym: | | Daniel Kabata | Piotr Okoń |  | Piotr Radzikowski | |  | Sebastian Scisłowski |  |  | |  | Stanisław Kamiński |  |  | |  | Jan Koperski |  |  | |  | Mateusz Smaluch |  |  | |  | Tomasz Jankowski |  |  | |  | Patrycja Matusiewicz-Skrobacz |  |  | |  | Dariusz Prasałek |  |  |        |  |  | | --- | --- | |  | **ZATWIERDZAJĄCY:** | |  | **…………………………………………..** | |  | (podpis i pieczęć Zatwierdzającego) |   **Zawada, sierpień 2018 r.** |
|  |
|  |
|  |



**Enea Połaniec S.A.**

**Zawada 26,**

**28-230 Połaniec**

jako: **ZAMAWIAJĄCY**

przedstawia: **SIWZ DLA ZAMOWIENIA SEKTOROWEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

**NA**

**„Remonty urządzeń i instalacji bloku energetycznego nr 6 w latach 2019, 2020 w Enea Połaniec S.A.”**

**KATEGORIA DOSTAW/USŁUG/ROBÓT BUDOWLANYCH[[1]](#footnote-1) WG CPV**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kod CPV** | **Nazwa CPV** |
| 50530000-9 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn |
| 50531100-7 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych |
| 42950000-0 | Części maszyn ogólnego zastosowania |
| 71355000-1 | Usługi pomiarowe |

**Zawada, sierpień 2018 r.**

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych tj. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**(SIWZ) zawiera:**

**Część I. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW**

**Część II. ZAKRES RZECZOWY I TECHNICZNY**

**Część III. WZÓR UMOWY**

# Część 1. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

1. Rozdział I. DEFINICJE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Zamawiający** | - | Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (skrót firmy: Enea Połaniec S.A.)  Siedziba: Zawada 26,28-230 Połaniec, Polska  NIP: 866-000-14-29, REGON: 830273037,  PKO BP numer rachunku, na który należy wpłacać wadium:  **41 1020 1026 0000 1102 0296 1845**  tel.: (15) 865 62 80,  fax: (15) 865 66 88,  adres internetowy: <http://www.enea-polaniec.pl>,  wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000053769,  Kapitał zakładowy 713.500.000,00 PLN  Kapitał wpłacony 713.500.000,00 PLN |
|  | **Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia**  **(SIWZ)** | - | zestawienie istotnych warunków obowiązujących:  • Wykonawcę przy przygotowywaniu i składaniu Oferty,  • Zamawiającego przy ocenie spełnienia przez Wykonawców warunków postępowania, oraz przy badaniu i ocenie Ofert i wyborze Wykonawców na „Remonty urządzeń i instalacji bloku energetycznego nr 6 w latach 2019, 2020 w Enea Połaniec S.A.”**,** których Oferty uznane zostaną za Oferty najkorzystniejsze;  Adres internetowy, pod którym zamieszczono dokumentację postępowania w rozumieniu art. 2 pkt 7a Ustawy znajduje się pod linkiem: <https://www.enea.pl/bip/zamowienia/platforma-zakupowa> |
|  | **Wykonawca** | - | należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego; |
|  | **Podwykonawca** | - | oznacza podmiot prawny, któremu Wykonawca zleca wykonanie prac, włączając w to także prawnych następców Podwykonawcy; |
|  | **Oferta** | - | oznacza ofertę zawierającą cenę, składaną w ramach przetargu nieograniczonego przez Wykonawcę na „Remonty urządzeń i instalacji bloku energetycznego nr 6 w latach 2019, 2020 w Enea Połaniec S.A.” |
|  | **JEDZ** |  | należy przez to rozumieć formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, sporządzany zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej, wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE |
|  | **Przedmiot Zamówienia** | - | „Remonty urządzeń i instalacji bloku energetycznego nr 6 w latach 2019, 2020 w Enea Połaniec S.A.”, który składa się z następujących Pakietów:  Pakiet A: K6: kanały powietrza i spalin, zamek wodny, Elektrofiltr  Pakiet B: K6: rewizje, przygotowanie do badań, naprawy po badaniach  Pakiet C: K6: wentylatory, LUVO,  Pakiet D: K6: zawory bezpieczeństwa, armatura  Pakiet E: K6: palniki, pyłoprzewody |
|  | **Usługi** | - | należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy; |
|  | **Dostawy** | - | należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację; |
|  | **Oferta Najkorzystniejsza** | - | zgodnie z art. 2 pkt. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579; ze zm.), jest to Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego; |
|  | **Aukcja elektroniczna** |  | etap postępowania stosowany w przetargu nieograniczonym, po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, jeżeli Zamawiający przewidział taką możliwość w ogłoszeniu o zamówieniu: |
|  | **Umowa** | - | uzgodnione na piśmie i podpisane przez Strony warunki wykonania Przedmiotu Zamówienia wraz ze wszystkimi Załącznikami, stanowiącymi ich integralną część; |
|  | **Umowa o podwykonawstwo** |  | należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami; |
|  | **Strony przetargu** | - | Zamawiający i Wykonawca; |
|  | **Komisja Przetargowa** | - | zespół powołany Uchwałą Kierownika Zamawiającego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na Przedmiot Zamówienia |
|  | **Ustawa** | - | Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579; ze zm.); |
|  | **KC** | - | Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.) |
|  | **Rozporządzenie** | - | Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016,poz. 1126); |
|  | **Rozporządzenie elDAS** |  | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 257/73) |
|  | **Kwalifikowany podpis elektroniczny** |  | Kwalifikowany podpis elektroniczny, zgodny z Rozporządzeniem elDAS |
|  | **Rozporządzenie RODO** |  | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1); |
|  | **Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów BHP** |  | Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami); |
|  | **Rozporządzenie w sprawie kwalifikacji** |  | Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828 z późniejszymi zmianami) |
|  | **Rozporządzenie w sprawie BHP w energetyce** |  | Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492) |
|  | **Rozporządzenie w sprawie kwalifikacji przy urządzeniach technicznych** |  | Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznychDz.U. 2001 nr 79 poz. 849 z późniejszymi zmianami). |
|  | **Rozporządzenie dot. minimalnych wymagań BHP w środowisku pracy z atmosferą wybuchową** |  | Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej. (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931). |
|  | **Rozporządzenie dot. wózków jezdniowych** |  | Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym |
|  | **Cena** | - | należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U.2014.915); |
|  | **Cena Netto** | - | cena za Przedmiot Zamówienia, nie zawierająca podatku VAT; |
|  | **Cena Brutto** | - | cena za Przedmiot Zamówienia, zawierająca podatek VAT wg stawki obowiązującej na dzień składania ofert; |

1. **Rozdział II. WPROWADZENIE**
   1. Enea Połaniec S.A. z siedzibą w Zawadzie 26, 28–230 Połaniec, zwana dalej również Zamawiającym, zaprasza do złożenia Ofert w postępowaniu na „Remonty urządzeń i instalacji bloku energetycznego nr 6 w latach 2019, 2020 w Enea Połaniec S.A.”, które składa się z następujących Pakietów:
      1. Pakiet A: K6: kanały powietrza i spalin, zamek wodny, Elektrofiltr
      2. Pakiet B: K6: rewizje, przygotowanie do badań, naprawy po badaniach
      3. Pakiet C: K6: wentylatory, LUVO,
      4. Pakiet D: K6: zawory bezpieczeństwa, armatura
      5. Pakiet E: K6: palniki, pyłoprzewody,
   2. Miejscem realizacji zamówienia jest siedziba Zamawiającego.
   3. Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) jest zaproszeniem i podstawą do złożenia Ofert.
   4. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 134 ust. 1 w zw. z art. 39 i nast. Ustawy jako zamówienie sektorowe, w oparciu o przepisy Ustawy i uregulowania prawne wydane na jej podstawie oraz inne akty prawne.
   5. Do złożenia ofert uprawnieni są jedynie Wykonawcy, którzy odbyli wizję lokalną w dniu **25.10.2018 r.** lub w dniu **31.10.2018 r.** w godz. od 8:00 do 14:00 mającą na celu zapoznanie potencjalnych Wykonawców z ogólną topografią Elektrowni, warunkami wykonania prac i specyfiką urządzeń. Przedstawiciele potencjalnych Wykonawców powinni przesłać wypełniony wykaz osób (zgodnie z załącznikiem Z-1\_A Dokumentu Związanego nr 4 do Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy - I/DB/B/20/2013) skierowanych do przeprowadzenia wizji lokalnej na adres e-mail: [stanislaw.kaminski@enea.pl](mailto:stanislaw.kaminski@enea.pl) i [mateusz.smaluch@enea.pl](mailto:mateusz.smaluch@enea.pl) z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem celem ustalenia szkolenia z zakresu BHP.
   6. Oferty będą podlegały analizie i ocenie pod względem spełnienia warunków Ustawy oraz spełnienia wymagań określonych w SIWZ.
   7. Zamawiający, z uwagi na zastosowanie w postępowaniu procedury określonej w art. 24 aa Ustawy, przewiduje, że po dokonaniu oceny ofert, w celu wyboru Najkorzystniejszej Oferty zostanie przeprowadzona aukcja elektroniczna. Warunkiem przeprowadzenia aukcji elektronicznej jest to, że w postępowaniu złożone będą co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu (art. 91a ust. 1 Ustawy).
   8. Z Wykonawcą, którego Oferta zostanie zatwierdzona przez uprawnione organy statutowe Zamawiającego, jako Oferta Najkorzystniejsza, zostanie podpisana Umowa na wykonanie zamówienia publicznego. Zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści Oferty mogą zostać dokonane w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w Części IIIA SIWZ, Części IIIB SIWZ, Części IIIC SIWZ, Części IIID SIWZ oraz Części IIIE SIWZ.
   9. W zakresie nieopisanym w niniejszej SIWZ, zapisy dotyczące postępowania lub oferty, stosuje się odpowiednio do postępowania lub ofert złożonych na poszczególne Pakiety.
2. **Rozdział III. NUMER POSTĘPOWANIA**
   1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem **NZ/PZP/20/2018**.
   2. Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na powyższy numer.
3. **Rozdział IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**
   1. Przedmiot Zamówienia został zdefiniowany w punkcie 1.7 Części I SIWZ.
   2. Przedmiot Zamówienia obejmuje „Remonty urządzeń i instalacji bloku energetycznego nr 6 w latach 2019, 2020 w Enea Połaniec S.A.”, który składa się z następujących Pakietów:
      1. Pakiet A: K6: kanały powietrza i spalin, zamek wodny, Elektrofiltr
      2. Pakiet B: K6: rewizje, przygotowanie do badań, naprawy po badaniach
      3. Pakiet C: K6: wentylatory, LUVO,
      4. Pakiet D: K6: zawory bezpieczeństwa, armatura
      5. Pakiet E: K6: palniki, pyłoprzewody
   3. Szczegółowy wykaz urządzeń, na których będą wykonywane Prace, podano w Części II SIWZ wraz z załącznikami.
   4. Szczegółowy zakres Przedmiotu Zamówienia oraz warunki jego wykonania zostały określone w Części II A SIWZ, Załączniku nr 1 do Części IIA SIWZ, Części II B SIWZ, Załączniku nr 2 do Części IIB SIWZ, Części II C SIWZ, Załączniku nr 3 do Części IIC SIWZ, Części II D SIWZ, Załączniku nr 4 do Części IID SIWZ, Części II E SIWZ, Załączniku nr 5 do Części IIE SIWZ oraz w Części IIIA SIWZ, Części IIIB SIWZ, Części IIIC SIWZ, Części IIID SIWZ, Części IIIE SIWZ.
   5. Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykonujący prace w Przedmiocie Zamówienia zobowiązani są do posiadania stosownych uprawnień i kwalifikacji w odniesieniu do wykonywanych prac. Wymogi w zakresie zatrudnienia na umowę o pracę pracowników Wykonawcy ( podwykonawców) na zasadach art. 29 ust. 3 określa część III SIWZ.
   6. Obowiązkiem Wykonawcy jest informowanie swoich: podwykonawców, podmioty trzecie, konsorcjantów oraz wszystkie osoby fizyczne, których dane osobowe będą wykorzystywane o przetwarzaniu ich danych osobowych na potrzeby postępowania przetargowego oraz realizacji umowy o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, a także o fakcie, że odbiorcą tych danych będzie Zamawiający. W sytuacji kiedy dane osobowe nie będą pozyskiwane bezpośrednio od osoby, której dotyczą obowiązkiem Wykonawcy będzie poinformowanie tej osoby. Wykonawca ma realizować niniejszy obowiązek zgodnie z wymogami Rozporządzenia RODO i innymi aktami powszechnie obowiązującego prawa.
   7. W ramach przedmiotowego postępowania Zamawiający przewidział~~/nie przewidział~~ prawa opcji, którego zakres został określony w Części II SIWZ.
4. **Rozdział V. SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH**
   1. Zamawiający dopuszcza/~~nie dopuszcza~~ składanie Ofert częściowych.
   2. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza składania Ofert wariantowych.
5. **Rozdział VI. REALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**
   1. Miejsce realizacji zamówienia: Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna, Zawada 26, 28-230 Połaniec, Polska.
   2. Termin obowiązywania umów:
      1. od 01.02.2019 r.
      2. do 31.12.2020 r.
      3. Szczegółowe terminy realizacji określone zostały w Załączniku nr 7 do Części II SIWZ - Harmonogram Kluczowych Terminów Realizacji Zadań.
   3. Przedmiot zamówienia będzie realizowany na podstawie Części IIA SIWZ, Części IIB SIWZ, Części IIC SIWZ, Części IID SIWZ, Części IIE SIWZ pt. ZAKRES RZECZOWY I TECHNICZNY.

Umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia (wg wzoru stanowiącego Część IIIA SIWZ, Część IIIB SIWZ, Część IIIC SIWZ, Część IIID SIWZ, Część IIIE SIWZ.

* 1. Część IIIA SIWZ, Część IIIB SIWZ, Część IIIC SIWZ, Część IIID SIWZ, Część IIIE SIWZ zostaną przedstawione Wykonawcy do podpisania.
  2. Zamawiający przewiduje/nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub 7 oraz art. 134 ust. 6 Ustawy.

1. **Rozdział VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW**
   1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
      1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 Ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Ustawy.
      2. spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie
         1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dla części zamówienia na:

* + - * 1. Pakiet A: posiada dostęp do środków finansowych lub zdolność kredytową, odpowiednią do wykonania przedmiotowego zamówienia co najmniej: 800.000,00 PLN netto. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia informację może złożyć jeden lub kilka podmiotów łącznie spełniających powyższy warunek.
        2. Pakiet B: posiada dostęp do środków finansowych lub zdolność kredytową, odpowiednią do wykonania przedmiotowego zamówienia co najmniej: 650.000,00 PLN netto. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia informację może złożyć jeden lub kilka podmiotów łącznie spełniających powyższy warunek.
        3. Pakiet C: posiada dostęp do środków finansowych lub zdolność kredytową, odpowiednią do wykonania przedmiotowego zamówienia co najmniej: 750.000,00 PLN netto. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia informację może złożyć jeden lub kilka podmiotów łącznie spełniających powyższy warunek.
        4. Pakiet D: posiada dostęp do środków finansowych lub zdolność kredytową, odpowiednią do wykonania przedmiotowego zamówienia co najmniej: 700.000,00 PLN netto. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia informację może złożyć jeden lub kilka podmiotów łącznie spełniających powyższy warunek.
        5. Pakiet E: posiada dostęp do środków finansowych lub zdolność kredytową, odpowiednią do wykonania przedmiotowego zamówienia co najmniej: 850.000,00 PLN netto. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia informację może złożyć jeden lub kilka podmiotów łącznie spełniających powyższy warunek.

W przypadku, kiedy kwoty będą podane w walucie innej niż PLN, Zamawiający w celu oceny spełnienia warunku dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

* + - 1. zdolności technicznej lub zawodowej:
         1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje dla:

Pakietu A: co najmniej 1 usługę polegającą na wykonywaniu prac w zakresie remontu kanałów powietrza i spalin, zamka wodnego oraz elektrofiltru na blokach energetycznych, o wartości co najmniej 200.000,00 PLN brutto, w przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek ten podmioty mogą spełniać łącznie,

Pakietu B: co najmniej 1 usługę polegającą na wykonywaniu prac w zakresie przygotowania do rewizji UDT, przygotowania do badań oraz naprawy po badaniach na blokach energetycznych o wartości co najmniej 200.000,00 PLN brutto, w przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek ten podmioty mogą spełniać łącznie,

Pakietu C: co najmniej 1 usługę polegającą na wykonywaniu prac w zakresie remontu wentylatorów oraz LUVO na blokach energetycznych, o wartości co najmniej 200.000,00 PLN brutto, w przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek ten podmioty mogą spełniać łącznie,

Pakietu D: co najmniej 1 usługę polegającą na wykonywaniu prac w zakresie remontu zaworów bezpieczeństwa i armatury na blokach energetycznych o wartości co najmniej 200.000,00 PLN brutto, w przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek ten podmioty mogą spełniać łącznie,

Pakietu E: co najmniej 1 usługę polegającą na wykonywaniu prac w zakresie remontu palników i pyłoprzewodów na blokach energetycznych o wartości co najmniej 200.000,00 PLN brutto, w przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek ten podmioty mogą spełniać łącznie.

* + - * 1. Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że dysponuje osobami, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału ludzkiego tj.:

Pakiet A:

1. Kierujący zespołem osób wykonujących prace diagnostyczne i konserwacyjno-remontowe na urządzeniach energetycznych z minimum 3-letnim doświadczeniem na tym stanowisku, powinien posiadać aktualne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku eksploatacji (E) w zakresie konserwacji, remontu, urządzeń Grupy 2 pkt 1, 2, 3, 4, 6 .
2. Koordynator prac poszczególnych zespołów remontowych na urządzeniach energetycznych ze strony Wykonawcy z minimum 3-letnim doświadczeniem na tym stanowisku, powinien posiadać aktualne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku eksploatacji (D) w zakresie konserwacji, remontu, urządzeń Grupy 2 pkt 1, 2, 3, 4, 6,
3. Minimum 10 spawaczy z uprawnieniami w zakresie scalania elementów konstrukcyjnych maszyn, urządzeń i instalacji, w tym urządzenia podlegające dozorowi UDT (Urzędowi Dozoru Technicznego)zgodnie z posiadanymi WPS (Welding Procedure Specification) dla materiałów wykorzystywanych w energetyce zawodowej oraz powinnni posiadać aktualne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku eksploatacji (E) w zakresie konserwacji, remontu, urządzeń Grupy 2 pkt 1, 2, 3, 4, 6.

lub posiadać kwalifikacje uznane przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

Pakiet B:

1. Kierujący zespołem osób wykonujących prace diagnostyczne i konserwacyjno-remontowe na urządzeniach energetycznych z minimum 3-letnim doświadczeniem na tym stanowisku, powinien posiadać aktualne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku eksploatacji (E) w zakresie konserwacji, remontu, urządzeń Grupy 2 pkt 1, 2, 3, 4, 6.
2. Koordynator prac poszczególnych zespołów remontowych na urządzeniach energetycznych ze strony Wykonawcy z minimum 3-letnim doświadczeniem na tym stanowisku, powinien posiadać aktualne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku eksploatacji (D) w zakresie konserwacji, remontu, urządzeń Grupy 2 pkt 1, 2, 3, 4, 6,
3. Minimum 10 spawaczy z uprawnieniami w zakresie scalania elementów konstrukcyjnych maszyn, urządzeń i instalacji, w tym urządzenia podlegające dozorowi UDT (Urzędowi Dozoru Technicznego)zgodnie z posiadanymi WPS (Welding Procedure Specification) dla materiałów wykorzystywanych w energetyce zawodowej oraz powinnni posiadać aktualne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku eksploatacji (E) w zakresie konserwacji, remontu, urządzeń Grupy 2 pkt 1, 2, 3, 4, 6.

lub posiadać kwalifikacje uznane przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

Pakiet C:

1. Kierujący zespołem osób wykonujących prace diagnostyczne i konserwacyjno-remontowe na urządzeniach energetycznych z minimum 3-letnim doświadczeniem na tym stanowisku, powinien posiadać aktualne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku eksploatacji (E) w zakresie konserwacji, remontu, urządzeń Grupy 2 pkt 1, 2, 3, 4, 6.
2. Koordynator prac poszczególnych zespołów remontowych na urządzeniach energetycznych ze strony Wykonawcy z minimum 3-letnim doświadczeniem na tym stanowisku, powinien posiadać aktualne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku eksploatacji (D) w zakresie konserwacji, remontu, urządzeń Grupy 2 pkt 1, 2, 3, 4, 6,
3. Minimum 10 spawaczy z uprawnieniami w zakresie scalania elementów konstrukcyjnych maszyn, urządzeń i instalacji, w tym urządzenia podlegające dozorowi UDT (Urzędowi Dozoru Technicznego)zgodnie z posiadanymi WPS (Welding Procedure Specification) dla materiałów wykorzystywanych w energetyce zawodowej oraz powinnni posiadać aktualne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku eksploatacji (E) w zakresie konserwacji, remontu, urządzeń Grupy 2 pkt 1, 2, 3, 4, 6.

lub posiadać kwalifikacje uznane przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

Pakiet D:

1. Kierujący zespołem osób wykonujących prace diagnostyczne i konserwacyjno-remontowe na urządzeniach energetycznych z minimum 3-letnim doświadczeniem na tym stanowisku, powinien posiadać aktualne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku eksploatacji (E) w zakresie konserwacji, remontu, urządzeń Grupy 2 pkt 1, 2, 3, 4, 6.
2. Koordynator prac poszczególnych zespołów remontowych na urządzeniach energetycznych ze strony Wykonawcy z minimum 3-letnim doświadczeniem na tym stanowisku, powinien posiadać aktualne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku eksploatacji (D) w zakresie konserwacji, remontu, urządzeń Grupy 2 pkt 1, 2, 3, 4, 6,
3. Minimum 10 spawaczy z uprawnieniami w zakresie scalania elementów konstrukcyjnych maszyn, urządzeń i instalacji, w tym urządzenia podlegające dozorowi UDT (Urzędowi Dozoru Technicznego)zgodnie z posiadanymi WPS (Welding Procedure Specification) dla materiałów wykorzystywanych w energetyce zawodowej oraz powinnni posiadać aktualne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku eksploatacji (E) w zakresie konserwacji, remontu, urządzeń Grupy 2 pkt 1, 2, 3, 4, 6.

lub posiadać kwalifikacje uznane przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

Pakiet E:

1. Kierujący zespołem osób wykonujących prace diagnostyczne i konserwacyjno-remontowe na urządzeniach energetycznych z minimum 3-letnim doświadczeniem na tym stanowisku, powinien posiadać aktualne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku eksploatacji (E) w zakresie konserwacji, remontu, urządzeń Grupy 2 pkt 1, 2, 3, 4, 6.
2. Koordynator prac poszczególnych zespołów remontowych na urządzeniach energetycznych ze strony Wykonawcy z minimum 3-letnim doświadczeniem na tym stanowisku, powinien posiadać aktualne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku eksploatacji (D) w zakresie konserwacji, remontu, urządzeń Grupy 2 pkt 1, 2, 3, 4, 6,
3. Minimum 10 spawaczy z uprawnieniami w zakresie scalania elementów konstrukcyjnych maszyn, urządzeń i instalacji, w tym urządzenia podlegające dozorowi UDT (Urzędowi Dozoru Technicznego)zgodnie z posiadanymi WPS (Welding Procedure Specification) dla materiałów wykorzystywanych w energetyce zawodowej oraz powinnni posiadać aktualne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku eksploatacji (E) w zakresie konserwacji, remontu, urządzeń Grupy 2 pkt 1, 2, 3, 4, 6.

lub posiadać kwalifikacje uznane przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

* + - * 1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dla Pakietu D dysponuje urządzeniami niezbędnymi do realizacji zamówienia, zgodnie z wykazem określonym w Załączniku nr 3 do Części I SIWZ
  1. W przypadku złożenia ofert przez Wykonawcę na wykonanie więcej niż jednego (1) Pakietu, Wykonawca jest zobowiązany do posiadania dostępu do środków finansowych lub zdolności kredytowej odpowiadającej sumie kwot wykazanych w pkt 7.1.2.2.1. od a) do e) dla Pakietów, na które Wykonawca złożył oferty.
  2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
  3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 7.1.2. niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych,
  4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt 7.4 niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
     1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi wskazywać w szczególności:
        1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
        2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
        3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
        4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
     2. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i 8 Ustawy.
     3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują Usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

1. **Rozdział VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 PKT 1 i 8 USTAWY.**
   1. Dodatkowo Zamawiający przewiduje~~/~~nie przewiduje\* wykluczenie Wykonawcy:
      1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.[[2]](#footnote-2)) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.[[3]](#footnote-3));
      2. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 Ustawy, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
2. **Rozdział IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.**

**Dokumenty i oświadczenia wymagane na etapie składania ofert**

* 1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci jednolitego dokumentu JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia), którego wzór został opracowany przez Komisję Europejską; stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, kryteria selekcji i nie zachodzą wobec niego podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu; dołączany do oferty/wniosku obligatoryjnie przez wykonawców w każdym trybie udzielania zamówień publicznych). W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji Wykonawca ogranicza się do wypełnienia sekcji α (alfa) w części IV formularza zatytułowanej OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI. Formę i tryb składania JEDZ określa rozdział XIV SIWZ.
  2. W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w formie oryginału stanowiące Załącznik nr 4 do Formularza „Oferta”.
  3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.1 Części I SIWZ dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców).
  4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu, składa także oświadczenie tych podwykonawców w formie jednolitego dokumentu JEDZ, o którym mowa w pkt 9.1 Części I SIWZ oraz zobowiązanie dotyczące tych podmiotów (Załącznik nr 4 do Formularza „Oferta”).

**Dokumenty i oświadczania wymagane przed udzieleniem zamówienia**

|  |
| --- |
| **Zgodnie z art. 24aa. 1. Ustawy Zamawiający zbada, po przeprowadzeniu oceny ofert, albo w przypadku, gdy spełnione są przesłanki zastosowania aukcji elektronicznej z art. 91a ust. 1 Ustawy, po jej przeprowadzeniu, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu.** |

* 1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
     1. w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia:
        1. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;- w przypadku, gdy wykonawca, lub osoba której dotyczy informacja ma odpowiednio siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; W przypadku wykonawcy będącego osobą fizyczną zamiast informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 składa on oświadczenie o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

**Uwaga:** Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 9.5.1.1 składa dokument, o którym mowa w pkt 9.5.1.2. w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Informacja lub dokument powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

* + - 1. informację z odpowiedniego rejestru, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy - w przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub osoba której dotyczy informacja lub dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy żądany dokument, nie wydaje się takich dokumentów, Wykonawca przedstawia dokument zawierający odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego, gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Informacja lub dokument powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
      2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- - w przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
      3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- w przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
      4. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - w przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dokument lub dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Natomiast, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takich dokumentów, Wykonawca przedstawia dokument zawierający odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego, gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Informacja lub dokument powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
      5. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy- w przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
      6. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności
      7. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości - w przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dokument lub dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Natomiast, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takich dokumentów, Wykonawca przedstawia dokument zawierający odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego, gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Informacja lub dokument powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
      8. oświadczenie wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);
    1. dla warunków, o których mowa w pkt 7.1.2.1. Części I SIWZ:
       1. informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, w odniesieniu do każdego z Pakietów, dla których Wykonawca składa ofertę;
    2. dla warunków, o których mowa w pkt w pkt 7.1.2.2.1. Części I SIWZ oddzielnie dla każdego Pakietu :
       1. wykazy usług wykonanych przez Wykonawcę, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje wraz z protokołami odbioru, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi/dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – wykaz opracowuje Wykonawca.

W przypadku, kiedy kwoty będą podane w walucie innej niż PLN, Zamawiający w celu oceny spełnienia warunku dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

* + 1. dla warunków, o których mowa w pkt 7.1.2.2.2. wykazy osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Części I SIWZ, ze wskazaniem właściwego Pakietu.
    2. dla warunku, o którym mowa w pkt 7.1.2.2.3 wykaz narzędzi, wyposażenia Wykonawcy lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Części I SIWZ.
    3. Jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów

|  |
| --- |
| **Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie 9.5.1.1 – 9.5.1.9.** |

* 1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
  2. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).
  3. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia w formie jednolitego dokumentu JEDZ, o którym mowa w pkt. 9.1 Części I SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

1. **Rozdział X. INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**
   1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 Ustawy.
   2. Przy złożeniu oferty wspólnej (**np. konsorcjum, spółka cywilna**) wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. **Pisemne pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa winny być dołączone do oferty. Nie złożenie pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo wadliwe podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3a Ustawy.**
   3. Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika (może to być zarówno jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak i osoba trzecia). Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi udzielić pełnomocnictwa, w tym samym zakresie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą udzielić pełnomocnictwa na jednym dokumencie, wówczas każdy z nich musi złożyć odpowiednie oświadczenie (podpisują osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy).
   4. Wykonawca składający ofertę wspólną, nie może złożyć w jednym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odrębnej oferty własnej lub drugiej oferty wspólnie z innymi wykonawcami. Wszystkie oferty złożone przez tego wykonawcę Zamawiający odrzuci.
   5. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w Postępowaniu albo pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w Postępowaniu i zawarcia Umowy powinno w szczególności zawierać informacje na temat:
      1. postępowania którego dotyczy;
      2. podmiotów występujących wspólnie;
      3. osoby umocowanej;
      4. do jakich czynności w Postępowaniu zobligowany jest Pełnomocnik.
   6. Wszelka korespondencja Zamawiającego z Wykonawcą będzie odbywała się za pośrednictwem Pełnomocnika, którego dane należy wpisać w Formularzu „Oferta”.
   7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument (JEDZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.
   8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców należy odrębnie udokumentować, czy należy lub nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy - w związku z czym Wykonawcy powinni złożyć samodzielnie oświadczenie, wymienione w pkt. 9.6 niniejszej SIWZ, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy.
   9. Do oceny spełniania warunków art. 22 ust. 1b Ustawy przyjmuje się zsumowane zasoby finansowe, ekonomiczne i techniczne wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
   10. W przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie, przed zawarciem Umowy Zamawiający może zażądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
   11. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy - dla Zamawiającego nie są wiążące w tym zakresie wzajemne uregulowania umowne (np. umowa konsorcjum lub spółki cywilnej) pomiędzy wykonawcami. Zamawiający może żądać wykonania zamówienia w całości od któregokolwiek z Wykonawców, od kilku lub od wszystkich łącznie, niezależnie od postanowień umowy wewnętrznej (np. umowy konsorcjum lub spółki cywilnej) zawartej przez wykonawców.
   12. Zamawiający zastrzega solidarność wierzycieli w rozumieniu art. 367 i nast. KC w przypadku regulowania swych zobowiązań z tytułu należności przysługujących Wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia tytułem wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia - dla Zamawiającego nie są wiążące w tym zakresie wzajemne uregulowania umowne (np. umowa konsorcjum lub spółki cywilnej) pomiędzy Wykonawcami.
   13. Oferta składana w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o umowę spółki cywilnej stanowi ofertę wspólną. Ofertę taką podpisują wszyscy wspólnicy spółki, bądź do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo(a) udzielone przez wszystkich wspólników dla jednego ze wspólników lub dla osoby trzeciej, upoważniające osobę umocowaną do działania w imieniu i na rzecz wszystkich wspólników spółki w zakresie, o którym mowa powyżej. Jeżeli upoważnienie do złożenia oferty wspólnej wynika z umowy spółki cywilnej, to do oferty zamiast pełnomocnictwa można załączyć tę umowę (oryginał) lub jej kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem lub jej kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wszystkich wspólników.
2. **Rozdział XI. RYZYKO NIESPEŁNIENIA WYMAGAŃ SIWZ**
   1. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zapozna się dokładnie z zawartością wszystkich dokumentów składających się na SIWZ (Część I, Część II, Część III). Ryzyko niespełnienia przez Wykonawcę wymagań SIWZ i Ustawy w Ofercie ponosi wyłącznie Wykonawca.
   2. SIWZ należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego zgodnie z Rozdziałem XII niniejszej Części l SIWZ.
   3. Dokumenty zawarte w SIWZ mogą być wykorzystane przez Wykonawców jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem, tj. w celu przygotowania Ofert. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w tym zakresie za swoich Podwykonawców, jak za własne działania.
3. **Rozdział XII. ZMIANY SIWZ**
   1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej.
   2. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie.
   3. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie.
   4. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian we wnioskach lub ofertach, jeżeli jest to konieczne.
   5. Jeżeli zmiana, o której mowa w pkt 12.4, jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, z tym że w postępowaniach, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy, termin składania ofert nie może być krótszy niż 15 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej - w trybie przetargu nieograniczonego.
   6. Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i jej przekazaniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zamieszcza informację o zmianach na stronie internetowej.
   7. Wszelkie zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla Wykonawców.
4. **Rozdział XIII. ZMIANA I WYCOFANIE OFERT**
   1. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej Ofercie lub wycofać swoją Ofertę, jeżeli powiadomienie o tej zmianie lub wycofaniu zostanie dostarczone do Zamawiającego przed upływem terminu składania Ofert.
   2. Zmiany dotyczące treści Oferty lub powiadomienie o wycofaniu Oferty przez Wykonawcę muszą być przygotowane, zabezpieczone i dostarczone zgodnie z zapisami Rozdziałów XVII i XVIII Części l SIWZ.
   3. Koperta zewnętrzna powinna być oznaczona w następujący sposób:
      1. ZMIANA OFERTY”,
      2. WYCOFANIE OFERTY”.
   4. Żadna Oferta nie może być zmieniona lub wycofana przez Wykonawcę po terminie wyznaczonym do składania Ofert, o którym mowa w punkcie 19.1.1 Części I SIWZ.
5. **Rozdział XIV. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ**
   1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
   2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w punkcie 14.1 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
   3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w punkcie 14.1.
   4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
   5. W postępowaniu oświadczenia składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, z tym że JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 Ustawy. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 Ustawy.
   6. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę, jest poczta elektroniczna. **UWAGA!** Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

JEDZ należy przesłać na adres email: [daniel.kabata@enea.pl](mailto:daniel.kabata@enea.pl) oraz [szczepaniak.jaroslaw@enea.pl](mailto:szczepaniak.jaroslaw@enea.pl)

* 1. Wymagania dotyczące JEDZ:
     1. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt.
     2. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.
     3. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.
     4. Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu Wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign). Dopuszczalne jest skorzystanie przy szyfrowaniu dokumentu elektronicznego JEDZ przez Wykonawcę z programów komercyjnych pod warunkiem możliwości otwarcia go przez Zamawiającego przy pomocy narzędzi na licencji open-source.
     5. Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty, składanej w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.
     6. Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę Wykonawcy.
     7. Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ.
     8. Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera pocztowego Zamawiającego.
     9. Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.
     10. Wstępnie wypełniony JEDZ (w zakresie Części I JEDZ) stanowi Załącznik nr 4 do Części I SIWZ - Wstępnie wypełniony formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.
  2. Osobą działającą w imieniu Zamawiającego, uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w zakresie udzielania informacji dotyczących zapisów SIWZ jest:

Daniel Kabata +48 (15) 865-69-85, email: [daniel.kabata@enea.pl](mailto:daniel.kabata@enea.pl) w godzinach od 8:00 do 14:00 w dni robocze.

W przypadku nieobecności osoby wskazanej powyżej, osobą działającą w imieniu Zamawiającego, uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w zakresie udzielania informacji dotyczących zapisów SIWZ jest:

Jarosław Szczepaniak +48(15) 865-6280, email: [szczepaniak.jaroslaw@enea.pl](mailto:szczepaniak.jaroslaw@enea.pl) w godzinach od 8:00 do 14:00 w dni robocze.

* 1. Zamawiający preferuje kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej w sytuacjach, w których w SIWZ nie został zastrzeżony kontakt w innej formie.
  2. Podczas otwarcia Ofert informacji udzielają: Przewodniczący, Sekretarz lub wyznaczeni Członkowie Komisji Przetargowej Zamawiającego.
  3. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy Ustawy nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

1. **Rozdział XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**
   1. Zapisy niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczące wadium, stosuje się odpowiednio do wadium dotyczącego poszczególnych części zamówienia.
   2. Wykonawcy składający Oferty przed upływem terminu składania ofert muszą wnieść wadium oddzielnie dla każdej części zamówienia w wysokości:
      1. dla Pakietu A: 20.000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy PLN)
      2. dla Pakietu B: 17.000 PLN (słownie: siedemnaście tysięcy PLN)
      3. dla Pakietu C: 19.000 PLN (słownie: dziewiętnaście tysięcy PLN)
      4. dla Pakietu D: 18.000 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy PLN)
      5. dla Pakietu E: 22.000 PLN (słownie: dwadzieścia dwa tysiące PLN)
   3. Wykonawca może wnieść wadium w formach określonych w art. 45 ust. 6 Ustawy.
   4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
   5. Wpłaty pieniężne należy dokonywać na konto **PKO BP: 41 1020 1026 0000 1102 0296 1845**.
   6. Za wadium skutecznie wniesione przelewem na wyżej wskazany rachunek bankowy, Zamawiający uznaje wadium, które najpóźniej przed upływem terminu składania ofert będzie znajdować się na rachunku Zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadzącego w/w rachunek.
   7. W przypadku wadium wnoszonego przelewem na wyżej wskazany rachunek bankowy, w tytule przelewu należy wskazać: „Wadium w postępowaniu nr NZ/PZP/20/2018 – Pakiet …. (określi Wykonawca)”.
   8. W przypadku, gdy wadium zostanie wniesione przelewem Wykonawca dołącza do oferty oryginał bądź kserokopię przelewu. W pozostałych przypadkach (bezgotówkowe formy wniesienia wadium) wymagane jest dołączenie do oferty kopię dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego **(odpowiednio: Załącznik nr 6A, 6B, 6C, 6D, 6E do Formularza „Oferta").**
   9. Wadium w formie bezgotówkowej należy składać w oryginale, w oddzielnej kopercie zaadresowanej jak opakowanie zewnętrzne oferty, z dopiskiem „Wadium w postępowaniu nr NZ/PZP/20/2018 – Pakiet …. (określi Wykonawca)”, w miejscu wskazanym do składania ofert oraz w terminie nieprzekraczającym terminu składania ofert, określonym w **Rozdziale XIX MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.**
   10. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, określonego w paragrafie niniejszej Specyfikacji zatytułowanym **„18. Rozdział XVIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**
   11. W przypadku wnoszenia wadium w postaci **poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym**, Wykonawca winien przedłożyć dokument poręczenia wystawiony przez poręczyciela.
   12. W przypadku wniesienia wadium **w gwarancjach bankowych** Wykonawca winien przedłożyć pisemną gwarancję udzieloną przez bank, zgodnie z wymaganiami określonymi przez prawo bankowe, obowiązującą przez okres związania ofertą, określony w SIWZ.
   13. W przypadku wniesienia wadium **w gwarancjach ubezpieczeniowych** Wykonawca winien przedłożyć pisemną gwarancję udzieloną przez firmę ubezpieczeniową, obowiązującą przez okres związania ofertą, określony w SIWZ.
   14. W przypadku wniesienia wadium **w poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa, w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 tj. ze zm.)** wykonawca winien przedłożyć dokument poręczenia wystawiony przez poręczyciela, obowiązujący przez okres związania ofertą, określony w SIWZ.
   15. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać co najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy):
       1. ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Enea Połaniec S.A., Zawada 26, 28-230 Połaniec,
       2. określać kwotę gwarantowaną w PLN (ustaloną w SIWZ),
       3. określać termin ważności (wynikający z SIWZ),
       4. określać przedmiot gwarancji (wynikający z SIWZ),
       5. być gwarancją nieodwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie Zamawiającego bez badania zasadności żądania.
   16. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
   17. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem 46ust. 4a Ustawy.
   18. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano**.**
   19. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
   20. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego Oferta została wybrana:
       1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
       2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
       3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
   21. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
   22. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
2. **Rozdział XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**
   1. Wykonawca jest związany Ofertą przez 60 dni, a bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania Ofert, określonego w punkcie 19.1.1 Części I SIWZ.
   2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
   3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w punkcie 16.2, nie powoduje utraty wadium.
   4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
   5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania Ofert bieg terminu związania Ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
3. **Rozdział XVII. KOSZT PRZYGOTOWANIA OFERTY**
   1. Wykonawca przygotuje Ofertę na swój wyłączny koszt.
   2. Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem Wykonawcy w niniejszym przetargu, aż do podpisania Umowy, są ponoszone przez Wykonawcę.
4. **Rozdział XVIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**
   1. Wykonawca w ramach postępowania może złożyć tylko jedną Ofertę, niezależnie od tego, czy występuje w postępowaniu samodzielnie, czy z innymi podmiotami wspólnie. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Złożenie większej ilości ofert odniesie skutek w postaci ich odrzucenia.
   2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
   3. Wykonawca jest zobowiązany złożyć 1 (jeden) oryginał i 2 (dwie) kopie Oferty, w tym 1 kopię zapisaną trwale w formacie PDF na nośniku **typu pendrive** (informacje jawne powinny być umieszczone w folderze „Oferta część jawna” a informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny znajdować się w folderze „Oferta tajemnica przedsiębiorstwa”).
   4. Jeśli zostaną zauważone rozbieżności pomiędzy oryginałem i kopią, nadrzędny będzie oryginał.
   5. Zastrzeżone informacje Wykonawca zamieści w oddzielnym tomie, oznakowanym jako „Tajemnica przedsiębiorstwa”, a w odpowiednich miejscach Oferty zamieści stosowną informację (Załącznik nr 7 do Formularza „Oferta”).
   6. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
   7. Oferta może zawierać poprawki naniesione przez Wykonawcę i potwierdzone własnoręcznym podpisem i datą przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy - uwidocznione we właściwym Rejestrze lub przez jego pełnomocnika/pełnomocników.
   8. Wszelkie zapisy w Ofercie muszą być czytelne.
   9. Oferta musi być zamknięta w sposób trwały i zabezpieczona przed przypadkowym otwarciem.
   10. Wszystkie strony Oferty muszą być ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.
   11. Zewnętrzne opakowanie musi być zaadresowane i oznakowane w sposób następujący:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ……………………………….  Pieczęć Wykonawcy  ……………………………….  Nazwa i adres Wykonawcy  **Enea Połaniec S.A.**  **Zawada 26**  **28-230 Połaniec, Polska**  Kancelaria Ogólna  (Budynek F-12, pokój nr 103, czynne w dni robocze, od 705 do 1450)   * Oferta w przetargu nieograniczonym na „Remonty urządzeń i instalacji bloku energetycznego nr 6 w latach 2019, 2020 w Enea Połaniec S.A.”   **Pakiet A:** (określi Wykonawca)  **Pakiet B:** (określi Wykonawca)  **Pakiet C:** (określi Wykonawca)  **Pakiet D:** (określi Wykonawca)  **Pakiet E:** (określi Wykonawca)   * Znak sprawy: NZ/PZP/20/2018 * Postępowanie prowadzone przez Dział Zamówień Publicznych (ZP).  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Nie otwierać przed:** | **Data.** | **godz. 10:30** | czasu warszawskiego. | |

* 1. Jeżeli zewnętrzne opakowanie nie będzie wykonane w sposób jak wyżej, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie lub przedwczesne otwarcie Oferty.
  2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
  3. Ofertę podpisuje osoba (osoby) uprawniona (e) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z wpisem o reprezentacji Wykonawcy w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem. Wszystkie pełnomocnictwa składane są w formie oryginału lub odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza.
  4. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wyjątek stanowią:
     1. pełnomocnictwa, wystawione zgodnie z punktami 10.2, 10.3 oraz 18.13 Części I SIWZ.
     2. pisemne zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do jego dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia,
     3. oświadczenie podmiotu trzeciego, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia właściwe dla zakresu zamówienia,
     4. dokument wadium, jeżeli składany jest w formie innej niż pieniężna, musi być złożony w oryginale.
  5. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzeże informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku poczynienia powyższego zastrzeżenia, Wykonawca złoży wraz z ofertą uzasadnienie utajnienia zastrzeżonych informacji poprzez wykazanie spełnienia przesłanek zastrzeżenia tajności określonych w art. 8 ust. 3 ustawy w związku z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
  6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji, co do których Wykonawca nie podjął działań, o których mowa powyżej, a także za ujawnienie informacji, w odniesieniu do których obowiązek ujawnienia wynika z przepisów prawa, wyroków sądowych lub decyzji organów administracji, niezależnie od podjęcia przez Wykonawcę działań, o których mowa w punkcie powyższym. Wykonawca nie może w ofercie zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy.
  7. Zastrzeżone informacje Wykonawca zamieści w oddzielnym tomie, oznakowanym jako „Tajemnica przedsiębiorstwa”, a w odpowiednich miejscach Oferty zamieści stosowną informację.
  8. Kompletna Oferta musi zawierać:
     1. Formularz „Oferta”, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego **Załącznik nr 1 do Części I SIWZ**,
     2. stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania Oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, (**Załącznik nr 2 do Formularza „Oferta”),**
     3. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, (**Załącznik nr 3 do Formularza „Oferta”),**
     4. wypełnione i podpisane zobowiązanie **(Załącznik nr 4 do Formularza „Oferta”),**
     5. lista podwykonawców na podstawie wzoru stanowiącego **Załącznik nr 5 do Formularza „Oferta"),**
     6. dowód wniesienia wadium dla właściwego Pakietu **(odpowiednio: Załączniki nr 6A, 6B, 6C, 6D, 6E do Formularza „Oferta”),**
     7. zastrzeżenie nie udostępniania informacji stanowiących tajemnicę Wykonawcy, **(Załącznik nr 7 do Formularza „Oferta"),**
     8. formularz rzeczowo - finansowy dla właściwego Pakietu **(odpowiednio: Załączniki nr 8A, 8B, 8C, 8D, 8E do Formularza „Oferta”),**
     9. Zamawiający, mając na względzie art. 36b. ust. 1 Ustawy, żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców (w tym podwykonawców podwykonawcy Wykonawcy) w Załączniku nr 10 do Oferty. W przypadku zamówień na usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.
  9. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

1. **Rozdział XIX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**
   1. Miejsce składania ofert
      1. Zamawiający przewiduje składanie ofert wyłącznie przez Wykonawców, którzy spełnili warunek z art. 9a ust. 2 Ustawy. Oferty należy złożyć w Kancelarii Ogólnej, Budynek F-12 (pok. 103) Enea Połaniec S.A. (można tego dokonać przez przedstawiciela Wykonawcy lub dostarczyć za pośrednictwem jednego z operatorów pocztowych świadczących usługi pocztowe na podstawie ustawy 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2012 r.) nie później niż do dnia **04.12.2018 r.** do godziny **10:00** czasu warszawskiego na adres Zamawiającego.

Uwaga: w siedzibie Zamawiającego obowiązuje system przepustek wydawanych przy wejściu, po okazaniu dowodu tożsamości. Składając ofertę, należy uwzględnić czas niezbędny na otrzymanie przepustki.

* + 1. O uznaniu Oferty za złożoną w terminie decyduje data i godzina jej wpłynięcia do Enea Połaniec S.A., potwierdzona w Kancelarii Ogólnej.
    2. Dzień, w którym upływa termin składania Ofert jest dniem ich otwarcia.
  1. Otwarcie ofert
     1. Otwarcie Ofert odbędzie się dnia **04.12.2018 r.** o godz. **10:30** czasu warszawskiego w siedzibie Zamawiającego, Budynek F-9, Sala nr 1
     2. Otwarcie Ofert jest jawne.
     3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
     4. Podczas otwarcia Ofert, Przewodniczący Komisji Przetargowej lub osoba przez niego wyznaczona, dokona niżej wyszczególnionych czynności:
        1. poinformuje o liczbie Ofert, które wpłynęły do godz. **04.12.2018 r.** o godz. **10:00.**
        2. wymieni ewentualne Oferty złożone po terminie. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania,
        3. stwierdzi, czy są „Wycofania” lub „Zmiany” Ofert,
        4. sprawdzi stan opakowania i oznakowania Ofert,
        5. otworzy opakowania z Ofertami;
        6. po otwarciu Ofert Przewodniczący Komisji Przetargowej lub osoba przez niego wyznaczona podaje nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego Oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące Ceny Oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w Ofercie. Informacje te są włączane do Protokołu Postępowania Przetargowego,
        7. stwierdzi, czy ilość egzemplarzy Oferty jest zgodna z wymaganiami SIWZ,
        8. jeżeli w otwarciu Ofert będą uczestniczyć przedstawiciele Wykonawców to mogą być przez nich składane oświadczenia. Oświadczenia muszą być przekazane wyłącznie na piśmie Przewodniczącemu Komisji, który ogłasza je publicznie i włącza do Protokołu Postępowania Przetargowego,
        9. zawiadamia obecnych Wykonawców o przewidywanym terminie zakończenia badania i oceny Ofert oraz wyboru Najkorzystniejszej Oferty.
     5. Zamawiający sporządzi protokół z otwarcia Ofert, w którym zamieści informacje podane do wiadomości osób obecnych na otwarciu Ofert.
     6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
        1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
        2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
        3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
     7. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

1. **Rozdział XX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY**
   1. Cenę oferty stanowi wartość wyrażona w PLN, którą Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w Części II SIWZ.
   2. Cenę oferty należy podać w **Załączniku nr 1 do Części I SIWZ** z dokładnością do dwóch (2) miejsc po przecinku, zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości.
   3. W formularzu oferty należy podać cenę oferty za zakres rozliczny ryczałtowo a także cenę za prace rozliczane powykonawczo (objęte w całości prawem opcji):
      1. bez podatku VAT (netto),
      2. kwotę podatku VAT,
      3. łącznie z podatkiem VAT (brutto).
   4. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
   5. Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT.
   6. Sposób postępowania w przypadku powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:

A) Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

B) Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

C) Jeżeli taka oferta będzie zawierała stawkę podatku VAT, Zamawiający pominie tę stawkę i zastosuje tryb określony w pkt A.

* 1. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
  2. Cenę Oferty Wykonawca przedstawi w rozbiciu na poszczególne składniki cenowe zgodnie z formularzem Oferta. Wykonawca w Formularzu uwzględni koszty utylizacji wszystkich odpadów powstałych w związku z realizacją Umowy, które poniesie w całości Wykonawca.
  3. Cena oferty za zakres prac rozliczanych ryczałtowo, a także cena oferty za zakres prac rozliczanych powykonawczo musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
  4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN.
  5. Podczas otwarcia Ofert odczytana będzie Cena Brutto za zakres prac rozliczanych ryczałtowo, a także Cena Brutto za wykonanie prac rozliczanych powykonawczo.

1. **Rozdział XXI. KRYTERIA WYBORU OFERTY**
   1. Komisja Przetargowa Zamawiającego dokona oceny Ofert i wybierze Ofertę Najkorzystniejszą, w świetle n/w kryteriów.
   2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
      1. dla Pakietu A:

| **SYMBOL** | **NAZWA KRYTERIUM** | **WAGA (udział procentowy)**  **(W)** |
| --- | --- | --- |
| **K1** | Wynagrodzenie ofertowe brutto | **100 pkt** |

**Kryterium K1 – Wynagrodzenie ofertowe brutto -- znaczenie (waga) 100pkt**

(porównywane będzie Wynagrodzenie Brutto zawierające podatek VAT według poniższego wzoru)

gdzie:

**Son1 –** najniższa stawka za 1 roboczogodzinę spośród ocenianych Ofert (brutto), za prace rozliczane powykonawczo, objęte w całości prawem opcji,

**Wrn1 -** najniższe wynagrodzenie za prace rozliczane ryczałtowo spośród ocenianych Ofert

**Soo1 -** stawka za 1 roboczogodzinę za prace rozliczane powykonawczo, objęte w całości prawem opcji, z ocenianej Oferty (określi Wykonawca)

**Wro1 -** wynagrodzenie za prace rozliczane ryczałtowo z ocenianej Oferty (określi Wykonawca)

W postępowaniu dla Pakietu A za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zdobyła największą liczbę punktów **K1.**

* + 1. dla Pakietu B:

| **SYMBOL** | **NAZWA KRYTERIUM** | **WAGA (udział procentowy)**  **(W)** |
| --- | --- | --- |
| **K2** | Wynagrodzenie ofertowe brutto | **100 pkt** |

**Kryterium K2 – Wynagrodzenie ofertowe brutto -- znaczenie (waga) 100pkt**

(porównywane będzie Wynagrodzenie Brutto zawierające podatek VAT według poniższego wzoru)

gdzie:

**Son2 –** najniższa stawka za 1 roboczogodzinę spośród ocenianych Ofert (brutto), za prace rozliczane powykonawczo, objęte w całości prawem opcji,

**Wrn2 -** najniższe wynagrodzenie za prace rozliczane ryczałtowo spośród ocenianych Ofert

**Soo2 -** stawka za 1 roboczogodzinę za prace rozliczane powykonawczo, objęte w całości prawem opcji, z ocenianej Oferty (określi Wykonawca)

**Wro2 -** wynagrodzenie za prace rozliczane ryczałtowo z ocenianej Oferty (określi Wykonawca)

W postępowaniu dla Pakietu B za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zdobyła największą liczbę punktów **K2.**

* + 1. dla Pakietu C:

| **SYMBOL** | **NAZWA KRYTERIUM** | **WAGA (udział procentowy)**  **(W)** |
| --- | --- | --- |
| **K3** | Wynagrodzenie ofertowe brutto | **100 pkt** |

**Kryterium K3 – Wynagrodzenie ofertowe brutto -- znaczenie (waga) 100pkt**

(porównywane będzie Wynagrodzenie Brutto zawierające podatek VAT według poniższego wzoru)

gdzie:

**Son3 –** najniższa stawka za 1 roboczogodzinę spośród ocenianych Ofert (brutto), za prace rozliczane powykonawczo, objęte w całości prawem opcji,

**Wrn3 -** najniższe wynagrodzenie za prace rozliczane ryczałtowo spośród ocenianych Ofert

**Soo3 -** stawka za 1 roboczogodzinę za prace rozliczane powykonawczo, objęte w całości prawem opcji, z ocenianej Oferty (określi Wykonawca)

**Wro3 -** wynagrodzenie za prace rozliczane ryczałtowo z ocenianej Oferty (określi Wykonawca)

W postępowaniu dla Pakietu C za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zdobyła największą liczbę punktów **K3.**

* + 1. dla Pakietu D:

| **SYMBOL** | **NAZWA KRYTERIUM** | **WAGA (udział procentowy)**  **(W)** |
| --- | --- | --- |
| **K4** | Wynagrodzenie ofertowe brutto | **100 pkt** |

**Kryterium K4 – Wynagrodzenie ofertowe brutto -- znaczenie (waga) 100pkt**

(porównywane będzie Wynagrodzenie Brutto zawierające podatek VAT według poniższego wzoru)

gdzie:

**Son4 –** najniższa stawka za 1 roboczogodzinę spośród ocenianych Ofert (brutto), za prace rozliczane powykonawczo, objęte w całości prawem opcji,

**Wrn4 -** najniższe wynagrodzenie za prace rozliczane ryczałtowo spośród ocenianych Ofert

**Soo4 -** stawka za 1 roboczogodzinę za prace rozliczane powykonawczo, objęte w całości prawem opcji, z ocenianej Oferty (określi Wykonawca)

**Wro4 -** wynagrodzenie za prace rozliczane ryczałtowo z ocenianej Oferty (określi Wykonawca)

W postępowaniu dla Pakietu D za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zdobyła największą liczbę punktów **K4.**

* + 1. dla Pakietu E:

| **SYMBOL** | **NAZWA KRYTERIUM** | **WAGA (udział procentowy)**  **(W)** |
| --- | --- | --- |
| **K5** | Wynagrodzenie ofertowe brutto | **100 pkt** |

**Kryterium K5 – Wynagrodzenie ofertowe brutto -- znaczenie (waga) 100pkt**

(porównywane będzie Wynagrodzenie Brutto zawierające podatek VAT według poniższego wzoru)

gdzie:

**Son5 –** najniższa stawka za 1 roboczogodzinę spośród ocenianych Ofert (brutto), za prace rozliczane powykonawczo, objęte w całości prawem opcji,

**Wrn5 -** najniższe wynagrodzenie za prace rozliczane ryczałtowo spośród ocenianych Ofert

**Soo5 -** stawka za 1 roboczogodzinę za prace rozliczane powykonawczo, objęte w całości prawem opcji, z ocenianej Oferty (określi Wykonawca)

**Wro5 -** wynagrodzenie za prace rozliczane ryczałtowo z ocenianej Oferty (określi Wykonawca)

W postępowaniu dla Pakietu E za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zdobyła największą liczbę punktów **K5.**

* 1. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

**Uwaga: wszelkie wartości będą obliczane i zaokrąglane do trzech miejsc po przecinku z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy cyfra na czwartym miejscu po przecinku wynosi „4” lub mniej, końcówkę pomija się. W przypadku, gdy cyfra na czwartym miejscu po przecinku wynosi od „5” do „9” następuje zaokrąglenie w górę.**

1. **Rozdział XXII. AUKCJA ELEKTRONICZNA**
   1. Zapisy dotyczące aukcji elektronicznej stosuje się odpowiednio do aukcji elektronicznej, przeprowadzanej oddzielnie dla każdego Pakietu
   2. Po dokonaniu oceny Ofert, w celu wyboru Najkorzystniejszej Oferty zostaną przeprowadzone aukcje elektroniczne, jeżeli złożone będą dla danego Pakietu co najmniej 2 Oferty niepodlegające odrzuceniu (art. 91a ust. 1 Ustawy).
      1. .Aukcja elektroniczna przeprowadzona zostanie zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku Nr 11 do Formularza Oferta na platformie zakupowej eB2B.
      2. Aukcja elektroniczna jest jednoetapowa.
      3. Zamawiający zaprasza drogą elektroniczną do udziału w aukcji elektronicznej jednocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu (art. 91b ust. 1 Ustawy). Za dzień przekazania zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej uważa się dzień wysłania zaproszenia z komputera Zamawiającego.
      4. W zaproszeniu do wzięcia udziału w aukcji elektronicznej Zamawiający poinformuje Wykonawców min. o:
         1. pozycji złożonych przez nich ofert i otrzymanej punktacji; zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ;
         2. minimalnych wartościach postąpień składanych w toku aukcji elektronicznej;
         3. terminie otwarcia aukcji elektronicznej,
         4. terminie i warunkach zamknięcia aukcji elektronicznej;
         5. sposobie oceny ofert w toku aukcji elektronicznej;
         6. formule matematycznej, która zostanie wykorzystana w aukcji elektronicznej do automatycznego tworzenia kolejnych klasyfikacji na podstawie przedstawianych nowych cen lub wartości;
      5. Termin otwarcia aukcji elektronicznej nie może być krótszy niż 2 dni robocze od dnia przekazania zaproszenia, o którym mowa w art. 91b ust. 1 Ustawy (art. 91b ust. 3 Ustawy).
      6. Aukcja elektroniczna może rozpocząć się dopiero po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu w zakresie ich zgodności z treścią SIWZ oraz oceny punktowej dokonanej na podstawie kryteriów oceny ofert.
      7. W wyznaczonym terminie następuje otwarcie aukcji elektronicznej. Ofertami początkowymi są oferty złożone w postępowaniu przed wszczęciem aukcji elektronicznej.
      8. W toku aukcji elektronicznej wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej: <https://aukcje.eb2b.com.pl/>, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji (art. 91c ust. 1 Ustawy). W toku aukcji nie stosuje się art. 82 ust.1, art. 83 i 84 oraz art. 86-89 Ustawy.
      9. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) oraz w zgodzie z Rozporządzeniem elDAS.
      10. Wykonawca biorący udział w aukcji elektronicznej zobowiązany jest we własnym zakresie uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny.
      11. Spośród kryteriów oceny ofert wymienionych w Rozdziale XXI SIWZ, w toku aukcji elektronicznej stosowane będą:
          1. Dla Pakietu A: Kryterium K1 – Wynagrodzenie ofertowe brutto
          2. Dla Pakietu B: Kryterium K2 – Wynagrodzenie ofertowe brutto
          3. Dla Pakietu C: Kryterium K3 – Wynagrodzenie ofertowe brutto
          4. Dla Pakietu D: Kryterium K4 – Wynagrodzenie ofertowe brutto
          5. Dla Pakietu E: Kryterium K5 – Wynagrodzenie ofertowe brutto
      12. System nie przyjmie postąpień niespełniających warunków określonych w niniejszym rozdziale, lub warunków określonych w Załączniku Nr 10 do Części 1 SIWZ oraz złożonych po terminie zamknięcia aukcji.
      13. Momentem decydującym dla uznania, że oferta Wykonawcy została złożona w terminie, nie jest moment wysłania postąpienia z komputera Wykonawcy, ale moment jego odbioru na serwerze i zarejestrowania przez System eB2B.
      14. W toku aukcji elektronicznej zamawiający na bieżąco przekazuje każdemu wykonawcy informację o pozycji złożonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji najkorzystniejszej oferty. Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej informacje umożliwiające identyfikację wykonawców nie będą ujawniane.
      15. Każde postąpienie oznacza nową ofertę w zakresie, którego dotyczy postąpienie. Oferta Wykonawcy przestaje wiązać w zakresie, w jakim złoży on korzystniejszą ofertę w toku aukcji elektronicznej. Bieg terminu związania ofertą nie ulega przerwaniu.
      16. W toku aukcji przepisy art. 77, art. 80 ust. 1 pkt 1 i2 oraz ust. 2 Ustawy stosuje się odpowiednio.
      17. W przypadku gdy awaria systemu teleinformatycznego spowoduje przerwanie aukcji elektronicznej, zamawiający wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej na następny po usunięciu awarii dzień roboczy, z uwzględnieniem stanu ofert po ostatnim zatwierdzonym postąpieniu (art. 91d ust. 1 Ustawy).
      18. Zamawiający po zamknięciu aukcji wybiera najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria oceny ofert wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu, z uwzględnieniem wyników aukcji elektronicznej (art. 91d ust. 2 Ustawy).
      19. Zamawiający zamyka aukcję elektroniczną zgodnie z art. 91e ust. 1 Ustawy:

1) w terminie określonym w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej;

2) jeżeli w ustalonym terminie nie zostaną zgłoszone nowe postąpienia;

3) po zakończeniu ostatniego, ustalonego etapu.

* + 1. Po zamknięciu aukcji elektronicznej Wykonawcy muszą ponownie złożyć Formularz Oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do Części I SIWZ, wraz z odpowiednim formularzem rzeczowo – finansowym, stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 8A, 8B, 8C, 8D, 8E do Formularza Oferta, z nową ceną uwzględniającą cenę zaoferowaną w trakcie aukcji elektronicznej, przy czym wszystkie pozycje w formularzach zostaną odpowiednio i proporcjonalnie zmienione z uwzględnieniem wyników aukcji elektronicznej. Wykonawcy składają formularze w terminie do 4 dni od dnia, w którym zamknięto aukcję elektroniczną. Złożone formularze zostaną załączone do umów zawartych z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane jako najkorzystniejsze.
    2. Jeżeli spełnione były przesłanki przeprowadzenia aukcji elektronicznej z art. 91a ust. 1 Ustawy, a żaden z Wykonawców, których oferty nie podlegały odrzuceniu, nie wziął udziału w aukcji elektronicznej, to postanowień pkt 22.2.20 części I SIWZ nie stosuje się. W tej sytuacji Zamawiający przeprowadzi postepowanie i wybierze Wykonawcę na podstawie ofert złożonych w terminie określonym w pkt 19.1.1. części I SIWZ

1. **Rozdział XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA,**
   1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI Ustawy.
   2. Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej Ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy.
2. **Rozdział XXIV. POPRAWIANIE OCZYWISTYCH OMYŁEK**
   1. Zamawiający poprawia w ofercie:
      1. oczywiste omyłki pisarskie;
      2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
      3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;
      4. niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
   2. Zamawiający informuje, że w przypadku poprawienia innej omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, brak reakcji Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o jej poprawieniu traktowany będzie jako wyrażenie zgody na poprawienia takiej omyłki.
   3. Przy poprawianiu oczywistej omyłki rachunkowej Zamawiający będzie stosował się w szczególności do następujących zasad:
      1. jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną słownie.
3. **Rozdział XXV. OCENA KOMPLETNOŚCI OFERT I SPEŁNIENIA WYMOGÓW SIWZ I USTAWY**
   1. Badania i oceny kompletności Ofert dokona powołana przez Zamawiającego Komisja Przetargowa.
   2. Komisja Przetargowa zbada, czy Oferty spełniają warunki określone w Ustawie i SIWZ.
   3. W toku badania i oceny Ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych Ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej Oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1a i 2 Ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
   4. Po przesłaniu przez Wykonawców ewentualnych wyjaśnień, Komisja Przetargowa dokonuje oceny Ofert wyłącznie na podstawie Kryteriów oceny Ofert określonych w Rozdziale XXI Części l SIWZ.
   5. Komisja Przetargowa wybiera Najkorzystniejszą Ofertę i przedstawia Kierownikowi Zamawiającego do zatwierdzenia.
4. **Rozdział XXVI. UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU**
   1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
      1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
      2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
      3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
      4. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
   2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
      1. ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
      2. złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
5. **Rozdział XXVII. WYKLUCZENIE WYKONAWCY**
   1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli zajdzie chociażby jedna z okoliczności wymienionych w art. 24 ust. 1, Ustawy z uwzględnieniem art. 133 ust 4 Ustawy oraz o której mowa w punkcie 8.1. Części I SIWZ za wyjątkiem przypadku o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d oraz pkt 14, jeżeli osoba o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit d (art. 133 ust. 4 Ustawy), które to przesłanki wystąpiły w odpowiednim okresie określonym w art. 24 ust. 7 Ustawy.
   2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 Ustawy oraz 16-20 Ustawy lub ust. 5 Ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
   3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 Ustawy.
   4. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 Ustawy, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.
   5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
6. **Rozdział XXVIII.ODRZUCENIE OFERT**
   1. Oferta złożona przez Wykonawcę, który został wykluczony z postępowania, nie jest rozpatrywana i uznaje się ją za odrzuconą.
   2. Zamawiający odrzuca Ofertę, jeżeli zajdzie którakolwiek z przesłanek określonych w art. 89 Ustawy.
7. **Rozdział XXIX. FORMALNOŚCI, JAKICH ZAMAWIAJĄCY DOPEŁNI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY**
   1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
      1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
      2. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
      3. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 Ustawy, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
      4. unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
   2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 Ustawy, informacja, o której mowa w pkt 29.1.2 Części I SIWZ, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające.
   3. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 i 5-7 Ustawy, na stronie internetowej (https://www.enea.pl/bip/zamowienia/platforma-zakupowa?order\_title=&c\_name=&tp=radioPublic&order\_item=&c\_type=&order\_type=&public\_time=&action\_time=&create\_time= w zakładce Typ postępowania - publiczne).
   4. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w art. 92 ust. 1 Ustawy, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.
   5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem Kontraktu, na pisemny wniosek przedłożą Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców, która powinna zawierać m.in.:
      1. określenie celu gospodarczego;
      2. oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, w tym Okres Gwarancji i Rękojmi;
      3. określenie lidera konsorcjum (powinien nim być Pełnomocnik wskazany w Ofercie Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia);
      4. wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia;
      5. określenie odpowiedzialności solidarnej członków Konsorcjum względem Zamawiającego.
8. **Rozdział XXX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**
   1. Wybrany Wykonawca wniesie Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w wysokości
      1. Pakiet A - 10% Ceny Ofertowej Brutto w formie określonej w art. 148 ust. 1 Ustawy.
      2. Pakiet B - 10% Ceny Ofertowej Brutto w formie określonej w art. 148 ust. 1 Ustawy.
      3. Pakiet C - 10% Ceny Ofertowej Brutto w formie określonej w art. 148 ust. 1 Ustawy.
      4. Pakiet D - 10% Ceny Ofertowej Brutto w formie określonej w art. 148 ust. 1 Ustawy.
      5. Pakiet E - 10% Ceny Ofertowej Brutto w formie określonej w art. 148 ust. 1 Ustawy.
   2. Wykonawca, wnosząc zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie przelewu lub w formie bezgotówkowej, podaje w tytule przelewu, lub odpowiednio w tytule bezgotówkowej formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy sygnaturę postepowania przetargowego NZ/PZP/20/2018.
   3. Wykonawca uzyska i przedłoży Zamawiającemu Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy, najpóźniej przed podpisaniem Umowy.
   4. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w formie Gwarancji Bankowej albo Gwarancji Ubezpieczeniowej będzie gwarancją nieodwołalną i bezwarunkową, płatną na pierwsze żądanie, wystawioną przez bank lub Ubezpieczyciela z siedzibą w Polsce lub bank zagraniczny mający swój oddział w Polsce lub Ubezpieczyciela zagranicznego mającego swoją siedzibę w Polsce.
   5. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w pieniądzu powinien je wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: **PKO BP** **24 1020 1026 0000 1102 0296 1860.**
   6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
   7. Pozostałe - bezgotówkowe - formy wniesienia zabezpieczenia, wymagają złożenia odpowiednich dokumentów w siedzibie Zamawiającego na niżej wymienionych zasadach:
      1. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w postaci poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, wykonawca winien przedłożyć dokument poręczenia wystawiony przez poręczyciela.
      2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w gwarancjach bankowych (wzór Gwarancji Dobrego Wykonania Umowy określony został w Załączniku nr 6 do Części III SIWZ) wykonawca winien przedłożyć pisemną gwarancję udzieloną przez bank, zgodnie z wymaganiami określonymi przez prawo bankowe.
      3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w gwarancjach ubezpieczeniowych (wzór Gwarancji Dobrego Wykonania Umowy określony został w Załączniku nr 6 do Części III SIWZ) wykonawca winien przedłożyć pisemną gwarancję udzieloną przez firmę ubezpieczeniową.
      4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa, w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wykonawca winien przedłożyć dokument poręczenia wystawiony przez poręczyciela.
      5. Gwarancja bankowa albo ubezpieczeniowa będzie sporządzona i będzie interpretowana zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce. Wszelkie spory związane z gwarancją bankową albo ubezpieczeniową będą rozstrzygane przez Sąd Gospodarczy właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.
      6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 Ustawy.
      7. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 2 Ustawy.
      8. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
      9. W przypadku nie przedłużenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
      10. Wypłata, o której mowa powyżej w pkt 30.7.9, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
      11. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
      12. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
      13. Zamawiający zwraca 30% zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
9. **Rozdział XXXI. ZAWARCIE UMOWY Z WYKONAWCĄ, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA WYBRANA**
   1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 183 Ustawy, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy;
   2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w punkcie 31.1.1., jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.
   3. Skutecznie Wybrany Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest w terminie 3 dni przedłożyć poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie poszczególnych osób z wykazu wypełnionego według Załącznika nr 2 do Części I SIWZ.

**Nieprzedłożenie tych dokumentów w terminie lub przedłożenie niekompletnych będzie oznaczać , że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy i będzie skutkować zatrzymaniem wadium na podstawie art. 46 ust.1 pkt 3 Ustawy.**

* 1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.
  2. Zamawiający działając na podstawie art. 144 ust. 1 Ustawy przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty. Zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści Oferty mogą zostać dokonane w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w Części III SIWZ, składającej się z następujących elementów składowych: Części IIIA SIWZ, Części IIIB SIWZ, Części IIIC SIWZ, Części IIID SIWZ, Części IIIE SIWZ.

1. **Rozdział XXXII. UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI POSTĘPOWANIA W ROZUMIENIU ART. 96 UST. 3 USTAWY NA ŻĄDANIE WYKONAWCY**
   1. Udostępnienie dokumentacji postępowania w rozumieniu art. 96 ust 3 Ustawy:
      1. Zamawiający udostępnia dokumentację postępowania na żądanie osób o to wnoszących niezwłocznie, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na przygotowanie dokumentacji, po ustaleniu zakresu i sposobu żądanych udostępnień.
      2. Zamawiający, przed udostepnieniem dokumentów postępowania, dokonuje sprawdzenia ich treści zgodnie wymogami określonymi w Rozporządzeniu RODO oraz z ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000).
      3. Osoby zainteresowane mogą wnosić o udostępnienie dokumentacji postępowania drogą elektroniczną, listownie, za pośrednictwem operatora publicznego lub do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
      4. Osoby zainteresowane mogą wnosić o udostępnienie dokumentacji postępowania w zakresie wszystkich jawnych dokumentów postępowania. Protokół z postępowania udostępnia się na każdym etapie postępowania. Udostępniany protokół odzwierciedla aktualny stan postępowania. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. Natomiast oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia
      5. Udostępnienie dokumentacji postępowania w siedzibie Zamawiającego wymaga wcześniejszego uzgodnienia terminu i warunków udostępnienia z pracownikiem Zamawiającego, wskazanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
      6. Udostępnienie dokumentacji postępowania w siedzibie Zamawiającego odbywa się pod nadzorem pracownika Zamawiającego.
      7. Osoby zainteresowane, podczas wglądu do dokumentacji w siedzibie Zamawiającego, są uprawnione do dokonywania we własnym zakresie fotokopii, odpisów, notatek.
      8. Osoby zainteresowane mogą żądać udostępnienia dokumentacji postępowania w postaci kserokopii. Udostępnienie kserokopii odbywa się na koszt osoby zainteresowanej. Osoba zainteresowana ponosi ryzyko wynikające z niepoddania danego dokumentu lub jego części procesowi kopiowania. Koszt udostępnienia dokumentacji postępowania w postaci fotokopii obejmuje koszt papieru, koszt obsługi, koszt amortyzacji sprzętu i wynosi 1,00 zł/1 strona A4 oraz 1,50 zł / 1 strona A3.
      9. Dowodem udostępnienia dokumentacji postępowania drogą elektroniczną jest elektroniczne potwierdzenie otrzymania dokumentacji, nadesłane przez osobę zainteresowaną udostępnieniem dokumentacji.
      10. Dowodem udostępnienia dokumentacji listownie za pośrednictwem operatora pocztowego, jest zwrotne potwierdzenie odbioru.
      11. Dowodem udostepnienia dokumentacji do wglądu jest protokół udostępnienia dokumentacji. Protokół udostępnienia dokumentacji uwzględnia termin udostępnienia, osoby uczestniczące w czynności ze strony Zamawiającego, osoby uczestniczące w czynności ze strony Wykonawcy, ze wskazaniem ich umocowania i jego zakresu, zakres udostępnionych dokumentów postępowania, uwagi wnoszone przez osoby uczestniczące w czynności. Osoby uczestniczące w udostępnieniu dokumentów potwierdzają protokół własnoręcznymi podpisami.

Spis załączników do Części I SIWZ:

1. Załącznik nr 1 do Części I SIWZ - Formularz „Oferta”
2. Załącznik nr 2 do Części I SIWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami)
3. Załącznik nr 3 do Części I SIWZ - Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych niezbędnych wykonawcy w celu realizacji zamówienia w ramach Pakietu D.
4. Załącznik nr 4 do Części I SIWZ - Wstępnie wypełniony formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

## Załącznik nr 1 do Części I SIWZ

|  |
| --- |
| **FORMULARZ „OFERTA”** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| (Nazwa Wykonawcy) |  |
| Nr .................................................. | z dnia ......................... |
| (nr Oferty nadany przez Wykonawcę) | (data sporządzenia Oferty) |

Nawiązując do ogłoszenia Enea Połaniec S.A. o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w pod numerem ……………………….. (uzupełni Wykonawca) w dniu …………….(uzupełni Wykonawca) dotyczącego przetargu nieograniczonego na: **„Remonty urządzeń i instalacji bloku energetycznego nr 6 w latach 2019, 2020” w Enea Połaniec S.A.”** składamy niniejszą ofertę na realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i oświadczamy, że:

1. **Oferujemy wykonanie całości zamówienia dla Pakietu A za cenę składającą się z:**
   1. Wynagrodzenia za zakres Prac rozliczanych ryczałtowo.
   2. Wynagrodzenie za zakres Prac rozliczanych powykonawczo dla planowanej ilości do 3800 rbg w trakcie trwania umowy, w całości objętych prawem opcji:

|  |  |
| --- | --- |
| WYNAGRODZENIE CAŁKOWITE **BRUTTO** [PLN]  SUMA WYNAGRODZENIA ZA ZAKRES PRAC ROZLICZANYCH: RYCZAŁTOWO ORAZ ZA PRACE ROZLICZANE POWYKONAWCZO, liczone jako: wynagrodzenie ryczałtowe + (3800 rbg x stawka brutto za 1 rbg) |  |
| Słownie **brutto**: |  |
| WYNAGRODZENIE CAŁKOWITE **NETTO** [PLN]  SUMA WYNAGRODZENIA ZA ZAKRES PRAC ROZLICZANYCH: RYCZAŁTOWO ORAZ ZA PRACE ROZLICZANE POWYKONAWCZO, liczone jako: wynagrodzenie ryczałtowe + (3800 rbg x stawka za 1 rbg) |  |
| Słownie **netto**: |  |
| podatek VAT (…%) |  |
| Słownie VAT: |  |
| Stawka za jedną (1) roboczogodzinę Prac [PLN] brutto (z podatkiem VAT): |  |
| Stawka za jedną (1) roboczogodzinę Prac [PLN] netto (bez podatku VAT) |  |

* 1. Powyższe wynagrodzenie zostało wyliczone w oparciu o składniki cenowe określone w Załączniku nr 8 A do Oferty - Formularz rzeczowo-finansowy dla Pakietu A, który stanowi integralną część Formularza OFERTA.

1. **Oferujemy wykonanie całości zamówienia dla Pakietu B za cenę składającą się z:**
   1. Wynagrodzenia za zakres Prac rozliczanych ryczałtowo.
   2. Wynagrodzenie za zakres Prac rozliczanych powykonawczo dla planowanej ilości do 4350 rbg w trakcie trwania umowy, w całości objętych prawem opcji:

|  |  |
| --- | --- |
| WYNAGRODZENIE CAŁKOWITE **BRUTTO** [PLN]  SUMA WYNAGRODZENIA ZA ZAKRES PRAC ROZLICZANYCH: RYCZAŁTOWO ORAZ ZA PRACE ROZLICZANE POWYKONAWCZO, liczone jako: wynagrodzenie ryczałtowe + (4350 rbg x stawka brutto za 1 rbg) |  |
| Słownie **brutto**: |  |
| WYNAGRODZENIE CAŁKOWITE **NETTO** [PLN]  SUMA WYNAGRODZENIA ZA ZAKRES PRAC ROZLICZANYCH: RYCZAŁTOWO ORAZ ZA PRACE ROZLICZANE POWYKONAWCZO, liczone jako: wynagrodzenie ryczałtowe + (4350 rbg x stawka za 1 rbg) |  |
| Słownie **netto**: |  |
| podatek VAT (…%) |  |
| Słownie VAT: |  |
| Stawka za jedną (1) roboczogodzinę Prac [PLN] brutto (z podatkiem VAT): |  |
| Stawka za jedną (1) roboczogodzinę Prac [PLN] netto (bez podatku VAT) |  |

* 1. Powyższe wynagrodzenie zostało wyliczone w oparciu o składniki cenowe określone w Załączniku nr 8 B do Oferty - Formularz rzeczowo-finansowy dla Pakietu B, który stanowi integralną część Formularza OFERTA..

1. **Oferujemy wykonanie całości zamówienia dla Pakietu C za cenę składającą się z:**
   1. Wynagrodzenia za zakres Prac rozliczanych ryczałtowo.
   2. Wynagrodzenie za zakres Prac rozliczanych powykonawczo dla planowanej ilości do 2800 rbg w trakcie trwania umowy, w całości objętych prawem opcji:

|  |  |
| --- | --- |
| WYNAGRODZENIE CAŁKOWITE **BRUTTO** [PLN]  SUMA WYNAGRODZENIA ZA ZAKRES PRAC ROZLICZANYCH: RYCZAŁTOWO ORAZ ZA PRACE ROZLICZANE POWYKONAWCZO, liczone jako: wynagrodzenie ryczałtowe + (7000 rbg x stawka brutto za 1 rbg) |  |
| Słownie **brutto**: |  |
| WYNAGRODZENIE CAŁKOWITE **NETTO** [PLN]  SUMA WYNAGRODZENIA ZA ZAKRES PRAC ROZLICZANYCH: RYCZAŁTOWO ORAZ ZA PRACE ROZLICZANE POWYKONAWCZO, liczone jako: wynagrodzenie ryczałtowe + (7000 rbg x stawka za 1 rbg) |  |
| Słownie **netto**: |  |
| podatek VAT (…%) |  |
| Słownie VAT: |  |
| Stawka za jedną (1) roboczogodzinę Prac [PLN] brutto (z podatkiem VAT): |  |
| Stawka za jedną (1) roboczogodzinę Prac [PLN] netto (bez podatku VAT) |  |
| Wartość brutto materiałów, rozliczanych powykonawczo, które Zamawiający przewiduje do realizacji Przedmiotu Umowy. Stosowana stawka podatku VAT 23%) |  |
| Wartość netto materiałów, rozliczanych powykonawczo, które Zamawiający przewiduje do realizacji Przedmiotu Umowy. Kwota netto zawiera 3 % wartości materiałów, części zamiennych (tj. koszty ich zakupu, magazynowania i transportu. | 30.000,00 zł |

* 1. Powyższe wynagrodzenie zostało wyliczone w oparciu o składniki cenowe określone w Załączniku nr 8 C do Oferty - Formularz rzeczowo-finansowy dla Pakietu C, który stanowi integralną część Formularza OFERTA..

1. **Oferujemy wykonanie całości zamówienia dla Pakietu D za cenę składającą się z:**
   1. Wynagrodzenia za zakres Prac rozliczanych ryczałtowo.
   2. Wynagrodzenie za zakres Prac rozliczanych powykonawczo dla planowanej ilości do 4000 rbg w trakcie trwania umowy, w całości objętych prawem opcji:

|  |  |
| --- | --- |
| WYNAGRODZENIE CAŁKOWITE **BRUTTO** [PLN]  SUMA WYNAGRODZENIA ZA ZAKRES PRAC ROZLICZANYCH: RYCZAŁTOWO ORAZ ZA PRACE ROZLICZANE POWYKONAWCZO, liczone jako: wynagrodzenie ryczałtowe + (4000 rbg x stawka brutto za 1 rbg) |  |
| Słownie **brutto**: |  |
| WYNAGRODZENIE CAŁKOWITE **NETTO** [PLN]  SUMA WYNAGRODZENIA ZA ZAKRES PRAC ROZLICZANYCH: RYCZAŁTOWO ORAZ ZA PRACE ROZLICZANE POWYKONAWCZO, liczone jako: wynagrodzenie ryczałtowe + (4000 rbg x stawka za 1 rbg) |  |
| Słownie **netto**: |  |
| podatek VAT (…%) |  |
| Słownie VAT: |  |
| Stawka za jedną (1) roboczogodzinę Prac [PLN] brutto (z podatkiem VAT): |  |
| Stawka za jedną (1) roboczogodzinę Prac [PLN] netto (bez podatku VAT) |  |

* 1. Powyższe wynagrodzenie zostało wyliczone w oparciu o składniki cenowe określone w Załączniku nr 8 D do Oferty - Formularz rzeczowo-finansowy dla Pakietu D, który stanowi integralną część Formularza OFERTA..

1. **Oferujemy wykonanie całości zamówienia dla Pakietu E za cenę składającą się z:**
   1. Wynagrodzenia za zakres Prac rozliczanych ryczałtowo.
   2. Wynagrodzenie za zakres Prac rozliczanych powykonawczo dla planowanej ilości do 10150 rbg w trakcie trwania umowy, w całości objętych prawem opcji:

|  |  |
| --- | --- |
| WYNAGRODZENIE CAŁKOWITE **BRUTTO** [PLN]  SUMA WYNAGRODZENIA ZA ZAKRES PRAC ROZLICZANYCH: RYCZAŁTOWO ORAZ ZA PRACE ROZLICZANE POWYKONAWCZO, liczone jako: wynagrodzenie ryczałtowe + (10150 rbg x stawka brutto za 1 rbg) |  |
| Słownie **brutto**: |  |
| WYNAGRODZENIE CAŁKOWITE **NETTO** [PLN]  SUMA WYNAGRODZENIA ZA ZAKRES PRAC ROZLICZANYCH: RYCZAŁTOWO ORAZ ZA PRACE ROZLICZANE POWYKONAWCZO, liczone jako: wynagrodzenie ryczałtowe + (10150 rbg x stawka za 1 rbg) |  |
| Słownie **netto**: |  |
| podatek VAT (…%) |  |
| Słownie VAT: |  |
| Stawka za jedną (1) roboczogodzinę Prac [PLN] brutto (z podatkiem VAT): |  |
| Stawka za jedną (1) roboczogodzinę Prac [PLN] netto (bez podatku VAT) |  |

* 1. Powyższe wynagrodzenie zostało wyliczone w oparciu o składniki cenowe określone w Załączniku nr 8 E do Oferty - Formularz rzeczowo-finansowy dla Pakietu E, który stanowi integralną część Formularza OFERTA..

1. Okres gwarancji wynosi 24 miesięcy.
2. Warunki płatności faktur 30 dni od daty skutecznego dostarczenia faktury. W przypadku, gdy termin płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, płatność wynagrodzenia nastąpi w pierwszy dzień roboczy przypadający po tych dniach.
3. Wybór naszej oferty będzie/nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (określi Wykonawca).
4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami podanymi w SIWZ.
5. Oświadczamy, że Oferta jest opracowana dla kompletnego zakresu przedmiotu zamówienia, na który składamy ofertę.
6. Oświadczamy, że mamy pełne i niezaprzeczalne prawo do oferowania usług objętych przedmiotem zamówienia na terenie Polski i ponosimy pełną odpowiedzialność w przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich.
7. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie informacje, w tym także w ramach odbytej wizji lokalnej, konieczne do właściwego przygotowania Oferty i akceptujemy je bez zastrzeżeń.
8. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wyczerpujące odpowiedzi na wszystkie postawione przez nas pytania odnośnie zapisów w SIWZ.
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami przyszłej Umowy zamieszczonej w Części IIIA SIWZ, Części IIIB SIWZ, Części IIIC SIWZ, Części IIID SIWZ, Części IIIE SIWZ i akceptujemy jej warunki.
10. Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej Oferty, jako Najkorzystniejszej do:
    1. podpisania Umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
    2. wystawiania faktur zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami na wartość Przedmiotu Zamówienia/Umowy.
11. Informujemy, że Wadium w kwocie ...................... PLN (uzupełni Wykonawca oddzielnie dla każdego Pakietu) zostało wniesione w dniu ............... (uzupełni Wykonawca oddzielnie dla każdego Pakietu) w formie……………………………………………………………………………………………(uzupełni Wykonawca oddzielnie dla każdego Pakietu).
12. Po zakończeniu postępowania prosimy o zwrot wadium (dotyczy wadium wniesionego w pieniądzu) na numer rachunku bankowego ………………………………………………(uzupełni Wykonawca). Wadium wniesione w formie niepieniężnej prosimy przesłać na adres ………………………………(uzupełni Wykonawca).
13. Potwierdzamy, że jesteśmy zaznajomieni i będziemy stosować polskie przepisy w zakresie postępowania, ubezpieczeniowego, bankowego, itp., koniecznych do realizacji Przedmiotu Zamówienia.
14. Potwierdzamy, że okres związania Ofertą wynosi 60 dni od dnia upływu terminu składania Ofert.
15. Oświadczamy, że składamy Ofertę, jako:
    1. Wykonawca samodzielny\*,
    2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia i załączamy Pełnomocnictwo dla przedstawiciela Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (**Załącznik nr 3 do Formularza „Oferta"**)\*.
16. Oświadczamy, że, na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy w wymaganym przez Zamawiającego terminie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość składanych w Ofercie zobowiązań i oświadczeń.
17. Oświadczamy, że zostaliśmy poinformowani, że nie później niż w terminie składania ofert możemy zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.) zastrzec, iż Zamawiający nie będzie mógł udostępnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, po uprzednim wykazaniu przez nas, nie później jednak niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
18. „Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[4]](#footnote-4) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, w odniesieniu do celów i zasad przetwarzania danych osobowych przedstawionych przez Administratora w poniższej klauzuli informacyjnej[[5]](#footnote-5).

**Klauzula informacyjna Administratora**

**związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej: **RODO**, informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych przez Pana/Panią jest Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (skrót firmy: Enea Połaniec S.A.) z siedzibą w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec (dalej: **Administrator**).

Dane kontaktowe:

1. **Inspektor Ochrony Danych -** e-mail: [eep.iod@enea.pl](mailto:eep.iod@enea.pl), telefon: 15 / 865 6383
2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr NZ/PZP/20/2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”.

Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, transportowe, serwisowe, agencyjne.

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
2. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
3. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (nie będą podlegały profilowaniu), stosowanie do art. 22 RODO.
4. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.
5. Posiada Pani/Pan:

* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*;
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*;
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

1. Nie przysługuje Pani/Panu:

* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

1. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań/sprzeciwu przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: [eep.iod@enea.pl](mailto:eep.iod@enea.pl).
2. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

***\* Wyjaśnienie:*** *skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

***\*\* Wyjaśnienie:*** *prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

1. Wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na adres: ………………………………………………………………………………………………(uzupełni Wykonawca)
2. Oświadczamy, że do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu ustanowiony został Pełnomocnik w osobie:

|  |
| --- |
| .......................................................... |
| imię i nazwisko |
| .......................................................... |
| adres |
| .......................................................... |
| numer telefonu |
| .......................................................... |
| adres e-mail |

1. Informujemy, że osobą uprawnioną do składania i podpisywania w toku aukcji elektronicznej postąpień w imieniu Wykonawcy jest (są):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| imię i nazwisko |  | adres |
|  |  |  |
| nr telefonu |  | adres e-mail |

1. Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej należy przesłać na adres e-mail: ………………….…….……...
2. Informujemy, że osobą/osobami[[6]](#footnote-6) odpowiedzialnymi za kontakty z Zamawiającym we wszelkich kwestiach związanych z niniejszym postępowaniem jest/są\*:

|  |  |
| --- | --- |
| .......................................................... | .......................................................... |
| imię i nazwisko | imię i nazwisko |
| .......................................................... | .......................................................... |
| numer telefonu | numer telefonu |
| .......................................................... | .......................................................... |
| numer faksu | numer faksu |
| .......................................................... | .......................................................... |
| adres e-mail | adres e-mail |

1. Oświadczamy, że kompletna Oferta składa się z........ (uzupełni Wykonawca) kolejno ponumerowanych stron i zawiera następujące Załączniki:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Załącznik nr 1 do Formularza „Oferta” | Aukcja elektroniczna |
|  | Załącznik nr 2 do Formularza „Oferta” | pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania Oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentów rejestrowych Wykonawcy |
|  | Załącznik nr 3 do Formularza „Oferta” | dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia |
|  | Załącznik nr 4 do Formularza „Oferta” | Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia |
|  | Załącznik nr 5 do Formularza „Oferta” | Zestawienie prac wykonywanych przez podwykonawców |
|  | Załącznik nr 6A do Formularza „Oferta” | dowód wniesienia wadium dla Pakietu A |
|  | Załącznik nr 6B do Formularza „Oferta” | dowód wniesienia wadium dla Pakietu B |
|  | Załącznik nr 6C do Formularza „Oferta” | dowód wniesienia wadium dla Pakietu C |
|  | Załącznik nr 6D do Formularza „Oferta” | dowód wniesienia wadium dla Pakietu D |
|  | Załącznik nr 6E do Formularza „Oferta” | dowód wniesienia wadium dla Pakietu E |
|  | Załącznik nr 7 do Formularza „Oferta” | zastrzeżenie nie udostępniania informacji stanowiących tajemnicę Wykonawcy |
|  | Załącznik nr 8A do Formularza „Oferta” | Formularz rzeczowo-finansowy dla Pakietu A |
|  | Załącznik nr 8B do Formularza „Oferta” | Formularz rzeczowo-finansowy dla Pakietu B |
|  | Załącznik nr 8C do Formularza „Oferta” | Formularz rzeczowo-finansowy dla Pakietu C |
|  | Załącznik nr 8D do Formularza „Oferta” | Formularz rzeczowo-finansowy dla Pakietu D |
|  | Załącznik nr 8E do Formularza „Oferta” | Formularz rzeczowo-finansowy dla Pakietu E |

Instrukcja wypełniania JEDZ znajduje się na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod linkiem: [https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia](https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia%20)

**Załącznik nr 8A do Formularza „Oferta”** **dla Pakietu A**

|  |
| --- |
| **FORMULARZ RZECZOWO-FINANSOWY dla Pakietu A**  **„Remonty urządzeń i instalacji bloku energetycznego nr 6 w latach 2019, 2020” w Enea Połaniec S.A.** |

Zakres zadań:

1. Remont kanałów powietrza i spalin BL 6
   1. Remont kanałów powietrza i spalin BL 6 – realizacja 2019 r.
2. Zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo
3. Zakres „prawa opcji” dla prac rozliczanych powykonawczo
   1. Remont kanałów powietrza i spalin BL 6 – realizacja 2020 r.
4. Zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo
5. Zakres „prawa opcji” dla prac rozliczanych powykonawczo
6. Remont elektrofiltrów BL 6– realizacja 2019 r.
7. Zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo
8. Zakres „prawa opcji” dla prac rozliczanych powykonawczo
9. Remont zamka wodnego BL 6– realizacja 2020 r.
10. Zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo
11. Zakres „prawa opcji” dla prac rozliczanych powykonawczo

Ad. 1 Remont kanałów powietrza i spalin BL 6

* 1. Remont kanałów powietrza i spalin BL 6 – realizacja 2019 r.

a) Zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REALIZACJA w 2019 r.** | | | | |
| **Lp.**  **(1)** | | **K6 REMONT KANAŁÓW POWIETRZA I SPALIN –**  **Zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo**  **(2)** | **Rozliczenie**  **(3)** | **Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego netto [zł]**  **(4)** |
|  | | Wizualna inspekcja kanałów powietrza i spalin | ryczałtowo |  |
|  |  | |  |  |
|  | **WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO (4)** | |  |  |

Ad. 1 Remont kanałów powietrza i spalin BL 6

* 1. Remont kanałów powietrza i spalin BL 6 – realizacja 2019 r.

b) Zakres „prawa opcji” dla prac rozliczanych powykonawczo

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REALIZACJA w 2019 r.** | | | | | |
| **Lp.**  **(1)** | **K4 REMONT KANAŁÓW POWIETRZA I SPALIN**  Zakres „prawa opcji” dla prac rozliczanych powykonawczo, wynikających z inspekcji (nie zawartych w zakresie podstawowym prac)  **(2)** | **Rozliczenie**  **(3)** | **Ilość roboczogodzin**  **(4)** | **Wysokość stawki godzinowej dla robót powykonawczych netto [zł/godz.]**  **(5)** | **Wartość wynagrodzenia powykonawczego (ilość rbg x stawka) [zł]**  **(6)** |
|  |  | powykonawczo  **do 1400 rbg** |  |  |  |
|  | Prace dodatkowe wynikające z inspekcji (niezawarte w zakresie ryczałtowym ) |  | 1400 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Zamawiający dostarczy: |  |  |  |  |
|  | Blachy,kształtowniki, kompensatory jednofalowe |  |  |  |  |
|  | **MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU „PRAWA OPCJI” (6)** |  |  |  |  |

1. Remont kanałów powietrza i spalin BL 6
   1. Remont kanałów powietrza i spalin BL 6 – realizacja 2020 r.
2. Zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REALIZACJA w 2020 r.** | | | | |
| **Lp.**  **(1)** | | **K6 REMONT KANAŁÓW POWIETRZA I SPALIN –**  **Zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo**  **(2)** | **Rozliczenie**  **(3)** | **Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego netto [zł]**  **(4)** |
| 1. | | Wykonanie pomiarów grubości ścian kanałów spalin ( 5 pkt na m2; na całej długości – ok 1500 pkt) | ryczałtowo |  |
| Wykonanie pomiarów grubości ścian kanałów powietrza ( 5 pkt na m2; na całej długości – ok 1500 pkt) | ryczałtowo |  |
| Pomiary wg. wskazań - Załącznik nr A1 | ryczałtowo |  |
|  | | Usunięcie nieszczelności (wykonanie wstawek – blacha grubość 6 mm; stal węglowa) na ścianach kanałów spalin i powietrza (50 m2) | ryczałtowo |  |
| Mapa powierzchni do wymiany powstanie na podstawie pomiarów. | ryczałtowo |  |
|  | | Wykonanie nakładek z blachy Hardox grubości 5 mm - (sumaryczna powierzchnia 100 m2) | ryczałtowo |  |
| Mapa powierzchni do wykonania nakładek powstanie na podstawie pomiarów. | ryczałtowo |  |
|  | | Wizualna inspekcja kompensatorów na kanałach powietrza 48 szt. pod kątem nieszczelności | ryczałtowo |  |
|  | | Wymiana kompensatorów jednofalowych na kanałach powietrza (sumaryczna długość 300 mb) – Załącznik nr A2 | ryczałtowo |  |
|  | | Wykonanie spawu uszczelniającego na kanałach powietrza i spalin; ( 500 mb; kanał ze stali węglowej) | ryczałtowo |  |
|  | | Wymiana stężeń w kanałach powietrza i spalin; Rura: fi76x4mm, L= 2500 mm ; (300 mb) | ryczałtowo |  |
|  | | Wymiana kątowników osłonowych (Kątownik 60x60) stężeń na kanałach spalin (250 mb). | ryczałtowo |  |
|  | | Przegląd i uruchomienie klap gorącego i zimnego powietrza – poz. +9m;16m;23m;30m,36m,48m ; 48 szt – Załącznik nr A3 | ryczałtowo |  |
|  | | Przegląd i uruchomienie klap czopuchowych; 3 szt. – Załącznik nr A4 | ryczałtowo |  |
|  | |  |  |  |
|  | | *Zamawiający dostarczy:* |  |  |
|  | | Blachy,kształtowniki, kompensatory jednofalowe |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | **WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO (4)** | |  |  |

1. Remont kanałów powietrza i spalin BL 6

1.2Remont kanałów powietrza i spalin BL 6 – realizacja 2020 r.

1. Zakres „prawa opcji” dla prac rozliczanych powykonawczo

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REALIZACJA w 2020 r.** | | | | | |
| **Lp.**  **(1)** | **K4 REMONT KANAŁÓW POWIETRZA I SPALIN**  Zakres „prawa opcji” dla prac rozliczanych powykonawczo, wynikających z inspekcji (nie zawartych w zakresie podstawowym prac)  **(2)** | **Rozliczenie**  **(3)** | **Ilość roboczogodzin**  **(4)** | **Wysokość stawki godzinowej dla robót powykonawczych netto [zł/godz.]**  **(5)** | **Wartość wynagrodzenia powykonawczego (ilość rbg x stawka) [zł]**  **(6)** |
|  |  | powykonawczo  **do 700 rbg** |  |  |  |
|  | Prace dodatkowe wynikające z inspekcji (niezawarte w zakresie ryczałtowym ) |  | 700 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Zamawiający dostarczy: |  |  |  |  |
|  | Blachy,kształtowniki, kompensatory jednofalowe |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU „PRAWA OPCJI” (6)** |  |  |  |  |

Ad. 2. Remont elektrofiltrów BL 6:

1. Zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REALIZACJA w 2019 r.** | | | | |
| **Lp.**  **(1)** | | **REMONT ELEKTROFILTRÓW- PROD.PSZCZYNA –**  **Zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo**  **(2)** | **Rozliczenie**  **(3)** | **Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego netto [zł]**  **(4)** |
| 1. | | Otwarcie, zamknięcie włazów ; (8 szt.) | ryczałtowo |  |
| 2. | | Mycie elektrofiltra i lejów popiołowych. Dokumentacja w załączeniu. Załącznik nr A6 | ryczałtowo |  |
| 3. | | Wizualna inspekcja wewnętrzna obudowy i stężeń pod kątem nieszczelności i uszkodzeń. | ryczałtowo |  |
| 4. | | Wizualna inspekcja włazów; 8 szt. pod kątem nieszczelności i uszkodzeń | ryczałtowo |  |
| 5 | | Wizualna inspekcja krat Vema na podestach pod kątem uszkodzeń | ryczałtowo |  |
| 6 | | Wizualna inspekcja przekładni strzepywaczy; 24 szt. pod kątem nieszczelności olejowych | ryczałtowo |  |
| 7 | | Wizualna inspekcja izolatorów obrotowych (12 szt.)i wałów strzepywaczy (24 szt.) pod kątem pęknięć | ryczałtowo |  |
| 8 | | Wizualna inspekcja izolatorów zawieszeniowych (48 szt.) pod kątem pęknięć | ryczałtowo |  |
| 9 | | Udrażnianie rur przewietrzających izolatory obrotowe; (12 szt.) | ryczałtowo |  |
| 10 | | Wizualna inspekcja elektrod ulotowych i zbiorczych (24szt x 12 komór) pod kątem prawidłowości ustawienia podziałki | ryczałtowo |  |
| 11 | | Wymiana :  młotków elektrod zbiorczych (122 szt.)  elektrod ulotowych (122 szt.)  panewek strzepywaczy elektrod zbiorczych (48 szt.)  panewek strzepywaczy elektrod ulotowych ( 24 szt.) | ryczałtowo |  |
|  | |  |  |  |
|  | | *Zamawiający dostarczy:* |  |  |
|  | | Młotki, kowadełka, tuleje |  |  |
|  | | panewki, izolatory |  |  |
|  | | Przekładnie |  |  |
|  | | Kratki Vema |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | **MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO (4)** | |  |  |

Ad. 2. Remont elektrofiltrów BL 6:

1. Zakres „prawa opcji” dla prac rozliczanych powykonawczo

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REALIZACJA w 2019 r.** | | | | | |
| **Lp.**  **(1)** | **Remont elektrofiltrów BL 6**  Zakres „prawa opcji” dla prac rozliczanych powykonawczo, wynikających z inspekcji (nie zawartych w zakresie podstawowym prac)  **(2)** | **Rozliczenie**  **(3)** | **Ilość roboczogodzin**  **(4)** | **Wysokość stawki godzinowej dla robót powykonawczych netto [zł/godz.]**  **(5)** | **Wartość wynagrodzenia powykonawczego (ilość rbg x stawka) [zł]**  **(6)** |
|  |  | powykonawczo  **do 1200 rbg** |  |  |  |
|  | Prace dodatkowe wynikające z inspekcji (niezawarte w zakresie ryczałtowym ) |  | 1200 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Zamawiający dostarczy: |  |  |  |  |
|  | Młotki, kowadełka, tuleje |  |  |  |  |
|  | panewki, izolatory |  |  |  |  |
|  | Przekładnie |  |  |  |  |
|  | Kratki Vema |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU „PRAWA OPCJI” (6)** |  |  |  |  |

Ad. 3. Remont zamka wodnego BL 6

1. Zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REALIZACJA w 2020 r.** | | | | |
| **Lp.**  **(1)** | | **Remont zamka wodnego BL 6–**  **Zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo**  **(2)** | **Rozliczenie**  **(3)** | **Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego netto [zł]**  **(4)** |
| 1. | | Mycie koryta z wycięciem i pospawaniem otworów rewizyjnych w korycie (2 otwory o wymiarach 150x300) | ryczałtowo |  |
| 2.  . | | Wykonanie inspekcji wizualnej: | ryczałtowo |  |
| koryta, | ryczałtowo |  |
| stożków, | ryczałtowo |  |
| lejów żużlowych (włazy, wzierniki, poszycie i stan wymurówki) | ryczałtowo |  |
| noża | ryczałtowo |  |
| daszka | ryczałtowo |  |
| blach zawieszenia noża | ryczałtowo |  |
| 3 | | Wymiana blach zamykających (nóż) | ryczałtowo |  |
| 4 | | Wymiana blachy osłonowej dolnej (daszek) | ryczałtowo |  |
| 5 | | Wymiana szkieł wzierników (łącznie z uruchomieniem i przesmarowaniem) | ryczałtowo |  |
| 6 | | Wymiana uszczelnienia włazów | ryczałtowo |  |
| 7 | | Wymiana uszczelnienia wziernika | ryczałtowo |  |
| 8 | | Wymiana zużytych zaworów na instalacji wodnej 5 szt. | ryczałtowo |  |
| 9 | | Hydrostatyczna próba wodna zamka | ryczałtowo |  |
| 10 | | Udrażnianie rur spływowych z zamka wodnego | ryczałtowo |  |
|  | |  |  |  |
|  | | *Zamawiający dostarczy:* |  |  |
|  | | Blacha, rury, kształtowniki |  |  |
|  | | Cegła i zaprawa szamotowa |  |  |
|  | | Cegła i zaprawa szamotowa |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | **MAKSYMALNA CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO (4)** | |  |  |

Ad. 3. Remont zamka wodnego BL 6

1. Zakres „prawa opcji” dla prac rozliczanych powykonawczo

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REALIZACJA w 2020 r.** | | | | | |
| **Lp.**  **(1)** | **Remont zamka wodnego BL 6**  Zakres „prawa opcji” dla prac rozliczanych powykonawczo, wynikających z inspekcji (nie zawartych w zakresie podstawowym prac)  **(2)** | **Rozliczenie**  **(3)** | **Ilość roboczogodzin**  **(4)** | **Wysokość stawki godzinowej dla robót powykonawczych netto [zł/godz.]**  **(5)** | **Wartość wynagrodzenia powykonawczego (ilość rbg x stawka) [zł]**  **(6)** |
|  |  | powykonawczo  **do 500 rbg** |  |  |  |
|  | Prace dodatkowe wynikające z inspekcji (niezawarte w zakresie ryczałtowym ) |  | 500 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Zamawiający dostarczy: |  |  |  |  |
|  | Blacha, rury, kształtowniki |  |  |  |  |
|  | Cegła i zaprawa szamotowa |  |  |  |  |
|  | Cegła i zaprawa szamotowa |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **MAKSYMALNA CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU „PRAWA OPCJI” (6)** |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Podsumowanie** | | |
|  | **SUMA WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO DLA PAKIETU A netto [zł] - realizacja w 2019 r** |  |
|  | **SUMA WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO I „PRAWA OPCJI”DLA PAKIETU A brutto [zł] - realizacja w 2019 i 2020** |  |
|  | **SUMA WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO DLA PAKIETU A netto [zł] - realizacja w 2020 r** |  |
|  | **SUMA WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO DLA PAKIETU A brutto [zł] - realizacja w 2020 r** |  |
|  | **SUMA WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU „PRAWA OPCJI”DLA PAKIETU A netto [zł] - realizacja w 2019 r** |  |
|  | **SUMA WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU „PRAWA OPCJI”DLA PAKIETU A brutto [zł] - realizacja w 2019 r** |  |
|  | **SUMA WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU „PRAWA OPCJI”DLA PAKIETU A netto [zł] - realizacja w 2020 r** |  |
|  | **SUMA WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU „PRAWA OPCJI”DLA PAKIETU A brutto [zł] - realizacja w 2020** |  |
|  | **SUMA WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO I** „**PRAWA OPCJI**”**DLA PAKIETU A brutto [zł] - realizacja w 2019 r** |  |
|  | **SUMA WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO I** „**PRAWA OPCJI**”**DLA PAKIETU A netto [zł] - realizacja w 2019 r** |  |
|  | **SUMA WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO I** „**PRAWA OPCJI**”**DLA PAKIETU A netto [zł] - realizacja w 2020** |  |
|  | **SUMA WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO I** „**PRAWA OPCJI**”**DLA PAKIETU A brutto [zł] - realizacja w 2020** |  |
|  | **SUMA WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO I „PRAWA OPCJI”DLA PAKIETU A netto [zł] - realizacja w 2019 i 2020** |  |
|  | **SUMA WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO I „PRAWA OPCJI”DLA PAKIETU A brutto [zł] - realizacja w 2019 i 2020** |  |

**Załącznik nr 8B do Formularza „Oferta”** **dla Pakietu B**

|  |
| --- |
| **FORMULARZ RZECZOWO-FINANSOWY DLA PAKIETU B**  **„Remonty urządzeń i instalacji bloku energetycznego nr 6 w latach 2019, 2020” w Enea Połaniec S.A.** |

Zakres zadań:

Zakres prac:

1. Przygotowanie walczaka do rewizji UDT BL 6 - zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo - realizacja w 2019r
2. Przygotowanie do badań elementów międzystropia i rurociągów BL 6 - zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo - realizacja w 2019r
3. Przygotowanie zbiorników RO,ZH,SS do rewizji UDT BL 6
   1. REWIZJA UDT RO - realizacja w 2019r
4. Zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo
5. Zakres „prawa opcji” dla prac rozliczanych powykonawczo

3.2. REWIZJA UDT CHŁODNICY SS - realizacja w 2019r

1. Zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo
2. Zakres „prawa opcji” dla prac rozliczanych powykonawczo

3.3 REWIZJA UDT ZBIORNIKA SPRĘŻONEGO POWIETRZA ZH - realizacja w 2019r

1. Zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo
2. Zakres „prawa opcji” dla prac rozliczanych powykonawczo
3. Badania diagnostyczne elementów ciśnieniowych kotła i rurociągów łączących kocioł z turbiną BL 6

4.1. K6 Badania Diagnostycze – Kocioł

1. Kocioł - zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo - realizacja w 2019r
2. Kocioł - zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo - realizacja w 2020r

4.2. K6 Badania Diagnostycze –Walczak - zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo - realizacja w 2019r

4.3 K6 Badania Diagnostycze – Rurociągi - zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo - realizacja w 2019r

1. Naprawa wskazań po badaniach diagnostycznych BL6 zakres „prawa opcji” dla prac rozliczanych powykonawczo- realizacja w 2019 r
2. Naprawa wskazań po badaniach diagnostycznych BL6 zakres „prawa opcji” dla prac rozliczanych powykonawczo - realizacja w 2020 r
3. Montaż instalacji odmulania BL 6 zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo - realizacja w 2020 r

Ad. 1 Przygotowanie walczaka do rewizji UDT BL 6 - zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo - realizacja w 2019r

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REALIZACJA w 2019 r.** | | | | |
| **Lp.**  **(1)** | | **Przygotowanie walczaka do rewizji UDT BL 6 –**  **Zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo**  **(2)** | **Rozliczenie**  **(3)** | **Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego netto [zł]**  **(4)** |
|  | | Otwarcie, zamknięcie włazów walczaka wraz z wymianą uszczelek. | ryczałtowo |  |
|  | | Demontaż, montaż separacji walczaka. | ryczałtowo |  |
|  | | Montaż, demontaż zaślepek otworów zasilających rury opadowe. | ryczałtowo |  |
|  | | Szlifowanie spoin głównych - obwodowych i wzdłużnych, mostków, krawędzi otworów do badań MT wewnątrz walczaka oraz spoiny łączące elementy osprzętu (uchwyty mis pod cyklonami). | ryczałtowo |  |
|  | |  |  |  |
|  | | Zamawiający dostarczy: |  |  |
| 1. | Uszczelki do włazów walczaka, | |  |  |
| 2. | Raport z badań diagnostycznych walczaka | |  |  |
|  | **WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO** | |  |  |

Ad. 2 Przygotowanie do badań elementów międzystropia i rurociągów BL 6 - zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo - realizacja w 2019 r

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REALIZACJA w 2019 r.** | | | | |
| **Lp.**  **(1)** | | **Przygotowanie do badań międzystropia i rurociągów łączących kocioł z turbiną K6**  **Zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo**  **(2)** | **Rozliczenie**  **(3)** | **Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego netto [zł]**  **(4)** |
|  | | Piaskowanie spoin doczołowych, pachwinowych (po 200mm od osi spoiny) na: | ryczałtowo |  |
| 1. | | Komora schładzacz pary świeżej III° i komora zbiorcza wlotowa z grodzi i komora wylotowa na grodzie str. L i str. P : | ryczałtowo |  |
| 1.1. | | Złącze spawane doczołowe schładzacza i komory zbiorczej wlotowej i zbiorczej wylotowej ø377x50 mm - 8szt. (str. L 4szt.; str. P 4szt.) | ryczałtowo |  |
| 1.2. | | Złącze spawane główne doczołowe komory zbiorczej wylotowej ø323,9x50 mm - 2szt. (str. L 1szt.; str. P 1szt.) | ryczałtowo |  |
| 1.3. | | Złącze spawane kątowe króćców wtrysku ø133,7/ø88,9/ø42 mm - 4szt (str. L 2szt.; str. P 2szt.) | ryczałtowo |  |
| 1.4. | | Złącze spawane kątowe króćców rur wylotowych z komory zbiorczej wlotowej ø160 mm - 12szt (str. L 6szt.; str. P 6szt.) | ryczałtowo |  |
| 1.5. | | Złącze spawane kątowe króćców rur wylotowych z komory zbiorczej wylotowej ø160 mm - 12szt (str. L 6szt.; str. P 6szt.) | ryczałtowo |  |
| 1.6. | | Złącze spawane kątowe króćców termopar ø60 mm - 10szt (str. L 5szt.; str. P 5szt.) | ryczałtowo |  |
| 1.7. | | Złącze spawane kątowe króćców pomiarowego na komorze zbiorczej wylotowej ø40/ø16 mm - 4szt (str. L 2szt.; str. P 2szt.) | ryczałtowo |  |
| 1.8. | | Złącze spawane kątowe kołków ustalających koszulkę schładzacza ø22/40 mm - 32 szt. (str. L 17szt.; str. P 17szt.) | ryczałtowo |  |
| 2. | | Schładzacz pary wtórnej str. L i str. P: | ryczałtowo |  |
| 2.1. | | 2.1 Złącze spawane główne ø465x20 mm - 6szt. (str. L 3szt.; str. P 3szt.) | ryczałtowo |  |
| 2.2. | | Złącze spawane kątowe i doczołowe króćców wtrysków ø168/ø140/ø38 mm - 4szt (str. L 2szt.; str. P 2szt.) | ryczałtowo |  |
| 2.3. | | Złącze spawane kątowe króćców termopar ø60 mm - 6szt (str. L 3szt.; str. P 3szt.) | ryczałtowo |  |
| 2.4. | | Złącze spawane kątowe króćców pomiarowego ø40/ø16 mm - 4szt (str. L 2szt.; str. P 2szt.) | ryczałtowo |  |
| 2.5 | | Złącze spawane kątowe kołków ustalających koszulkę schładzacza ø39 mm - 26 szt. (str. L 13szt.; str. P 13szt.) | ryczałtowo |  |
| 3. | | 3. Komora wylotowa pary wtórnej Str. L i str. P: | ryczałtowo |  |
| 3.1. | | 3.1 Złącze spawane główne doczołowe ø630x30 mm 14szt (str. L 7szt.; str. P 7szt.) | ryczałtowo |  |
| 3.2. | | 3.2 Złącze spawane główne doczołowe ø508x30 mm 2szt (str. L 1szt.; str. P 1szt.) | ryczałtowo |  |
| 3.3. | | 3.3 Złącze spawane kątowe króćców ø60 mm - 290 szt. (str. L 145szt.; str .P 145szt.) | ryczałtowo |  |
| 3.4. | | 3.4 Złącze spawane kątowe króćców pomiarowego ø40/ø16 mm - 2szt (str. L 1szt.; str. P 1szt.) | ryczałtowo |  |
| 3.5. | | 3.5 Złącze spawane kątowe zawieszeni komory 200x20mm 12szt. (str. L 6szt.; str. P 6szt.) | ryczałtowo |  |
|  | | Szlifowanie spoin do badań (po 100mm od osi spoiny) na: | ryczałtowo |  |
| 1. | | Rurociąg R301: | ryczałtowo |  |
| 1.1. | | Mieszacz górny złącze spawane doczołowe ø323,9x20mm 2szt. | ryczałtowo |  |
| 1.2. | | Mieszacz górny złącze spawane doczołowe ø406x25mm 2szt. | ryczałtowo |  |
| 2. | | Rurociąg R302: | ryczałtowo |  |
| 2.1. | | Odcinek wylotowy str. L złącze spawane doczołowe 4 spoiny ø508x20mm 4szt. i 1 spoina ø355x14,2mm 1 szt. | ryczałtowo |  |
| 2.2. | | Odcinek wylotowy str. P złącze spawane doczołowe 4 spoiny ø508x20mm 4szt. i 1 spoina ø355x14,2mm 1 szt. | ryczałtowo |  |
| 2.3. | | odcinki przed AJ str. L złącze spawane doczołowe ø508x20mm 3szt. | ryczałtowo |  |
| 2.4. | | odcinki przed AJ str. P złącze spawane doczołowe ø508x20mm 3szt. | ryczałtowo |  |
|  | **WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO** | |  |  |

Ad. 3 Przygotowanie zbiorników RO,ZH,SS do rewizji UDT BL 6 - realizacja w 2019r

* 1. REWIZJA UDT RO

1. Zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REALIZACJA w 2019 r.** | | | | |
| **Lp.**  **(1)** | | **K6 PRZYGOTOWANIE RO,ZH,SS DO REWIZJI UDT – REWIZJA UDT RO**  **Zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo**  **(2)** | **Rozliczenie**  **(3)** | **Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego netto [zł]**  **(4)** |
|  | | Otwarcie, zamknięcie włazu do zbiornika RO z wymianą uszczelek. | ryczałtowo |  |
|  | | Usunięcie rdzy i osadów ze 100% spoin wewnątrz zbiornika. | ryczałtowo |  |
|  | | Wymiana 2 szt. łuków 90 stopni ( fi32 x 4) za kryzami. | ryczałtowo |  |
|  | | Remont armatury w obrębie RO: wymiana kryz, przegląd zaworów 105A3,AR44, wodowskazu. | ryczałtowo |  |
|  | | Próba wodna zbiornika. (Zaślepki i uszczelki oraz niezbędny osprzęt do próby dostarcza Wykonawca.) | ryczałtowo |  |
|  | |  |  |  |
|  | | Zamawiający dostarczy: |  |  |
| 1. | Uszczelki, kryzy | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  | **WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO** | |  |  |

Ad. 3 Przygotowanie zbiorników RO,ZH,SS do rewizji UDT BL 6 - realizacja w 2019r

* 1. REWIZJA UDT RO

1. Zakres „prawa opcji” dla prac rozliczanych powykonawczo

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REALIZACJA w 2019 r.** | | | | | | |
| **Lp.**  **(1)** | **Przygotowanie zbiorników RO,ZH,SS do rewizji UDT BL 6 - rewizja UDT RO**  Zakres „prawa opcji” dla prac rozliczanych powykonawczo, wynikających z inspekcji (nie zawartych w zakresie podstawowym prac)  **(2)** | **Rozliczenie**  **(3)** | **Ilość roboczogodzin**  **(4)** | **Wysokość stawki godzinowej dla robót powykonawczych netto [zł/godz.]**  **(5)** | **Wartość wynagrodzenia powykonawczego (ilość rbg x stawka) [zł]**  **(6)** |
|  |  | powykonawczo  **do 50 rbg** |  |  |  |
|  | Prace dodatkowe wynikające z przeglądów i inspekcji (niezawarte w zakresie ryczałtowym ) |  |  |  |  |
|  |  |  | 50 |  |  |
|  | *Zamawiający dostarcza:* |  |  |  |  |
| 1. | Uszczelki, kryzy |  |  |  |  |
|  | **MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU „PRAWA OPCJI” (6)** |  |  |  |  |

Ad. 3 Przygotowanie zbiorników RO,ZH,SS do rewizji UDT BL 6 - realizacja w 2019r

3.2. REWIZJA UDT CHŁODNICY SS

1. Zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REALIZACJA w 2019 r.** | | | | |
| **Lp.**  **(1)** | | **K6 PRZYGOTOWANIE RO,ZH,SS DO REWIZJI UDT – REWIZJA UDT CHŁODNICY SS**  **Zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo**  **(2)** | **Rozliczenie**  **(3)** | **Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego netto [zł]**  **(4)** |
|  | | Demontaż i montaż wszystkich części chłodnicy, wymiana uszczelek. | ryczałtowo |  |
|  | | Czyszczenie płaszczy i wkładów. | ryczałtowo |  |
|  | | Próba szczelności wkładów. | ryczałtowo |  |
|  | | Przegląd zaworów ( kontrola szczelności, docieranie siedzisk) | ryczałtowo |  |
|  | | Próba wodna chłodnicy. | ryczałtowo |  |
|  | |  |  |  |
|  | | Zamawiający dostarczy: |  |  |
| 1. | Uszczelki | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  | **WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO** | |  |  |

Ad. 3 Przygotowanie zbiorników RO,ZH,SS do rewizji UDT BL 6 - realizacja w 2019r

3.2. REWIZJA UDT CHŁODNICY SS

1. Zakres „prawa opcji” dla prac rozliczanych powykonawczo

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **REALIZACJA w 2019 r.** | | | | | | |
| **Lp.**  **(1)** | **Przygotowanie zbiorników RO,ZH,SS do rewizji UDT BL 6 - rewizja UDT chłodnicy SS**  Zakres „prawa opcji” dla prac rozliczanych powykonawczo, wynikających z inspekcji (nie zawartych w zakresie podstawowym prac)  **(2)** | **Rozliczenie**  **(3)** | **Ilość roboczogodzin**  **(4)** | **Wysokość stawki godzinowej dla robót powykonawczych netto [zł/godz.]**  **(5)** | **Wartość wynagrodzenia powykonawczego (ilość rbg x stawka) [zł]**  **(6)** |
|  |  | powykonawczo  **do 50 rbg** |  |  |  |
|  | Prace dodatkowe wynikające z przeglądów i inspekcji (niezawarte w zakresie ryczałtowym ) |  |  |  |  |
|  |  |  | 50 |  |  |
|  | *Zamawiający dostarcza:* |  |  |  |  |
| 1. | Uszczelki |  |  |  |  |
|  | **MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU „PRAWA OPCJI” (6)** |  |  |  |  |

Ad. 3 Przygotowanie zbiorników RO,ZH,SS do rewizji UDT BL 6 - realizacja w 2019r

3.3 REWIZJA UDT ZBIORNIKA SPRĘŻONEGO POWIETRZA ZH

1. Zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REALIZACJA w 2019 r.** | | | | |
| **Lp.**  **(1)** | | **K6 PRZYGOTOWANIE RO,ZH,SS DO REWIZJI UDT – REWIZJA UDT ZBIORNIKA SPRĘŻONEGO POWIETRZA ZH**  **Zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo**  **(2)** | **Rozliczenie**  **(3)** | **Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego netto [zł]**  **(4)** |
|  | | Otwarcie, zamknięcie włazu do zbiornika ZH z wymianą uszczelek. | ryczałtowo |  |
|  | | Usunięcie rdzy i osadów ze 100% spoin wewnątrz zbiornika. | ryczałtowo |  |
|  | | Nastawa zaworu bezpieczeństwa | ryczałtowo |  |
|  | |  |  |  |
|  | | Zamawiający dostarczy: |  |  |
| 1. | Uszczelki do włazu | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  | **WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO** | |  |  |

Ad. 3 Przygotowanie zbiorników RO,ZH,SS do rewizji UDT BL 6 - realizacja w 2019r

3.3 REWIZJA UDT ZBIORNIKA SPRĘŻONEGO POWIETRZA ZH

1. Zakres „prawa opcji” dla prac rozliczanych powykonawczo

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **REALIZACJA w 2019 r.** | | | | | | |
| **Lp.**  **(1)** | **Przygotowanie zbiorników RO,ZH,SS do rewizji UDT BL 6 - rewizja UDT zbiornika sprężonego powietrza ZH**  Zakres „prawa opcji” dla prac rozliczanych powykonawczo, wynikających z inspekcji (nie zawartych w zakresie podstawowym prac)  **(2)** | **Rozliczenie**  **(3)** | **Ilość roboczogodzin**  **(4)** | **Wysokość stawki godzinowej dla robót powykonawczych netto [zł/godz.]**  **(5)** | **Wartość wynagrodzenia powykonawczego (ilość rbg x stawka) [zł]**  **(6)** |
|  |  | powykonawczo  **do 50 rbg** |  |  |  |
|  | Prace dodatkowe wynikające z przeglądów i inspekcji (niezawarte w zakresie ryczałtowym ) |  |  |  |  |
|  |  |  | 50 |  |  |
|  | *Zamawiający dostarcza:* |  |  |  |  |
| 1. | Uszczelki do włazu |  |  |  |  |
|  | **MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU „PRAWA OPCJI” (6)** |  |  |  |  |

Ad. 4 Badania diagnostyczne elementów ciśnieniowych kotła i rurociągów łączących kocioł z turbiną BL 6

4.1. K6 Badania Diagnostyczne – Kocioł

1. Kocioł - zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo - realizacja w 2019r

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REALIZACJA w 2019 r.** | | | | |
| **Lp.**  **(1)** | | **K6 Badania Diagnostyczne – Kocioł**  **Zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo**  **(2)** | **Rozliczenie**  **(3)** | **Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego netto [zł]**  **(4)** |
| 1 | | Przygotowanie elementów do pomiarów grubości. | ryczałtowo |  |
| 2 | | Pomiary grubości rur parownika poziomy 31m, 19m, 17m, 15m, 12m, 10m, 8m - 2500 pkt. co 2-ga rura-przy pocienieniu każda do kolejnej dobrej | ryczałtowo |  |
| 3 | | Badania w m-stropiu MT spoin doczołowych i pachwinowych z oceną żywotności n/w elementów (repliki): | ryczałtowo |  |
| 3.1 | | Komora schładzacza pary świeżej III° i komora zbiorcza wlotowa z grodzi i komora wylotowa na grodzie str. L i str. P : | ryczałtowo |  |
| 3.1.1 | | Złącze spawane doczołowe schładzacza i komory zbiorczej wlotowej i zbiorczej wylotowej ø377x50 mm - 8szt. (str. L 4szt.; str. P 4szt.) | ryczałtowo |  |
| 3.1.2 | | Złącze spawane główne doczołowe komory zbiorczej wylotowej ø323,9x50 mm - 2szt. (str. L 1szt.; str. P 1szt.) | ryczałtowo |  |
| 3.1.3 | | Złącze spawane kątowe króćców wtrysku ø133,7/ø88,9/ø42 mm - 4szt (str. L 2szt.; str. P 2szt.) | ryczałtowo |  |
| 3.1.4 | | Złącze spawane kątowe króćców rur wylotowych z komory zbiorczej wlotowej ø160 mm - 12szt (str. L 6szt.; str. P 6szt.) | ryczałtowo |  |
| 3.1.5 | | Złącze spawane kątowe króćców rur wylotowych z komory zbiorczej wylotowej ø160 mm - 12szt (str. L 6szt.; str. P 6szt.) | ryczałtowo |  |
| 3.1.6 | | Złącze spawane kątowe króćców termopar ø60 mm - 10szt (str. L 5szt.; str. P 5szt.) | ryczałtowo |  |
| 3.1.7 | | Złącze spawane kątowe króćców pomiarowego na komorze zbiorczej wylotowej ø40/ø16 mm - 4szt (str. L 2szt.; str. P 2szt.) | ryczałtowo |  |
| 3.1.8 | | Złącze spawane kątowe kołków ustalających koszulkę schładzacza ø22/40 mm - 32 szt. (str. L 17szt.; str. P 17szt.) | ryczałtowo |  |
| 3.2 | | Schładzacz pary wtórnej str. L i str. P: | ryczałtowo |  |
| 3.2.1 | | Złącze spawane główne ø465x20 mm - 6szt. (str. L 3szt.; str. P 3szt.) | ryczałtowo |  |
| 3.2.2 | | Złącze spawane kątowe i doczołowe króćców wtrysków ø168/ø140/ø38 mm - 4szt (str. L 2szt.; str. P 2szt.) | ryczałtowo |  |
| 3.2.3 | | Złącze spawane kątowe króćców termopar ø60 mm - 6szt (str. L 3szt.; str. P 3szt.) | ryczałtowo |  |
| 3.2.4 | | Złącze spawane kątowe króćców pomiarowego ø40/ø16 mm - 4szt (str. L 2szt.; str. P 2szt.) | ryczałtowo |  |
| 3.2.5 | | Złącze spawane kątowe kołków ustalających koszulkę schładzacza ø39 mm - 26 szt. (str. L 13szt.; str. P 13szt.) | ryczałtowo |  |
| 3.3 | | Komora wylotowa pary wtórnej Str. L i str. P: | ryczałtowo |  |
| 3.3.1 | | Złącze spawane główne doczołowe ø630x30 mm 14szt (str. L 7szt.; str. P 7szt.) | ryczałtowo |  |
| 3.3.2 | | Złącze spawane główne doczołowe ø508x30 mm 2szt (str. L 1szt.; str. P 1szt.) | ryczałtowo |  |
| 3.3.3 | | Złącze spawane kątowe króćców ø60 mm - 290 szt. (str. L 145szt.; str. P 145szt.) | ryczałtowo |  |
| 3.3.4 | | Złącze spawane kątowe króćców pomiarowego ø40/ø16 mm - 2szt (str. L 1szt.; str. P 1szt.) | ryczałtowo |  |
| 3.3.5 | | Złącze spawane kątowe zawierzeń komory 200x20mm 12szt. (str. L 6szt.; str. P 6szt.) | ryczałtowo |  |
| 4 | | Endoskopia w/w komór i schładzaczy: | ryczałtowo |  |
| 4.1 | | schładzacza p.w. Str. L i Str. P | ryczałtowo |  |
| 4.2 | | schładzacza I, II, III st. p. p. str. L i Str. P | ryczałtowo |  |
| 4.3 | | komór wylotowych p. św. i p. wt. | ryczałtowo |  |
| 8 | | Raporty z badań diagnostycznych | ryczałtowo |  |
|  | **WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO** | |  |  |

Ad. 4 Badania diagnostyczne elementów ciśnieniowych kotła i rurociągów łączących kocioł z turbiną BL 6

4.1. K6 Badania Diagnostyczne – Kocioł

1. Kocioł - zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo - realizacja w 2020r

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REALIZACJA w 2020 r.** | | | | |
| **Lp.**  **(1)** | | **K6 Badania Diagnostyczne – Kocioł**  **Zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo**  **(2)** | **Rozliczenie**  **(3)** | **Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego netto [zł]**  **(4)** |
| 1. | | Pomiary grubości ECO (góra 500 pkt i dół 2100 pkt). | ryczałtowo |  |
| 2. | | Pomiary grubości odwodnień przegrzewaczy - 1000 pkt | ryczałtowo |  |
| 3. | | Badania UT na obecność pęknięć 1-szej rury str. L i str. P zimnego leja. | ryczałtowo |  |
| 4. | | Raporty z badań diagnostycznych | ryczałtowo |  |
|  |  | |  |  |
|  | **WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO** | |  |  |

Ad. 4 Badania diagnostyczne elementów ciśnieniowych kotła i rurociągów łączących kocioł z turbiną BL 6

4.2. K6 Badania Diagnostyczne –Walczak - zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo - realizacja w 2019r

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REALIZACJA w 2019 r.** | | | | |
| **Lp.**  **(1)** | | **K6 Badania Diagnostyczne – Walczak**  **Zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo**  **(2)** | **Rozliczenie**  **(3)** | **Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego netto [zł]**  **(4)** |
| 1. | | Badanie MT spoin głównych - wzdłużnych i obwodowych wewnątrz walczaka | ryczałtowo |  |
| 2. | | Badanie MT 10% spoin mocujących separację walczaka. | ryczałtowo |  |
| 3. | | Badania MT mostków otworów zasilających rury opadowe i otwory pod osprzęt. | ryczałtowo |  |
| 4. | | Pomiar owalizacji | ryczałtowo |  |
| 5. | | Wykonanie replik do oceny żywotności | ryczałtowo |  |
| 6. | | Wykonanie sprawozdania z badań z oceną żywotności walczaka. | ryczałtowo |  |
| 7. | | Raporty z badań diagnostycznych | ryczałtowo |  |
|  |  | |  |  |
|  | **WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO** | |  |  |

Ad. 4 Badania diagnostyczne elementów ciśnieniowych kotła i rurociągów łączących kocioł z turbiną BL 6

4.3. K6 Badania Diagnostyczne – Rurociągi - zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo - realizacja w 2019r

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REALIZACJA w 2019 r.** | | | | |
| **Lp.**  **(1)** | | **K6 Badania Diagnostyczne – Rurociągi**  **Zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo**  **(2)** | **Rozliczenie**  **(3)** | **Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego netto [zł]**  **(4)** |
| 1. | | Pomiary geodezyjne przemieszczeń w stanie zimnym i gorącym rurociągów R301, R302, R303 | ryczałtowo |  |
| 2. | | Pomiary spadków rurociągów R301, R302, R303 | ryczałtowo |  |
| 3. | | Badania spoin MT doczołowych na: | ryczałtowo |  |
| 3.1. | | R301 - mieszaczu górnym z prostką pod nim poz. 48m | ryczałtowo |  |
| 3.2. | | R302 - odcinku wylotowy str. L i odcinki przed TG | ryczałtowo |  |
| 3.3. | | Raporty z badań diagnostycznych | ryczałtowo |  |
|  |  | |  |  |
|  | **MAKSYMALNA CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO** | |  |  |

Ad . 5 Naprawa wskazań po badaniach diagnostycznych BL6 - zakres „prawa opcji” dla prac rozliczanych powykonawczo – realizacja 2019

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **REALIZACJA w 2019 r.** | | | | | | |
| **Lp.**  **(1)** | **K6 Naprawy po badaniach diagnostycznych wg technologii uznanej przez UDT** Zakres „prawa opcji” dla prac rozliczanych powykonawczo, wynikających z inspekcji (nie zawartych w zakresie podstawowym prac)  **(2)** | **Rozliczenie**  **(3)** | **Ilość roboczogodzin**  **(4)** | **Wysokość stawki godzinowej dla robót powykonawczych netto [zł/godz.]**  **(5)** | **Wartość wynagrodzenia powykonawczego (ilość rbg x stawka) [zł]**  **(6)** |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. | Walczak | powykonawczo  **do 1200 rbg** |  |  |  |
|  | Prace dodatkowe wynikające z przeglądów i inspekcji (niezawarte w zakresie ryczałtowym ) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Zamawiający dostarczy:  Uszczelki do włazów walczaka,  Raport z badań diagnostycznych walczaka |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. | Międzystropie i rurociągi łączące kocioł z turbiną | powykonawczo  **do 1000 rbg** |  |  |  |
|  | Prace dodatkowe wynikające z przeglądów i inspekcji (niezawarte w zakresie ryczałtowym ) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.. | Kocioł | powykonawczo  **do 1000 rbg** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU „PRAWA OPCJI” (6)** |  |  |  |  |

Ad . 6 Naprawa wskazań po badaniach diagnostycznych BL6 - zakres „prawa opcji” dla prac rozliczanych powykonawczo – realizacja 2020

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **REALIZACJA w 2020 r.** | | | | | | |
| **Lp.**  **(1)** | **K6 Naprawy po badaniach diagnostycznych wg technologii uznanej przez UDT** Zakres „prawa opcji” dla prac rozliczanych powykonawczo, wynikających z inspekcji (nie zawartych w zakresie podstawowym prac)  **(2)** | **Rozliczenie**  **(3)** | **Ilość roboczogodzin**  **(4)** | **Wysokość stawki godzinowej dla robót powykonawczych netto [zł/godz.]**  **(5)** | **Wartość wynagrodzenia powykonawczego (ilość rbg x stawka) [zł]**  **(6)** |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.. | Kocioł | powykonawczo  **do 1000 rbg** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU „PRAWA OPCJI” (6)** |  |  |  |  |

Ad. 7 Montaż instalacji odmulania BL 6 zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo - realizacja w 2020 r

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REALIZACJA w 2020 r.** | | | | |
| **Lp.**  **(1)** | | **Montaż instalacji odmulania BL 6**  **Zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo**  **(2)** | **Rozliczenie**  **(3)** | **Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego netto [zł]**  **(4)** |
| 1. | | Montaż zgodnie z dokumentacją nr 01.008.06.009.000.0 – załącznik B2 | ryczałtowo |  |
|  | | Dostawa materiałów, rur, zawór po stronie Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za montaż. |  |  |
|  |  | |  |  |
|  | **WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO** | |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Podsumowanie:** | | |
|  | **SUMA WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO DLA PAKIETU B netto [zł] - realizacja w 2019 r** |  |
|  | **SUMA WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO DLA PAKIETU B brutto [zł] - realizacja w 2019 r** |  |
|  | **SUMA WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO DLA PAKIETU B netto [zł] - realizacja w 2020 r** |  |
|  | **SUMA WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO DLA PAKIETU B brutto [zł] - realizacja w 2020** |  |
|  | **SUMA WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU „PRAWA OPCJI”DLA PAKIETU B netto [zł] - realizacja w 2019 r** |  |
|  | **SUMA WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU „PRAWA OPCJI”DLA PAKIETU B brutto [zł] - realizacja w 2019 r** |  |
|  | **SUMA WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU „PRAWA OPCJI”DLA PAKIETU B netto [zł] - realizacja w 2020 r** |  |
|  | **SUMA WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU „PRAWA OPCJI”DLA PAKIETU B brutto [zł] - realizacja w 2020** |  |
|  | **SUMA WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO I** „**PRAWA OPCJI**”**DLA PAKIETU B netto [zł] - realizacja w 2019 r** |  |
|  | **SUMA WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO I** „**PRAWA OPCJI**”**DLA PAKIETU B brutto [zł] - realizacja w 2019 r** |  |
|  | **SUMA WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO I** „**PRAWA OPCJI**”**DLA PAKIETU B netto [zł] - realizacja w 2020** |  |
|  | **SUMA WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO I** „**PRAWA OPCJI**”**DLA PAKIETU B brutto [zł] - realizacja w 2020** |  |
|  | **SUMA WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO I „PRAWA OPCJI”DLA PAKIETU B netto [zł] - realizacja w 2019 i 2020** |  |
|  | **SUMA WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO I „PRAWA OPCJI”DLA PAKIETU B brutto [zł] - realizacja w 2019 i 2020** |  |

**Załącznik nr 8C do Formularza „Oferta”** **dla Pakietu C**

|  |
| --- |
| **FORMULARZ RZECZOWO-FINANSOWY DLA PAKIETU C**  **„Remonty urządzeń i instalacji bloku energetycznego nr 6 w latach 2019, 2020” w Enea Połaniec S.A.** |

Zakres zadań:

Zakres prac:

1. Remont wentylatorów powietrza BL 6 – realizacja 2019
2. Zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo
3. Zakres „prawa opcji” dla prac rozliczanych powykonawczo
4. Remont wentylatorów spalin BL 6 – realizacja 2019
5. Zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo
6. Zakres „prawa opcji” dla prac rozliczanych powykonawczo
7. Remont wentylatorów spalin BL 6 – realizacja 2020
8. Zakres „prawa opcji” dla prac rozliczanych powykonawczo
9. Remont dmuchaw DM – realizacja 2019
10. Zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo
11. Zakres „prawa opcji” dla prac rozliczanych powykonawczo
12. Remont obrotowych podgrzewaczy powietrza BL 6 – realizacja 2019
13. Zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo
14. Zakres „prawa opcji” dla prac rozliczanych powykonawczo

Ad. 1 Remont wentylatorów powietrza BL 6 - realizacja w 2019r

1. Zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REALIZACJA w 2019 r.** | | | | |
| **Lp.**  **(1)** | | **K6 REMONT WENTYLATORÓW POWIETRZA WDN28 szt. 2 –**  **Zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo**  **(2)** | **Rozliczenie**  **(3)** | **Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego netto [zł]**  **(4)** |
| 1. | | Demontaż silników WP1,2. | ryczałtowo |  |
| 2. | | Odkrycie korpusów łożyskowych , wymiana łożysk na WP1,2. | ryczałtowo |  |
| 3. | | Remont kierownic: regulacja cięgien, smarowanie przegubów, regeneracja wałków napędowych. | ryczałtowo |  |
| 4. | | Inspekcja wizualna szczelności kolektorów wodnych układu chłodzenia łożysk WP1,2. | ryczałtowo |  |
| 5. | | Pomiary grubości obudowy wentylatorów WP1,2 ( 500 pkt. pomiarowych – 5 pkt./m2) | ryczałtowo |  |
| 6. | | Montaż silników i wykonanie centrówek . | ryczałtowo |  |
| 7. | | Wyważanie dynamiczne wentylatora. | ryczałtowo |  |
|  | | Zamawiający dostarczy: |  |  |
| 1. | Łożyska | |  |  |
| 2. | Blacha i kształtowniki | |  |  |
| 3. | Rury | |  |  |
|  | **WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO** | |  |  |

Ad. 1 Remont wentylatorów powietrza BL 6 – realizacja 2019

1. Zakres „prawa opcji” dla prac rozliczanych powykonawczo

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REALIZACJA w 2019 r.** | | | | | | |
| **Lp.**  **(1)** | **K6 Remont wentylatorów powietrza wdn28 szt. 2**  Zakres „prawa opcji” dla prac rozliczanych powykonawczo, wynikających z inspekcji (nie zawartych w zakresie podstawowym prac)  **(2)** | **Rozliczenie**  **(3)** | **Ilość roboczogodzin**  **(4)** | **Wysokość stawki godzinowej dla robót powykonawczych netto [zł/godz.]**  **(5)** | **Wartość wynagrodzenia powykonawczego (ilość rbg x stawka) [zł]**  **(6)** |
|  |  | powykonawczo  **do 300 rbg** |  |  |  |
|  | Prace dodatkowe wynikające z przeglądów i inspekcji (niezawarte w zakresie ryczałtowym ) |  |  |  |  |
|  |  |  | 300 rbg |  |  |
|  | *Zamawiający dostarczy:* |  |  |  |  |
| 1. | Łożyska |  |  |  |  |
| 2. | Blacha i kształtowniki |  |  |  |  |
| 3. | Rury |  |  |  |  |
|  | **MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU „PRAWA OPCJI” (6)** |  |  |  |  |

Ad. 2 Remont wentylatorów spalin BL 6 – realizacja 2019

1. Zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REALIZACJA w 2019 r.** | | | | |
| **Lp.**  **(1)** | | **K6 REMONT WENTYLATORÓW SPALIN DOD-28 szt. 2 –**  **Zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo**  **(2)** | **Rozliczenie**  **(3)** | **Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego netto [zł]**  **(4)** |
| 1. | | Demontaż silników WS1,2. | ryczałtowo |  |
| 2. | | Montaż i demontaż zaślepek na kompensatorach metalowych na tłoczeniu WS1,2 | ryczałtowo |  |
| 3. | | Wymiana łożysk WS1,2 | ryczałtowo |  |
| 4. | | Inspekcja wizualna układu wirującego WS1,2 | ryczałtowo |  |
| 5. | | Inspekcja wizualna kompensatorów dwufalowych, metalowych na tłoczeniu WS1,2 oraz tkaninowych na ssaniu | ryczałtowo |  |
| 6. | | Inspekcja wizualna układu olejowego WS1,2 | ryczałtowo |  |
| 7. | | Inspekcja wizualna stacji olejowej WS1,2 | ryczałtowo |  |
| 8. | | Pomiary grubości ścian kanałów spalin w obrębie WS1,2 (2000 pkt ; 5 pkt./m2) | ryczałtowo |  |
| 9. | | Montaż silników i wykonanie centrówek. | ryczałtowo |  |
| 10. | | Wyważanie dynamiczne wentylatora. | ryczałtowo |  |
|  | |  |  |  |
|  | | Zamawiający dostarczy: |  |  |
| 1. | Łożyska, zaślepki, sznur uszczelniający | |  |  |
| 2. | Kompensatory | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  | **WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO** | |  |  |

Ad. 2 Remont wentylatorów spalin BL 6 – realizacja 2019

1. Zakres „prawa opcji” dla prac rozliczanych powykonawczo

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REALIZACJA w 2019 r.** | | | | | |
| **Lp.**  **(1)** | **K6 Remont wentylatorów spalin DOD-28 szt. 2**  Zakres „prawa opcji” dla prac rozliczanych powykonawczo, wynikających z inspekcji (nie zawartych w zakresie podstawowym prac)  **(2)** | **Rozliczenie**  **(3)** | **Ilość roboczogodzin**  **(4)** | **Wysokość stawki godzinowej dla robót powykonawczych netto [zł/godz.]**  **(5)** | **Wartość wynagrodzenia powykonawczego (ilość rbg x stawka) [zł], dla wymiany układu wirującego WS1,2**  **(koszt jednostkowy za 1 szt. WS) [zł]**  **(6)** | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  | Prace dodatkowe wynikające z przeglądów i inspekcji (niezawarte w zakresie ryczałtowym ) | powykonawczo  **do**  **2000 rbg** | 2000 rbg |  |  | |
|  | *Zamawiający dostarczy:* |  |  |  |  | |
| 1. | Łożyska, zaślepki, sznur uszczelniający |  |  |  |  | |
| 2. | Kompensatory |  |  |  |  | |
|  | **MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU „PRAWA OPCJI” (6)** |  |  |  |  | |

Ad. 2 Remont wentylatorów spalin BL 6 – realizacja 2020

1. Zakres „prawa opcji” dla prac rozliczanych powykonawczo

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REALIZACJA w 2020 r.** | | | | | |
| **Lp.**  **(1)** | **K6 Remont wentylatorów spalin DOD-28 szt. 2**  Zakres „prawa opcji” dla prac rozliczanych powykonawczo, wynikających z inspekcji (nie zawartych w zakresie podstawowym prac)  **(2)** | **Rozliczenie**  **(3)** | **Ilość roboczogodzin**  **(4)** | **Wysokość stawki godzinowej dla robót powykonawczych netto [zł/godz.]**  **(5)** | **Wartość wynagrodzenia powykonawczego (ilość rbg x stawka) [zł], dla wymiany układu wirującego WS1,2**  **(koszt jednostkowy za 1 szt. WS) [zł]**  **(6)** | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  | Ewentualna wymiana układu wirującego WS1,2 (decyzja Zamawiającego), Wykonawca uwzględnia w stawce dźwig, rusztowania i izolacje | powykonawczo  **do**  **4200 rbg** | 4200 rbg |  |  | |
|  | *Zamawiający dostarczy:* |  |  |  |  | |
| 1. | układ wirujący WS1,2 |  |  |  |  | |
|  | **MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU „PRAWA OPCJI” (6)** |  |  |  |  | |

Ad. 4 Remont dmuchaw DM – realizacja 2019

1. Zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REALIZACJA w 2019 r.** | | | | |
| **Lp.**  **(1)** | | **K6 REMONT DMUCHAW DM WP 30/3 - szt. 4 –**  **Zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo**  **(2)** | **Rozliczenie**  **(3)** | **Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego netto [zł]**  **(4)** |
|  | | ***dokumentacja techniczna - załącznik nr C12*** |  |  |
| 1. | | Inspekcja wizualna | ryczałtowo |  |
| 2. | | Wymiana kozła łożyskowego | ryczałtowo |  |
| 3. | | Naprawa obudowy konserwacja | ryczałtowo |  |
| 4. | | Naprawa instalacji, zasuw. | ryczałtowo |  |
|  | |  |  |  |
|  | | Zamawiający dostarczy: |  |  |
| 1. | Łożyska, zaślepki, sznur uszczelniający | |  |  |
| 2. | Kompensatory | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  | **WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO** | |  |  |

Ad. 3 Remont dmuchaw DM – realizacja 2019

1. Zakres „prawa opcji” dla prac rozliczanych powykonawczo

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REALIZACJA w 2019 r.** | | | | | | |
| **Lp.**  **(1)** | **K6 Remont wentylatorów spalin DOD-28 szt. 2**  Zakres „prawa opcji” dla prac rozliczanych powykonawczo, wynikających z inspekcji (nie zawartych w zakresie podstawowym prac)  **(2)** | **Rozliczenie**  **(3)** | **Ilość roboczogodzin**  **(4)** | **Wysokość stawki godzinowej dla robót powykonawczych netto [zł/godz.]**  **(5)** | **Wartość wynagrodzenia powykonawczego (ilość rbg x stawka) [zł]**  **(6)** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Prace dodatkowe wynikające z przeglądów i inspekcji (niezawarte w zakresie ryczałtowym ) | powykonawczo  **do 100 rbg** | 100 rbg |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | *Zamawiający dostarczy:* |  |  |  |  |
| 1. | Łożyska, zaślepki, sznur uszczelniający |  |  |  |  |
| 2. | Kompensatory |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU „PRAWA OPCJI” (6)** |  |  |  |  |

Ad.5 Remont obrotowych podgrzewaczy powietrza BL 6 – realizacja 2019

1. Zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REALIZACJA w 2019 r.** | | | | |
| **Lp.**  **(1)** | | **K6 Remont obrotowych podgrzewaczy powietrza –**  **Zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo**  **(2)** | **Rozliczenie**  **(3)** | **Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego netto [zł]**  **(4)** |
|  | | ***dokumentacja techniczna - załącznik nr C10*** | ryczałtowo |  |
| 1. | | Otwarcie i zamknięcie włazu z wymianą uszczelnienia  a) dla włazu prostokątnego  b) dla włazu okrągłego | ryczałtowo |  |
| 2. | | Inspekcja wizualna podgrzewacza | ryczałtowo |  |
| 3. | | Czyszczenie płyty górnej obudowy w rejonie łożyska górnego. | ryczałtowo |  |
| 4. | | Czyszczenie obudowy łożyska, konstrukcji podstawy oraz poziomu +12m po myciu podstawy łożyska. | ryczałtowo |  |
| 5. | | Wycinanie otworów rewizyjnych w płaszczu wodnym korpusu łożyska dolnego | ryczałtowo |  |
| 6. | | Czyszczenie powierzchni po stronie wody korpusu dolnego łożyska | ryczałtowo |  |
| 7. | | Zaślepienie otworów rewizyjnych w płaszczu wodnym korpusu łożyska dolnego | ryczałtowo |  |
| 8. | | Regulacja uszczelnień promieniowych i osiowych na zimno | ryczałtowo |  |
| 9. | | Czyszczenie napędu z zewnątrz | ryczałtowo |  |
| 10. | | Odcinkowy demontaż montaż kompensatora na potrzeby wymywania popiołu | ryczałtowo |  |
| 11. | | Mycie powierzchni działowej pomiędzy zimną a gorąca częścią wirnika | ryczałtowo |  |
| 12. | | Demontaż montaż popychaczy urządzenia minimalnej szczeliny (regeneracja końcówki) | ryczałtowo |  |
| 13. | | Regulacja zazębienia przekładnia - wieniec wirnika. | ryczałtowo |  |
| 14. | | Udrożnienie lancy zdmuchiwacza. | ryczałtowo |  |
| 15. | | Przeglądy i regulacje klap - rozsprzęglenie cięgien i uruchomienie, zmiana długości cięgien, dźwigni przez cięcie i spawanie, zesprzęglenie, regulacja na zderzakach, oznakowanie "O Z". | ryczałtowo |  |
| 16. | | Czyszczenie zbiornika ZR, czyszczenie wodowskazu, wymiana uszczelek, mycie poziomu. | ryczałtowo |  |
| 17. | | Porządkowanie miejsca pracy - wywóz złomu. | ryczałtowo |  |
|  | |  |  |  |
|  | | Zamawiający dostarczy: |  |  |
| 1. | Przekładnie | |  |  |
| 2. | Uszczelnienia promieniowe | |  |  |
|  | **WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO** | |  |  |

Ad.5 Remont obrotowych podgrzewaczy powietrza BL 6 – realizacja 2019

1. Zakres „prawa opcji” dla prac rozliczanych powykonawczo

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REALIZACJA w 2019 r.** | | | | | | |
| **Lp.**  **(1)** | **K6 Remont obrotowych podgrzewaczy powietrza**  Zakres „prawa opcji” dla prac rozliczanych powykonawczo, wynikających z inspekcji (nie zawartych w zakresie podstawowym prac)  **(2)** | **Rozliczenie**  **(3)** | **Ilość roboczogodzin**  **(4)** | **Wysokość stawki godzinowej dla robót powykonawczych netto [zł/godz.]**  **(5)** | **Wartość wynagrodzenia powykonawczego (ilość rbg x stawka) [zł]**  **(6)** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Prace dodatkowe wynikające z przeglądów i inspekcji (niezawarte w zakresie ryczałtowym ) | powykonawczo  **do 400 rbg** | 400 rbg |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | *Zamawiający dostarczy:* |  |  |  |  |
| 1. | Przekładnie |  |  |  |  |
| 2. | Uszczelnienia promieniowe |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU „PRAWA OPCJI” (6)** |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **PODSUMOWANIE** |  |
|  | **SUMA WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO DLA PAKIETU C netto [zł] - realizacja w 2019 r** |  |
|  | **SUMA WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO DLA PAKIETU C brutto [zł] - realizacja w 2019 r** |  |
|  | **SUMA WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU „PRAWA OPCJI”DLA PAKIETU C netto [zł] - realizacja w 2019 r** |  |
|  | **SUMA WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU „PRAWA OPCJI”DLA PAKIETU C brutto [zł] - realizacja w 2019 r** |  |
|  | **SUMA WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU „PRAWA OPCJI”DLA PAKIETU C netto [zł] - realizacja w 2020 r** |  |
|  | **SUMA WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU „PRAWA OPCJI”DLA PAKIETU C brutto [zł] - realizacja w 2020 r** |  |
|  | **SUMA WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO I** „**PRAWA OPCJI**”**DLA PAKIETU C netto [zł] - realizacja w 2019 r** |  |
|  | **SUMA WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO I** „**PRAWA OPCJI**”**DLA PAKIETU C brutto [zł] - realizacja w 2019 r** |  |
|  | **SUMA WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO I „PRAWA OPCJI”DLA PAKIETU C netto [zł] - realizacja w 2019 i 2020** |  |
|  | **SUMA WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO I „PRAWA OPCJI”DLA PAKIETU C brutto [zł] - realizacja w 2019 i 2020** |  |

**Załącznik nr 8D do Formularza „Oferta”** **dla Pakietu D**

|  |
| --- |
| **FORMULARZ RZECZOWO-FINANSOWY DLA PAKIETU D**  **„Remonty urządzeń i instalacji bloku energetycznego nr 6 w latach 2019, 2020” w Enea Połaniec S.A.** |

Zakres zadań:

Zakres prac:

1. Remont zaworów bezpieczeństwa wraz z szafami sterującymi BL 6 - realizacja w 2019 r.
2. Zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo
3. Zakres „prawa opcji” dla prac rozliczanych powykonawczo
4. Remont armatury BL 6 - realizacja w 2019 r.
5. Zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo
6. Zakres „prawa opcji” dla prac rozliczanych powykonawczo
7. Wymiana zaworów na odwodnieniach kotłowych BL 6 - realizacja w 2020 r.

Ad. 1 Remont zaworów bezpieczeństwa wraz z szafami sterującymi BL 6

a) Zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo - K6 remont zaworów bezpieczeństwa (para świeża, wtórna, 17ata) :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REALIZACJA w 2019 r.** | | | | |
| **Lp.**  **(1)** | | **K6 REMONT ZAWORÓW BEZPIECZEŃSTWA (PARA ŚWIEŻA,WTÓRNA, 17ata – Zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo**  **(2)** | **Rozliczenie**  **(3)** | **Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego netto [zł]**  **(4)** |
|  | | Remont zaworów bezpieczeństwa pary świeżej - 4szt | ryczałtowo |  |
|  | | Demontaż i montaż zaworów | ryczałtowo |  |
|  | | Docieranie grzybka i siedliska - kontrola pęknięć (badania NDT) | ryczałtowo |  |
|  | | Inspekcja wizualna grzyba i siedliska pod kątem uszkodzeń, ocena stanu technicznego | ryczałtowo |  |
|  | | Wymiana o-ringów i uszczelnień przylegania tłoka | ryczałtowo |  |
|  | | Próba szczelności pod tłok - nad tłok | ryczałtowo |  |
|  | | Wymiana zaworów trójdrożnych na instalacji powietrza sterującego | ryczałtowo |  |
|  | | Remont zaworu bezpieczeństwa pary wtórnej - 4 szt | ryczałtowo |  |
|  | | Demontaż i montaż zaworów | ryczałtowo |  |
|  | | Docieranie grzybka i siedliska - kontrola pęknięć (badania NDT) | ryczałtowo |  |
|  | | Inspekcja wizualna grzyba i siedliska pod kątem uszkodzeń, ocena stanu technicznego | ryczałtowo |  |
|  | | Wymiana o-ringów i uszczelnień przylegania tłoka | ryczałtowo |  |
|  | | Próba szczelności pod tłok - nad tłok | ryczałtowo |  |
|  | | Wymiana zaworów trójdrożnych na instalacji powietrza sterującego | ryczałtowo |  |
|  | |  |  |  |
|  | | Zamawiający dostarczy: |  |  |
| 1. | O-Ringi, uszczelki, zawory bezpieczeństwa, zawory trójdrożne, grzyby zaworów | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  | **WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO** | |  |  |

Ad. 1 Remont zaworów bezpieczeństwa wraz z szafami sterującymi BL 6

a) Zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo – remont szaf sterujących zaworami bezpieczeństwa 5 szt.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REALIZACJA w 2019 r.** | | | | |
| **Lp.**  **(1)** | | **K6 remont szaf sterujących zaworami bezpieczeństwa 5 szt –**  **Zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo**  **(2)** | **Rozliczenie**  **(3)** | **Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego netto [zł]**  **(4)** |
|  | | Demontaż i montaż szaf sterowniczych z poziomu 60 i 70 m Kocioł | ryczałtowo |  |
|  | | Regeneracja pneumatycznych urządzeń sterujących zaworami bezpieczeństwa typu SiZ( para świeża, para wtórna). | ryczałtowo |  |
|  | | Demontaż i montaż wszystkich podzespołów wschodzących w skład urządzania sterującego zaworami bezpieczeństwa | ryczałtowo |  |
|  | | Inspekcja wizualna wraz z oceną techniczną głównych zespołów i części | ryczałtowo |  |
|  | | Wymiana przewodów pneumatycznych i złączek pneumatycznych | ryczałtowo |  |
|  | | Sprawdzenie drożności dysz sterujących | ryczałtowo |  |
|  | | Czyszczenie i malowanie obudowy urządzenia | ryczałtowo |  |
|  | | Sprawdzenie szczelności układu pneumatycznego oraz szczelności układu wysokiego ciśnienia | ryczałtowo |  |
|  | | Przygotowanie końcówek rur impulsowych do spawania montażowego | ryczałtowo |  |
|  | | Próba funkcjonalna urządzania sterującego zaworami bezpieczeństwa wraz z nastawą ciśnienie początku otwarcia | ryczałtowo |  |
|  | | Przygotowanie sprawozdania z remontu urządzania sterującego zaworami bezpieczeństwa | ryczałtowo |  |
|  |  | |  |  |
| **1** | Uwaga: Firma wykonująca remont szaf sterowniczych musi posiadać Świadectwo Uznania UDT w zakresie: | |  |  |
| Naprawy elementów urządzeń ciśnieniowych – zawory bezpieczeństwa i armatura | |  |  |
|  | **WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO** | |  |  |

Ad. 1 Remont zaworów bezpieczeństwa wraz z szafami sterującymi BL 6

b) Zakres „prawa opcji” dla prac rozliczanych powykonawczo - K6 remont zaworów bezpieczeństwa (para świeża, wtórna, 17ata)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REALIZACJA w 2019 r.** | | | | | |
| **Lp.**  **(1)** | **K6 remont zaworów bezpieczeństwa (para świeża, wtórna, 17ata)**  Zakres „prawa opcji” dla prac rozliczanych powykonawczo, wynikających z inspekcji (nie zawartych w zakresie podstawowym prac)  **(2)** | **Rozliczenie**  **(3)** | **Ilość roboczogodzin**  **(4)** | **Wysokość stawki godzinowej dla robót powykonawczych netto [zł/godz.]**  **(5)** | **Wartość wynagrodzenia powykonawczego (ilość rbg x stawka) [zł]**  **(6)** |
|  |  | powykonawczo  **do 1000 rbg** |  |  |  |
|  | Prace dodatkowe wynikające z inspekcji (niezawarte w zakresie ryczałtowym ) w tym: |  |  |  |  |
|  | Naprawa uszkodzonych elementów (np. przetaczanie grzybów, naprawa tulejek, i innych uszkodzone elementy zaworu), wymiana grzybów zaworów, wymiana zaworu bezpieczeństwa |  |  |  |  |
|  |  |  | 1000 |  |  |
|  | Zamawiający dostarcza: |  |  |  |  |
|  | O-Ringi, uszczelki, zawory bezpieczeństwa, zawory trójdrożne, grzyby zaworów |  |  |  |  |
|  | **MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU „PRAWA OPCJI” (6)** |  |  |  |  |

Ad. 1 Remont zaworów bezpieczeństwa wraz z szafami sterującymi BL 6

b) Zakres „prawa opcji” dla prac rozliczanych powykonawczo – remont szaf sterujących zaworami bezpieczeństwa 5 szt.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REALIZACJA w 2019 r.** | | | | | |
| **Lp.**  **(1)** | **K6 remont szaf sterujących zaworami bezpieczeństwa 5 szt**  **.**Zakres „prawa opcji” dla prac rozliczanych powykonawczo, wynikających z inspekcji (nie zawartych w zakresie podstawowym prac)  **(2)** | **Rozliczenie**  **(3)** | **Ilość roboczogodzin**  **(4)** | **Wysokość stawki godzinowej dla robót powykonawczych netto [zł/godz.]**  **(5)** | **Wartość wynagrodzenia powykonawczego (ilość rbg x stawka) [zł]**  **(6)** |
|  |  | powykonawczo  Do 400 rbg  Koszty materiałów:  do 30 000 zł netto -dostarczy Wykonawca |  |  |  |
|  | Prace dodatkowe wynikające z inspekcji wizualnej i oceny technicznej (niezawarte w zakresie ryczałtowym ) w tym: |  |  |  |  |
|  | Wymiana uszkodzonych części zamiennych( zawory szybkosterujące, zespół śrub regulacyjnych, rurka Bourdona, filtr powietrza, reduktor, elementy złączne, kolanka, manometry) wschodzących w skład urządzania sterującego zaworami bezpieczeństwa, pozostałe elementy pomocnicze. |  |  |  |  |
|  |  |  | 400 |  |  |
| 1 | Uwaga: Firma wykonująca remont szaf sterowniczych musi posiadać Świadectwo Uznania UDT w zakresie: |  |  |  |  |
| Naprawy elementów urządzeń ciśnieniowych – zawory bezpieczeństwa i armatura |  |  |  |  |
| Modernizacji elementów urządzeń ciśnieniowych – zawory bezpieczeństwa i armatura |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU „PRAWA OPCJI” (6)** |  |  |  |  |

1. Remont armatury BL 6
2. Zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REALIZACJA w 2019 r.** | | | | |
| **Lp.**  **(1)** | | **K6 REMONT ARMATURY (odpowietrzenia, odwodnienia, odmulanie, regulatory wtrysku, AR50, RS1,2) –**  **Zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo**  **(2)** | **Rozliczenie**  **(3)** | **Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego netto [zł]**  **(4)** |
|  | | Remont armatury, układ odmulin poziom +0m, | ryczałtowo |  |
| DN25 - 28 szt. zawór ręczny | ryczałtowo |  |
| DN50 - 8 szt. zasuw | ryczałtowo |  |
| DN100 – 6 szt. | ryczałtowo |  |
| DN25 - odwodnienie do kanału 3 szt. | ryczałtowo |  |
|  | | Remont armatury zimny i gorący wtrysk +0m | ryczałtowo |  |
| DN100- 2 szt. | ryczałtowo |  |
|  | | Belka wtrysków - Remont armatury układ wtrysków WP i SP +31m | ryczałtowo |  |
| Zawory regulacyjne VSG2 BTG DN65 - 10 szt. | ryczałtowo |  |
| Zawory ręczne DN50 – 20 szt. | ryczałtowo |  |
| Zawory ręczne DN25 – 10 szt. | ryczałtowo |  |
| Zasuwy DN100 – 4 szt.  Przegląd filtrów (sposób zabudowy połączenie spawane) 10szt. +48m | ryczałtowo |  |
|  | | Węzeł wody zasilającej +5m | ryczałtowo |  |
| AR50 DN300 – 1 szt. | ryczałtowo |  |
|  | | Belka odwodnień kotłowych +12m | ryczałtowo |  |
| Zawory ręczne DN50 - 6 szt. | ryczałtowo |  |
| Zawory ręczne DN25 - 18 szt. | ryczałtowo |  |
| Zawory elektryczne DN65 – 10 szt. | ryczałtowo |  |
| Zasuwa odcinająca DN125 – 1 szt. | ryczałtowo |  |
|  | | Remont zaworów na belce odpowietrzeń kotłowych +60 m | ryczałtowo |  |
| DN15 – 48 szt. | ryczałtowo |  |
|  | | Remont stacji redukcyjno – schładzających RS1 i RS2. Remont regulatora + armatury w obrębie stacji(obejście, odwodnienie, przegląd dysz wtryskowych) | ryczałtowo |  |
|  | | Wymiana zasuw awaryjny zrzut z walczaka +12m | ryczałtowo |  |
| DN100 – 2 szt. | ryczałtowo |  |
|  | | Remont zaworów na odsalaniu | ryczałtowo |  |
| DN25 – 2 szt. | ryczałtowo |  |
|  | | Remont regulatorów wtrysku do zimnej szyny , poz.48 m | ryczałtowo |  |
| DN50 – 2 szt. typ Narvik | ryczałtowo |  |
|  | | Przegląd kryz na zbiorniku RZ - 4 szt. | ryczałtowo |  |
|  | |  |  |  |
|  | | Remont armatury należy przeprowadzić według poniższego schematu (prace ujęte w ryczałcie): |  |  |
|  | | Demontaż zaworu |  |  |
|  | | Inspekcja wizualna |  |  |
|  | | Czyszczenie i weryfikacja części |  |  |
|  | | Badanie penetrantem powierzchni siedlisk |  |  |
|  | | Szlifowanie siedliska i zawieradła |  |  |
|  | | - wymiana uszczelnień(dławik, podział) |  |  |
|  | | - montaż zaworu, próba funkcjonalna |  |  |
|  | | Wycinanie uszczelek z płyt grafitowych |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | | Zamawiający dostarczy: |  |  |
| 1. | Zawory, uszczelnienia, grzyby, wrzeciona | |  |  |
|  |  | |  |  |
| **1** | Uwaga: Wykonawca powinien posiadać urządzenie do wycinania uszczelek z płyt grafitowych z przekładką metalową o gr. 1,2,3 mm | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  | **WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO** | |  |  |

1. Remont armatury BL 6
2. Zakres „prawa opcji” dla prac rozliczanych powykonawczo

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REALIZACJA w 2019 r.** | | | | | |
| **Lp.**  **(1)** | **K6 REMONT ARMATURY (odpowietrzenia, odwodnienia, odmulanie, regulatory wtrysku, AR50, RS1,2))**  Zakres „prawa opcji” dla prac rozliczanych powykonawczo, wynikających z inspekcji (nie zawartych w zakresie podstawowym prac)  **(2)** | **Rozliczenie**  **(3)** | **Ilość roboczogodzin**  **(4)** | **Wysokość stawki godzinowej dla robót powykonawczych netto [zł/godz.]**  **(5)** | **Wartość wynagrodzenia powykonawczego (ilość rbg x stawka) [zł]**  **(6)** |
|  |  | powykonawczo  **do 1000 rbg** |  |  |  |
|  | Prace dodatkowe wynikające z inspekcji wizualnej i oceny technicznej (niezawarte w zakresie ryczałtowym). W tym: |  |  |  |  |
| Naprawa lub wymiana uszkodzonych elementów armatury (szpilki, śruby, nakrętki, podkładki) |  |  |  |  |
| Wymiana armatury zakwalifikowane do wymiany po inspekcji |  |  |  |  |
|  |  |  | 1000 |  |  |
|  | *Zamawiający dostarcza:* |  |  |  |  |
|  | Zawory, uszczelnienia, grzyby, wrzeciona |  |  |  |  |
| **1** | Uwaga: Wykonawca powinien posiadać urządzenie do wycinania uszczelek z płyt grafitowych z przekładką metalową o gr. 1,2,3 mm |  |  |  |  |
|  | **MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU „PRAWA OPCJI” (6)** |  |  |  |  |

1. Wymiana zaworów na odwodnieniach kotłowych BL 6

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REALIZACJA w 2020 r.** | | | | | |
| **Lp.**  **(1)** | **K6 WYMIANA ZAWORÓW NA ODWODNIENIACH KOTŁOWYCH I odcięcie**  Zakres „prawa opcji” dla prac rozliczanych powykonawczo, wynikających z inspekcji (nie zawartych w zakresie podstawowym prac)  **(2)** | **Rozliczenie**  **(3)** | **Ilość roboczogodzin**  **(4)** | **Wysokość stawki godzinowej dla robót powykonawczych netto [zł/godz.]**  **(5)** | **Wartość wynagrodzenia powykonawczego (ilość rbg x stawka) [zł]**  **(6)** |
|  |  | powykonawczo  **do 1600 rbg** |  |  |  |
|  | Demontaż starych zaworów |  |  |  |  |
| Montaż nowych zaworów DN65 - 6 szt. |  |  |  |  |
| Montaż nowych zaworów DN25 - 10 szt. |  |  |  |  |
|  |  |  | 1600 |  |  |
|  | Uwaga: |  |  |  |  |
|  | Decyzja o wymianie zostanie podjęta po ocenie technicznej zaworów dokonanej w czasie remontu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | *Zamawiający dostarcza:* |  |  |  |  |
|  | Zawory |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU „PRAWA OPCJI” (6)** |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **PODSUMOWANIE** |  |
|  | **SUMA WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO DLA PAKIETU D netto [zł] - realizacja w 2019 r** |  |
|  | **SUMA WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO DLA PAKIETU D brutto [zł] - realizacja w 2019 r** |  |
|  | **SUMA WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU „PRAWA OPCJI”DLA PAKIETU D netto [zł] - realizacja w 2019 r** |  |
|  | **SUMA WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU „PRAWA OPCJI”DLA PAKIETU D brutto [zł] - realizacja w 2019 r** |  |
|  | **SUMA WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU „PRAWA OPCJI”DLA PAKIETU D netto [zł] - realizacja w 2020 r** |  |
|  | **SUMA WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU „PRAWA OPCJI”DLA PAKIETU D brutto [zł] - realizacja w 2020 r** |  |
|  | **SUMA WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO I** „**PRAWA OPCJI**”**DLA PAKIETU D netto [zł] - realizacja w 2019 r** |  |
|  | **SUMA WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO I** „**PRAWA OPCJI**”**DLA PAKIETU D brutto [zł] - realizacja w 2019 r** |  |
|  | **SUMA WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO I „PRAWA OPCJI”DLA PAKIETU D netto [zł] - realizacja w 2019 i 2020** |  |
|  | **SUMA WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO I „PRAWA OPCJI”DLA PAKIETU D brutto [zł] - realizacja w 2019 i 2020** |  |

**Załącznik nr 8E do Formularza „Oferta”** **dla Pakietu E**

|  |
| --- |
| **FORMULARZ RZECZOWO-FINANSOWY DLA PAKIETU E**  **„Remonty urządzeń i instalacji bloku energetycznego nr 6 w latach 2019, 2020” w Enea Połaniec S.A.** |

Zakres zadań:

1. Remont skrzyń palnikowych i dysz OFA III BL 6 – realizacja 2020
2. Zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo
3. Zakres „prawa opcji” dla prac rozliczanych powykonawczo
4. Remont instalacji rozpałkowej BL 6 – realizacja 2019
5. Zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo
6. Zakres „prawa opcji” dla prac rozliczanych powykonawczo
7. Remont pyłoprzewodów BL 6

3.1 Remont pyłoprzewodów BL 6 – realizacja 2019

1. Zakres „prawa opcji” dla prac rozliczanych powykonawczo

3.2 Remont pyłoprzewodów BL 6 – realizacja 2020

1. Zakres „prawa opcji” dla prac rozliczanych powykonawczo
2. Uszczelnienie przewału kotła BL 6 - zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo – realizacja 2020

Ad. 1 Remont skrzyń palnikowych i dysz OFA III BL 6 – realizacja 2020

1. Zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REALIZACJA w 2020 r.** | | | | |
| **Lp.**  **(1)** | | **Remont skrzyń palnikowych i dysz OFA III BL 6 –**  **Zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo**  **(2)** | **Rozliczenie**  **(3)** | **Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego netto [zł]**  **(4)** |
| 1. | | Czyszczenie i mycie skrzyń palnikowych (8 szt.) | ryczałtowo |  |
| 2. | | Inspekcja wizualna 24 szt. palników pyłowych, ścian, przegród i podłóg kanałów skrzyni palnikowej | ryczałtowo |  |
| 3. | | Inspekcja wizualna dysz OFA pod kątem uszkodzeń i drożności | ryczałtowo |  |
| 4. | | Sprawdzenie ruchliwości i odblokowanie dyszy pyłowej | ryczałtowo |  |
| 5. | | Regulacja ustawienia kątów dysz pyłowych | ryczałtowo |  |
| 6. | | Sprawdzenie łożyskowania palnika pyłowego (dysz pyłowych) 48 szt. | ryczałtowo |  |
| 7. | | Sprawdzenie wałka sterującego katem palników pyłowych (dysz pyłowych) | ryczałtowo |  |
| 8. | | Wymiana uszczelnienia na przejściu wałka sterującego przez właz | ryczałtowo |  |
| 9. | | Wymiana sznura uszczelniającego skrzynie palnikowe, wykonanie i montaż blach dociskowych (cały obwód skrzyni palnikowej). | ryczałtowo |  |
|  | |  |  |  |
|  | | Zamawiający dostarczy: |  |  |
|  | Palniki pyłowe, przewody pyłowe, sznur uszczelniający, uszczelnienia, blachy | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  | **WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO** | |  |  |

Ad. 1 Remont skrzyń palnikowych i dysz OFA III BL 6 – realizacja 2020

1. Zakres „prawa opcji” dla prac rozliczanych powykonawczo

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REALIZACJA w 2020 r.** | | | | | | |
| **Lp.**  **(1)** | **Remont skrzyń palnikowych i dysz OFA III BL 6**  Zakres „prawa opcji” dla prac rozliczanych powykonawczo, wynikających z inspekcji (nie zawartych w zakresie podstawowym prac)  **(2)** | **Rozliczenie**  **(3)** | **Ilość roboczogodzin**  **(4)** | **Wysokość stawki godzinowej dla robót powykonawczych netto [zł/godz.]**  **(5)** | **Wartość wynagrodzenia powykonawczego (ilość rbg x stawka) [zł]**  **(6)** |
|  |  | powykonawczo  **do 4000 rbg** |  |  |  |
|  | Prace dodatkowe wynikające z przeglądów i inspekcji (niezawarte w zakresie ryczałtowym ) |  |  |  |  |
|  | W tym:  Naprawa pęknięć dyszy powietrza osłonowego i dysz OFA |  |  |  |  |
|  | Wymiana uszkodzonych palników pyłowych (dysz pyłowych), wymiana łożyskowania palnika pyłowego (dysz pyłowych), wałka sterującego katem palników (dysz pyłowych), blach ścian, przegród i podłóg kanałów skrzyń palnikowych, Wymiana zużytych pyłoprzewodów o przekroju prostokątnym |  |  |  |  |
|  |  |  | 4000 rbg |  |  |
|  | *Zamawiający dostarczy:* |  |  |  |  |
| 1. | Palniki pyłowe, przewody pyłowe, sznur uszczelniający, uszczelnienia, blachy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU „PRAWA OPCJI” (6)** |  |  |  |  |

Ad. 2 Remont instalacji rozpałkowej BL 6 – realizacja 2019

1. Zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REALIZACJA w 2019 r.** | | | | |
| **Lp.**  **(1)** | | **Remont instalacji rozpałkowej BL 6 –**  **Zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo**  **(2)** | **Rozliczenie**  **(3)** | **Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego netto [zł]**  **(4)** |
| 1. | | Inspekcja wizualna instalacji rozpałkowej pod kątem nieszczelności | ryczałtowo |  |
| 2. | | Wymiana filtra mazutowego | ryczałtowo |  |
| 3. | | Wymiana lanc palnika mazutowego – 8 szt. | ryczałtowo |  |
| 4. | | Czyszczenie lanc palnika mazutowego – 8 szt. | ryczałtowo |  |
| 5. | | Docieranie dysz lanc palnika mazutowego – 8 szt. | ryczałtowo |  |
| 6. | | Udrożnienie instalacji mazutowej: Kryzy na recyrkulacji, rurociąg fi57x4 przed AR36, AR37 | ryczałtowo |  |
| 7. | | Inspekcja wizualna i uruchomienie klap zwrotnych na instalacji mazutowej– 8 szt. i parowej – 8 szt. | ryczałtowo |  |
| 8. | | Inspekcja wizualna i uruchomienie klap powietrza do palnika mazutowego– 8 szt. | ryczałtowo |  |
|  | |  |  |  |
|  | | Zamawiający dostarczy: |  |  |
|  | Lance palnika, filtry, szczeliwa | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  | **Uwaga:** | |  |  |
|  | Inspekcję wizualną instalacji rozpałkowej należy przeprowadzić w czasie pracy instalacji (przed odstawieniem bloku do remontu) | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  | **WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO** | |  |  |

Ad. 2 Remont instalacji rozpałkowej BL 6 – realizacja 2019

1. Zakres „prawa opcji” dla prac rozliczanych powykonawczo

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REALIZACJA w 2019 r.** | | | | | | |
| **Lp.**  **(1)** | **Remont instalacji rozpałkowej BL 6**  Zakres „prawa opcji” dla prac rozliczanych powykonawczo, wynikających z inspekcji (nie zawartych w zakresie podstawowym prac)  **(2)** | **Rozliczenie**  **(3)** | **Ilość roboczogodzin**  **(4)** | **Wysokość stawki godzinowej dla robót powykonawczych netto [zł/godz.]**  **(5)** | **Wartość wynagrodzenia powykonawczego (ilość rbg x stawka) [zł]**  **(6)** |
|  |  | powykonawczo  **do 150 rbg** |  |  |  |
|  | Prace dodatkowe wynikające z przeglądów i inspekcji (niezawarte w zakresie ryczałtowym ) |  |  |  |  |
|  | W tym: |  |  |  |  |
|  | Usunięcie nieszczelności mazutowych i parowych |  |  |  |  |
|  |  |  | 150 rbg |  |  |
|  | *Zamawiający dostarczy:* |  |  |  |  |
| 1. | Lance palnika, filtry, szczeliwa |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU „PRAWA OPCJI” (6)** |  |  |  |  |

Ad.3 Remont pyłoprzewodów BL 6

3.1 Remont pyłoprzewodów BL 6 – realizacja 2019

1. Zakres „prawa opcji” dla prac rozliczanych powykonawczo

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REALIZACJA w 2019 r.** | | | | | | |
| **Lp.**  **(1)** | **Remont pyłoprzewodów BL 6**  Zakres „prawa opcji” dla prac rozliczanych powykonawczo, wynikających z inspekcji (nie zawartych w zakresie podstawowym prac)  **(2)** | **Rozliczenie**  **(3)** | **Ilość roboczogodzin**  **(4)** | **Wysokość stawki godzinowej dla robót powykonawczych netto [zł/godz.]**  **(5)** | **Wartość wynagrodzenia powykonawczego (ilość rbg x stawka) [zł]**  **(6)** |
|  |  | powykonawczo  **do 2000 rbg** |  |  |  |
| 1. | Inspekcja wizualna pyłoprzewodów |  |  |  |  |
| 2. | Wymiana elementów pyłoprzewodów (wstawki, kolana): około 12 sztuk |  |  |  |  |
| 3. | Odcinkowa wymiana pyłoprzewodów na poziomach 12,16,23m - fi 429, Fi 588 około 10 prostek o długości 2m |  |  |  |  |
|  |  |  | 2000 rbg |  |  |
|  | *Zamawiający dostarczy:* |  |  |  |  |
| 1. | Elementy kształtowe( kolana, łuki i prostki) |  |  |  |  |
| 2. | Rury |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU „PRAWA OPCJI” (6)** |  |  |  |  |

Ad.3 Remont pyłoprzewodów BL 6

3.2 Remont pyłoprzewodów BL 6 – realizacja 2020

1. Zakres „prawa opcji” dla prac rozliczanych powykonawczo

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REALIZACJA w 2020 r.** | | | | | | |
| **Lp.**  **(1)** | Remont pyłoprzewodów BL 6  Zakres „prawa opcji” dla prac rozliczanych powykonawczo, wynikających z inspekcji (nie zawartych w zakresie podstawowym prac)  **(2)** | **Rozliczenie**  **(3)** | **Ilość roboczogodzin**  **(4)** | **Wysokość stawki godzinowej dla robót powykonawczych netto [zł/godz.]**  **(5)** | **Wartość wynagrodzenia powykonawczego (ilość rbg x stawka) [zł]**  **(6)** |
|  |  | powykonawczo  **do 4000 rbg** |  |  |  |
| 1. | Inspekcja wizualna pyłoprzewodów |  |  |  |  |
| 2. | Wymiana elementów ceramicznych poziom 9m do 20 sztuk |  |  |  |  |
| 3 | Odcinkowa wymiana pyłoprzewodów na poziomach fi 588 do 20m |  |  |  |  |
| 4 | Odcinkowa wymiana pyłoprzewodów na poziomach 12,16,23m - fi 429: do 40m |  |  |  |  |
| 5. | Wymiana elementów ceramicznych poziom 16m, 23m do 20 sztuk |  |  |  |  |
| 6 | Przegląd klap odcinających poz. 12m – 24 szt., – uruchomienie klapy , przesmarowanie, wymiana uszczelnień , ustawienie krańcówek wykonanie dokumentacji zdjęciowej z przeglądu. |  |  |  |  |
| 7. | Przegląd rozdzielaczy pyłu poz. 12m  - 12 szt. Przesmarowanie żaluzji , wymiana uszczelnień , ustawienie krańcówek , wykonanie dokumentacji zdjęciowej z przeglądu. |  |  |  |  |
|  |  |  | 4000 rbg |  |  |
|  | *Zamawiający dostarczy:* |  |  |  |  |
| 1. | Elementy kształtowe( kolana, łuki i prostki) |  |  |  |  |
| 2. | Rury, uszczelnienia |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU „PRAWA OPCJI” (6)** |  |  |  |  |

Ad. 4 Uszczelnienie przewału kotła BL 6 – zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo - realizacja 2020

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REALIZACJA w 2020 r.** | | | | |
| **Lp.**  **(1)** | | Uszczelnienie przewału kotła BL 6 **–**  **Zakres podstawowy prac rozliczanych ryczałtowo**  **(2)** | **Rozliczenie**  **(3)** | **Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego netto [zł]**  **(4)** |
| 1. | | Wg dokumentacji EPK | ryczałtowo |  |
|  | |  |  |  |
|  | | Zamawiający dostarczy: |  |  |
|  | Komplet elementów prefabrykowanych, uszczelnienia | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  | **MAKSYMALNA CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO** | |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PODSUMOWANIE** | | |
|  | **SUMA WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO DLA PAKIETU E netto [zł] - realizacja w 2019 r** |  |
|  | **SUMA WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO DLA PAKIETU E brutto [zł] - realizacja w 2019 r** |  |
|  | **SUMA WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO DLA PAKIETU E netto [zł] - realizacja w 2020 r** |  |
|  | **SUMA WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO DLA PAKIETU E brutto [zł] - realizacja w 2020 r** |  |
|  | **SUMA WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU „PRAWA OPCJI”DLA PAKIETU E netto [zł] - realizacja w 2019 r** |  |
|  | **SUMA WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU „PRAWA OPCJI”DLA PAKIETU E brutto [zł] - realizacja w 2019 r** |  |
|  | **SUMA WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU „PRAWA OPCJI”DLA PAKIETU E netto [zł] - realizacja w 2020 r** |  |
|  | **SUMA WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU „PRAWA OPCJI”DLA PAKIETU E brutto [zł] - realizacja w 2020 r** |  |
|  | **SUMA WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO I** „**PRAWA OPCJI**”**DLA PAKIETU E netto [zł] - realizacja w 2019 r** |  |
|  | **SUMA WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO I** „**PRAWA OPCJI**”**DLA PAKIETU E brutto [zł] - realizacja w 2019 r** |  |
|  | **SUMA WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO I** „**PRAWA OPCJI**”**DLA PAKIETU E netto [zł] - realizacja w 2020** |  |
|  | **SUMA WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO I** „**PRAWA OPCJI**”**DLA PAKIETU E brutto [zł] - realizacja w 2020** |  |
|  | **SUMA WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO I „PRAWA OPCJI”DLA PAKIETU E netto [zł] - realizacja w 2019 i 2020** |  |
|  | **SUMA WYNAGRODZENIA DLA ZAKRESU PODSTAWOWEGO I „PRAWA OPCJI”DLA PAKIETU E brutto [zł] - realizacja w 2019 i 2020** |  |

**Załącznik nr 4 do Formularza „Oferta”[[7]](#footnote-7)**

|  |
| --- |
| **ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW**  **NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA** |

**Przedmiot zamówienia:**

**……………………………………………………………………………………………………**

**……………………………………………………………………………………………………**

………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

**Zobowiązuje się do oddania na rzecz:**

**……………………………………………………………………………………………………………………….**

(nazwa i adres Wykonawcy, któremu inny podmiot oddaje do dyspozycji zasoby)

**niezbędny zasób (udostępniane zasoby) zaznaczyć właściwe:**

        **Zdolność ekonomiczna lub finansowa**

        **Zdolności technicznej lub zawodowej.**

**na okres …………………………………………………………………………………**

**(wskazać okres na jaki udostępniany jest zasób)**

**Forma, w jakiej podmiot udostępniający zasób będzie uczestniczył w realizacji zamówienia**

**…………………………………………………………………………………………………………………..**

(wskazać formę np. podwykonawstwo, doradztwo, inne )

**Stosunek łączący wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasób**

**……………………………………………………………………………………………………………………**

(wskazać charakter stosunku, np. umowa, zlecenie, umowa o współpracę, kontrakt, inne)

**……………………………………………                                                  …………………………………………**

**(miejsce i data złożenia oświadczenia)                                                          (podpis podmiotu oddającego**

**do dyspozycji zasoby)**

**UWAGA! Powyższe zobowiązanie musi być złożone w formie oryginału i podpisane przez podmiot udostępniający zasób.**

|  |
| --- |
| (data, podpis(y), pieczęć(ci) osoby(ób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) |

**Załącznik nr 5 do Formularza „Oferta”**

|  |
| --- |
| **ZESTAWIENIE PRAC WYKONYWANYCH PRZEZ PODWYKONAWCÓW** |

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa i adres Firmy -podwykonawcy | Zakres dostaw/ usług / robót budowlanych |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Załącznik nr 1 do Formularza „Oferta”**

|  |
| --- |
| **AUKCJA ELEKTRONICZNA** |

**I. Warunki**

1. Zamawiający w celu wyboru najkorzystniejszej Oferty przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej.

2. Aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona zgodnie z art. 91a, 91 b, 91c, 91d i 91e Ustawy Prawo zamówień publicznych na Platformie zakupowej firmy eB2B.

3. Osoba składająca w imieniu Wykonawcy postąpienia w toku aukcji elektronicznej powinna posiadać odpowiednie pisemne pełnomocnictwo do tych czynności, udzielone zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi Wykonawcę, złożone wraz z Formularzem ”OFERTA”. Nie jest dopuszczalne składanie bezpiecznego podpisu elektronicznego za pomocą danych służących do składania podpisu elektronicznego przyporządkowanych do innej osoby, nawet w przypadku, w którym podpis ten jest składany za uprzednią zgodą i wiedzą osoby do której dane te są przyporządkowane.

4. Kryteriami oceny ofert są:

4.1.Dla Pakietu A: Kryterium K1 – Wynagrodzenie ofertowe brutto

4.2 Dla Pakietu B: Kryterium K2 – Wynagrodzenie ofertowe brutto

4.3 Dla Pakietu C: Kryterium K3 – Wynagrodzenie ofertowe brutto

4.4 Dla Pakietu D: Kryterium K4 – Wynagrodzenie ofertowe brutto

4.5 Dla Pakietu E: Kryterium K5 – Wynagrodzenie ofertowe brutto

5. Parametrami zmiennymi w aukcji elektronicznej będą:

5.1.Dla Pakietu A: Kryterium K1:

**Soo1 -** stawka za 1 roboczogodzinę za prace rozliczane powykonawczo, objęte w całości prawem opcji, z ocenianej Oferty

**Wro1 -** wynagrodzenie za prace rozliczane ryczałtowo z ocenianej Oferty

**zgodnie ze wzorem określonym w pkt 21.2.1 Części I SIWZ:**

5.2 Dla Pakietu B: Kryterium K2 – Wynagrodzenie ofertowe brutto

**Soo2 -** stawka za 1 roboczogodzinę za prace rozliczane powykonawczo, objęte w całości prawem opcji, z ocenianej Oferty (określi Wykonawca)

**Wro2 -** wynagrodzenie za prace rozliczane ryczałtowo z ocenianej Oferty (określi Wykonawca)

**zgodnie ze wzorem określonym w pkt 21.2.2 Części I SIWZ:**

5.3 Dla Pakietu C: Kryterium K3 – Wynagrodzenie ofertowe brutto

**Soo3 -** stawka za 1 roboczogodzinę za prace rozliczane powykonawczo, objęte w całości prawem opcji, z ocenianej Oferty (określi Wykonawca)

**Wro3 -** wynagrodzenie za prace rozliczane ryczałtowo z ocenianej Oferty (określi Wykonawca)

**zgodnie ze wzorem określonym w pkt 21.2.3 Części I SIWZ:**

5.4 Dla Pakietu D: Kryterium K4 – Wynagrodzenie ofertowe brutto

**Soo4 -** stawka za 1 roboczogodzinę za prace rozliczane powykonawczo, objęte w całości prawem opcji, z ocenianej Oferty (określi Wykonawca)

**Wro4 -** wynagrodzenie za prace rozliczane ryczałtowo z ocenianej Oferty (określi Wykonawca)

**zgodnie ze wzorem określonym w pkt 21.2.4 Części I SIWZ:**

W toku aukcji elektronicznej do wynagrodzenia ofertowego brutto będzie doliczona wartość brutto materiałów.

5.5 Dla Pakietu E: Kryterium K5 – Wynagrodzenie ofertowe brutto

**Soo5 -** stawka za 1 roboczogodzinę za prace rozliczane powykonawczo, objęte w całości prawem opcji, z ocenianej Oferty (określi Wykonawca)

**Wro5 -** wynagrodzenie za prace rozliczane ryczałtowo z ocenianej Oferty (określi Wykonawca)

**zgodnie ze wzorem określonym w pkt 21.2.5 Części I SIWZ:**

6. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie aukcji jednoetapowej, w trakcie której Wykonawcy będą uprawnieni do udzielania kolejnych postąpień. Podstawowy Czas Trwania Aukcji Elektronicznej to 30 minut od momentu jej otwarcia po warunkiem, że w ciągu ostatnich 3 minut trwania aukcji nie nastąpi nowe postąpienie. W przypadku, gdy którykolwiek z Wykonawców dokona postąpienia w czasie ostatnich 3 minut trwania aukcji, to Zamawiający przewiduje dogrywki. W dogrywce będą mogli wziąć udział wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli postąpienia w trakcie Podstawowego Czasu Trwania Aukcji Elektronicznej. Czas trwania każdej dogrywki to 5 minut. Dogrywki prowadzi się aż do momentu, gdy w dogrywce nie zostanie złożone żadne postąpienie.

7. W przypadku, gdy Zamawiający przewiduje w danym postępowaniu udzielenie zamówienia w częściach i dla poszczególnych części zamówienia zakłada przeprowadzenie aukcji elektronicznej, to aukcje dotyczące poszczególnych części zamówienia odbywają się konsekutywnie, poczynając od części zamówienia, która w części I SIWZ została opisana jako pierwsza według kolejności alfabetycznej. Szczegółowe terminy aukcji elektronicznych dotyczących poszczególnych Pakietów zostaną określone w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej.

8. Oferty składne przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie kryteriów oceny ofert. Aukcja elektroniczna będzie odbywać się wg zniżkowej aukcji angielskiej co oznacza, że każda następna oferta zostanie przyjęta tylko wówczas, gdy będzie ona korzystniejsza od aktualnie najlepszej oferty. Wykonawca nie będzie miał możliwości podwyższenia uprzednio zaproponowanej przez siebie ceny ofertowej.

9. Sposób oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie obejmował przeliczanie kolejnych ofert na punktową ocenę oferty, z uwzględnieniem punktacji otrzymanej przed otwarciem aukcji. W toku aukcji punktowa ocena oferty będzie przeliczana do trzeciego miejsca po przecinku z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy cyfra na czwartym miejscu po przecinku wynosi „4” lub mniej, to czwartą cyfrę po przecinku pomija się. Natomiast, gdy cyfra na czwartym miejscu po przecinku zawiera się w przedziale od „5” do „9”, to następuje zaokrąglenie trzeciej cyfry po przecinku w górę.

10. Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę z najwyższą punktacją ustaloną zgodnie z art. 91d ust. 2 Ustawy.

11. W przypadku gdy awaria systemu teleinformatycznego spowoduje przerwanie aukcji elektronicznej, zamawiający wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej na następny po usunięciu awarii dzień roboczy, z uwzględnieniem stanu ofert po ostatnim zatwierdzonym postąpieniu. W tym celu zamawiający ustali z administratorem platformy zakupowej eB2B termin usunięcia awarii i powiadomi o tym drogą elektroniczną osoby odpowiedzialne ze strony Wykonawcy za kontakty z Zamawiającym we wszelkich kwestiach związanych z niniejszym postępowaniem, oraz osoby uprawnione do składania i podpisywania w toku aukcji elektronicznej postąpień w imieniu Wykonawcy, wskazane w ofercie Wykonawcy, złożonej na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Części I SIWZ. Po usunięciu awarii Zamawiający wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej zgodnie z art. 91d Ustawy i powiadamia o tym drogą elektroniczną osoby odpowiedzialne ze strony Wykonawcy za kontakty z Zamawiającym we wszelkich kwestiach związanych z niniejszym postępowaniem, oraz osoby uprawnione do składania i podpisywania w toku aukcji elektronicznej postąpień w imieniu Wykonawcy, wskazane w ofercie Wykonawcy złożonej na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Części I SIWZ

**II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców**

1. Wykonawcy, których oferty nie podlegają odrzuceniu zostaną dopuszczeni do aukcji

2. Po otrzymaniu zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej, Wykonawcy przeprowadzają proces rejestracji swojego konta na stronie <https://aukcje.eb2b.com.pl/>. Dokonanie procesu rejestracji jest warunkiem koniecznym udziału w aukcji i składania ofert w jej trakcie. Następnie Wykonawcy kontaktują się z administratorem platformy zakupowej eB2B drogą mailową, lub telefoniczną (możliwości kontaktu podane są na stronie <https://aukcje.eb2b.com.pl/>, w zakładce KONTAKTY w celu uzupełnienia danych numeru seryjnego ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz danych właściciela bezpiecznego podpisu elektronicznego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579). Uzupełnienie powyższych danych pozwoli Wykonawcy na wykonanie testu bezpiecznego podpisu elektronicznego. Jeśli test podpisu zostanie wykonany poprawnie, to platforma eB2B informuje o tym Wykonawcę. Wykonawca przed wykonaniem testu powinien zapoznać się ze szczegółową instrukcją stosowania podpisu elektronicznego (Wykonawca posiada dostęp do instrukcji po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu na swoje konto).

3. Zamawiający zakłada przeprowadzenie próbnej aukcji elektronicznej. Udział Wykonawców w próbnej aukcji elektronicznej nie jest obowiązkowy. Próbna aukcja elektroniczna zapewnia dodatkowy test bezpiecznego podpisu elektronicznego. Zamawiający zaprosi Wykonawców spełniających warunki ustawowe do wzięcia udziału w próbnej aukcji elektronicznej za pośrednictwem e-maila podanego przez Wykonawców w Formularzu OFERTA. W przypadku nie wzięcia w niej udziału, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek problemów, utrudnień, awarii, które uniemożliwiałyby lub utrudniały Wykonawcy wzięcie udziału w aukcji.

4. Zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej, zostaną przekazane Wykonawcom przez Zamawiającego drogą elektroniczną, na adres e-mail Wykonawcy, wskazany w ofercie (w formularzu „Oferta”)

5. Fakt otrzymania drogą elektroniczną zaproszeń Wykonawcy potwierdzają Zamawiającemu niezwłocznie na adres e-mail: [daniel.kabata@enea.pl](mailto:daniel.kabata@enea.pl) oraz [szczepaniak.jaroslaw@enea.pl](mailto:szczepaniak.jaroslaw@enea.pl) , niezależnie od ich zamiaru wzięcia udziału w aukcji.

**III. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych użytych do udziału w aukcji elektronicznej, zapewniające stabilne współdziałanie z platformą**

1. Udział w licytacji elektronicznej wymaga posiadania komputera klasy PC lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć min 1024MB RAM, jeden z systemów operacyjnych – Windows 7 lub nowszy, Mac OS X 10.4 lub nowszy, oraz

•dostęp do sieci Internet,

•włączona obsługa JavaScript,

•zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s,

•zainstalowany Acrobat Reader,

Platforma eB2B zaleca użytkownikom korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych, tj. wersji nie starszych niż: Mozilla Firefox 22.0 lub nowsza; Google Chrome 24.0 lub nowsza ; Internet Explorer 9 lub nowsza; Opera 10 lub nowsza; Safari 5 lub nowsza; Maxthon 3 lub nowsza.

1. Wykonawcy uczestniczący w aukcji elektronicznej muszą dysponować podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu Jednostkami uprawnionymi do wydawania podpisów elektronicznych, spełniających wymogi ustawowe, są kwalifikowane podmioty certyfikujące wpisane do rejestru prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji. Lista aktualnych podmiotów kwalifikowanych znajduje się na stronie Centrum <https://www.nccert.pl>
2. Wykonawca musi dysponować urządzeniami technicznymi służącymi do obsługi podpisu elektronicznego.
3. Na platformie Przetargowej Enea Połaniec, zgodnie z regulaminem, obsługiwane są bezpieczne podpisy elektroniczne weryfikowane za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu wydane przez:

4.1 Krajową Izbę Rozliczeniową S.A.

4.2 Powszechne Centrum Certyfikacji ASSECO DATA SYSTEMS S.A.

4.3 POLSKA WYTWÓRNIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.

4.4 EuroCert Sp. z o.o.

4.5 Centrum Certyfikacji Kluczy CenCert Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.

4.6 Certum – Unizeto Technologies S.A.

(Sugerujemy korzystać z pierwszych trzech podmiotów na rynku).

**Załącznik nr 2 do Części I SIWZ**

|  |
| --- |
| Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe | Doświadczenie | Podstawa dysponowania |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Załącznik nr 3 do Części I SIWZ**

|  |
| --- |
| **WYKAZ NARZĘDZI I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH NIEZBĘDNYCH WYKONAWCY W CELU REALIZACJI ZAMÓWIENIA W RAMACH PAKIETU D** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa sprzętu/urządzeń technicznych** | **Minimalna ilość wymagana przez Zamawiającego** | **Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego** | **Ilość sprzętu i urządzeń oferowanych przez Wykonawcę** | **Parametry techniczne urządzeń oferowanych przez Wykonawcę** | **Podstawa dysponowania**  **(własny/ udostępniony)** | **Podmiot udostępniający zasoby w przypadku korzystania przez Wykonawcę z tych zasobów\*** | **Strona oferty z pisemnym zobowiązaniem podmiotu udostępniającego** |
| **0** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  | **6** | **7** |
| 1 | urządzenie do wycinania uszczelek z płyt grafitowych z przekładką metalową o gr. 1,2,3 mm | 1 | wycinanie uszczelek z płyt grafitowych z przekładką metalową o gr. 1,2,3 mm |  |  |  |  |  |

\* W przypadku, gdy wykazano doświadczenie innego podmiotu, Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności dołączając w tym celu do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

......................................................................................................

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

**Załącznik nr 4 do Części I SIWZ**

|  |
| --- |
| **WSTĘPNIE WYPEŁNIONY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA (w zakresie Części I JEDZ)** |

Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

***W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia[[8]](#footnote-8).* Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia*[[9]](#footnote-9)* w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:**

**Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],**

**Numer ogłoszenia w Dz.U. S:**

**Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:**

**W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]**

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

**Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tożsamość zamawiającego*[[10]](#footnote-10)*** | **Odpowiedź:** |
| Nazwa: | Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna  Zawada 26,28-230 Połaniec, Polska |
| ***Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument?*** | ***Odpowiedź:*** |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia[[11]](#footnote-11): | **„Remonty urządzeń i instalacji bloku energetycznego nr 6 w latach 2019, 2020 w Enea Połaniec S.A. – Pakiet … (określi Wykonawca)”** |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (*jeżeli dotyczy*)[[12]](#footnote-12): | **NZ/PZP/20/2018** |

**Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca*.***

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: Informacje na temat wykonawcy

|  |  |
| --- | --- |
| **Identyfikacja:** | **Odpowiedź:** |
| Nazwa: | [ ] |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy:  Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. | [ ]  [ ] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów[[13]](#footnote-13):  Telefon:  Adres e-mail:  Adres internetowy (adres www) (*jeżeli dotyczy*): | [……]  [……]  [……]  [……] |
| **Informacje ogólne:** | **Odpowiedź:** |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem[[14]](#footnote-14)? | [] Tak [] Nie |
| **Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone[[15]](#footnote-15):** czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym”[[16]](#footnote-16) lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? **Jeżeli tak,** jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy. | [] Tak [] Nie      […]   [….] |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? | [] Tak [] Nie [] Nie dotyczy |
| **Jeżeli tak**:  **Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI.**  a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać:  c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie[[17]](#footnote-17): d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? **Jeżeli nie:** **Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku.**  **WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia:**e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | a) [……]  b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] c) [……]    d) [] Tak [] Nie          e) [] Tak [] Nie         (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| **Rodzaj uczestnictwa:** | **Odpowiedź:** |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami[[18]](#footnote-18)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia. | |
| **Jeżeli tak**: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……]   b): [……]   c): [……] |
| **Części** | **Odpowiedź:** |
| W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę. | [ ] |

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

*W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:*

|  |  |
| --- | --- |
| **Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją:** | **Odpowiedź:** |
| Imię i nazwisko,  wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | [……], [……] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | [……] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| Adres e-mail: | [……] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | [……] |

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

|  |  |
| --- | --- |
| **Zależność od innych podmiotów:** | **Odpowiedź:** |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | [] Tak [] Nie |

**Jeżeli tak**, proszę przedstawić – **dla każdego** z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w **niniejszej części sekcja A i B oraz w części III**, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty.   
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.   
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V[[19]](#footnote-19).

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

|  |  |
| --- | --- |
| **Podwykonawstwo:** | **Odpowiedź:** |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli **tak i o ile jest to wiadome**, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców:  […] |

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

1. udział w **organizacji przestępczej[[20]](#footnote-20)**;
2. **korupcja[[21]](#footnote-21)**;
3. **nadużycie finansowe[[22]](#footnote-22)**;
4. **przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną****[[23]](#footnote-23)**
5. **pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu[[24]](#footnote-24)**
6. **praca dzieci** i inne formy **handlu ludźmi[[25]](#footnote-25)**.

|  |  |
| --- | --- |
| **Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy:** | **Odpowiedź:** |
| Czy w stosunku do **samego wykonawcy** bądź **jakiejkolwiek** osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, **wydany został prawomocny wyrok** z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | [] Tak [] Nie  Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……][[26]](#footnote-26) |
| **Jeżeli tak**, proszę podać[[27]](#footnote-27): a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; **c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku:** | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ]   b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy.  Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……][[28]](#footnote-28) |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia[[29]](#footnote-29) („samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie |
| **Jeżeli tak**, proszę opisać przedsięwzięte środki[[30]](#footnote-30): | [……] |

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne:** | **Odpowiedź:** | |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich **obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne**, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie | |
| **Jeżeli nie**, proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie **decyzji** sądowej lub administracyjnej:   * Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? * Proszę podać datę wyroku lub decyzji. * W przypadku wyroku, **o ile została w nim bezpośrednio określona**, długość okresu wykluczenia:   2) w **inny sposób**? Proszę sprecyzować, w jaki:  d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | **Podatki** | **Składki na ubezpieczenia społeczne** |
| a) [……]  b) [……]   c1) [] Tak [] Nie   * [] Tak [] Nie * [……] * [……]   c2) [ …]  d) [] Tak [] Nie **Jeżeli tak**, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | a) [……]  b) [……]   c1) [] Tak [] Nie   * [] Tak [] Nie * [……] * [……]   c2) [ …]  d) [] Tak [] Nie **Jeżeli tak**, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [[31]](#footnote-31) [……][……][……] | |

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi[[32]](#footnote-32)

**Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych** | **Odpowiedź:** |
| Czy wykonawca, **wedle własnej wiedzy**, naruszył **swoje obowiązki** w dziedzinie **prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy[[33]](#footnote-33)**? | [] Tak [] Nie |
| **Jeżeli tak**, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie **Jeżeli tak**, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) **zbankrutował**; lub b) **prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe** lub likwidacyjne; lub c) zawarł **układ z wierzycielami**; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych[[34]](#footnote-34); lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? **Jeżeli tak:**   * Proszę podać szczegółowe informacje: * Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej[[35]](#footnote-35).   Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie   * [……] * [……]   (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca jest winien **poważnego wykroczenia zawodowego[[36]](#footnote-36)**?  Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie   [……] |
| **Jeżeli tak**, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie **Jeżeli tak**, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami **porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji**? **Jeżeli tak**, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie   […] |
| **Jeżeli tak**, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie **Jeżeli tak**, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek **konflikcie interesów[[37]](#footnote-37)** spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? **Jeżeli tak**, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie   […] |
| Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą **doradzał(-o)** instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób **zaangażowany(-e) w przygotowanie** postępowania o udzielenie zamówienia? **Jeżeli tak**, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie    […] |
| Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została **rozwiązana przed czasem**, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? **Jeżeli tak**, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie      […] |
| **Jeżeli tak**, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie **Jeżeli tak**, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego **wprowadzenia w błąd** przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie **zataił** tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

|  |  |
| --- | --- |
| **Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym** | **Odpowiedź:** |
| Czy mają zastosowanie **podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym** określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie    (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][[38]](#footnote-38) |
| W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia?  **Jeżeli tak**, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [] Tak [] Nie   [……] |

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja α lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

α: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji – wypełnia wykonawca\*\*

**Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji** | **Odpowiedź** |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

A: Kompetencje

**Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kompetencje** | **Odpowiedź** |
| **1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym** prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy[[39]](#footnote-39): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […]  (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| **2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi:** Czy konieczne jest **posiadanie** określonego **zezwolenia lub bycie członkiem** określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy?   Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie  Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie  (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

**Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sytuacja ekonomiczna i finansowa** | **Odpowiedź:** |
| 1a) Jego („ogólny”) **roczny obrót** w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący**: i/lub** 1b) Jego **średni** roczny **obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący[[40]](#footnote-40) (**)**:** Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta   (liczba lat, średni obrót)**:** [……], [……] […] waluta  (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2a) Jego roczny („specyficzny”) **obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem** i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: **i/lub** 2b) Jego **średni** roczny **obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący[[41]](#footnote-41):** Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta     (liczba lat, średni obrót)**:** [……], [……] […] waluta   (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: | [……] |
| 4) W odniesieniu do **wskaźników finansowych[[42]](#footnote-42)** określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y[[43]](#footnote-43) – oraz wartość): [……], [……][[44]](#footnote-44) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 5) W ramach **ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego** wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] […] waluta  (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 6) W odniesieniu do **innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych**, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która **mogła** zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……]      (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Zdolność techniczna i zawodowa

**Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zdolność techniczna i zawodowa** | **Odpowiedź:** |
| 1a) Jedynie w odniesieniu do **zamówień publicznych na roboty budowlane**: W okresie odniesienia[[45]](#footnote-45) wykonawca **wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju**:  Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Roboty budowlane: [……]  (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 1b) Jedynie w odniesieniu do **zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi**: W okresie odniesienia[[46]](#footnote-46) wykonawca **zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju**:Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych[[47]](#footnote-47): | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […]   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Opis | Kwoty | Daty | Odbiorcy | |  |  |  |  | |
| 2) Może skorzystać z usług następujących **pracowników technicznych lub służb technicznych[[48]](#footnote-48)**, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót: | [……]   [……] |
| 3) Korzysta z następujących **urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości**, a jego **zaplecze naukowo-badawcze** jest następujące: | [……] |
| 4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy **zarządzania łańcuchem dostaw** i śledzenia łańcucha dostaw: | [……] |
| 5) **W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu:** Czy wykonawca **zezwoli** na przeprowadzenie **kontroli[[49]](#footnote-49)** swoich **zdolności produkcyjnych** lub **zdolności technicznych**, a w razie konieczności także dostępnych mu **środków naukowych i badawczych**, jak również **środków kontroli jakości**? | [] Tak [] Nie |
| 6) Następującym **wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi** legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: **lub** (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza: | a) [……]    b) [……] |
| 7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące **środki zarządzania środowiskowego**: | [……] |
| 8) Wielkość **średniego rocznego zatrudnienia** u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące | Rok, średnie roczne zatrudnienie: [……], [……] [……], [……] [……], [……] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [……], [……] [……], [……] [……], [……] |
| 9) Będzie dysponował następującymi **narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi** na potrzeby realizacji zamówienia: | [……] |
| 10) Wykonawca **zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom[[50]](#footnote-50)** następującą **część (procentową)** zamówienia: | [……] |
| 11) W odniesieniu do **zamówień publicznych na dostawy**: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie    [] Tak [] Nie    (adres internetowy, wydający urząd lub organ,dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 12) W odniesieniu do **zamówień publicznych na dostawy**: Czy wykonawca może przedstawić wymagane **zaświadczenia** sporządzone przez urzędowe **instytuty** lub agencje **kontroli jakości** o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? **Jeżeli nie**, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie         […]  (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego

**Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego** | **Odpowiedź:** |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić **zaświadczenia** sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych **norm zapewniania jakości**, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? **Jeżeli nie**, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie     [……] [……]   (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić **zaświadczenia** sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych **systemów lub norm zarządzania środowiskowego**? **Jeżeli nie**, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące **systemów lub norm zarządzania środowiskowego** mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie     [……] [……]   (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

**Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.  
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:**

**Wykonawca oświadcza, że:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ograniczanie liczby kandydatów** | **Odpowiedź:** |
| W następujący sposób **spełnia** obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla **każdego** z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej[[51]](#footnote-51), proszę wskazać dla **każdego** z nich: | [….]    [] Tak [] Nie[[52]](#footnote-52)      (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][[53]](#footnote-53) |

Część VI: Oświadczenia końcowe

*Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.*

*Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:*

*a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim*[[54]](#footnote-54)*, lub*

*b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.*[[55]](#footnote-55)*, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację*.

*Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby* [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*, numer referencyjny)].

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……]

1. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-1)
2. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615 i 996. [↑](#footnote-ref-2)
3. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615 i 996. [↑](#footnote-ref-3)
4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). [↑](#footnote-ref-4)
5. W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). [↑](#footnote-ref-5)
6. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-6)
7. Załącznik składany oddzielnie dla każdego Pakietu, w którym Wykonawca zamierza korzystać z zasobów podmiotów trzecich. [↑](#footnote-ref-7)
8. Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. [↑](#footnote-ref-8)
9. W przypadku **instytucji zamawiających**: **wstępne ogłoszenie informacyjne** wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo **ogłoszenie o zamówieniu**.  
   W przypadku **podmiotów zamawiających**: **okresowe ogłoszenie informacyjne** wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, **ogłoszenie o zamówieniu** lub **ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania**. [↑](#footnote-ref-9)
10. Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia*.* W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających. [↑](#footnote-ref-10)
11. Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia. [↑](#footnote-ref-11)
12. Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia. [↑](#footnote-ref-12)
13. Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-13)
14. Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

    Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

    Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

    Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które **zatrudniają mniej niż 250 osób** i których **roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR** ***lub*** **roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR**. [↑](#footnote-ref-14)
15. Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5. [↑](#footnote-ref-15)
16. Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych. [↑](#footnote-ref-16)
17. Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu. [↑](#footnote-ref-17)
18. Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki *joint venture* lub podobnego podmiotu. [↑](#footnote-ref-18)
19. Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3. [↑](#footnote-ref-19)
20. Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42). [↑](#footnote-ref-20)
21. Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy. [↑](#footnote-ref-21)
22. W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48). [↑](#footnote-ref-22)
23. Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej. [↑](#footnote-ref-23)
24. Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15). [↑](#footnote-ref-24)
25. Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1). [↑](#footnote-ref-25)
26. Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-26)
27. Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-27)
28. Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-28)
29. Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE. [↑](#footnote-ref-29)
30. Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków. [↑](#footnote-ref-30)
31. Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-31)
32. Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE. [↑](#footnote-ref-32)
33. O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. [↑](#footnote-ref-33)
34. Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia. [↑](#footnote-ref-34)
35. Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie. [↑](#footnote-ref-35)
36. W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. [↑](#footnote-ref-36)
37. Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. [↑](#footnote-ref-37)
38. Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-38)
39. Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku. [↑](#footnote-ref-39)
40. Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. [↑](#footnote-ref-40)
41. Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. [↑](#footnote-ref-41)
42. Np. stosunek aktywów do zobowiązań. [↑](#footnote-ref-42)
43. Np. stosunek aktywów do zobowiązań. [↑](#footnote-ref-43)
44. Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-44)
45. Instytucje zamawiające mogą **wymagać**, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i **dopuszczać** legitymowanie się doświadczeniem sprzed **ponad** pięciu lat. [↑](#footnote-ref-45)
46. Instytucje zamawiające mogą **wymagać**, aby okres ten wynosił do trzech lat, i **dopuszczać** legitymowanie się doświadczeniem sprzed **ponad** trzech lat. [↑](#footnote-ref-46)
47. Innymi słowy, należy wymienić **wszystkich** odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług. [↑](#footnote-ref-47)
48. W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. [↑](#footnote-ref-48)
49. Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę. [↑](#footnote-ref-49)
50. Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca **postanowił** zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia **oraz** polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C). [↑](#footnote-ref-50)
51. Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź. [↑](#footnote-ref-51)
52. Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-52)
53. Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-53)
54. Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu. [↑](#footnote-ref-54)
55. W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE. [↑](#footnote-ref-55)