## Człon CC2
Zał. Nr 2 Zakres prac remontowych na członie ciepłowniczym nr 2
L.p. | Nazwa operacji | Jedn. miary | Ilość | Cena jed. | Wartość materiałów | Uwagi | Rozliczenie
1.0 | REMONT WYMIENNIKÓW OXC,D 1-3 i OXK 3-5 i XA i XB blok nr 9 |  | 11 |  |  |  | POWYKONAWCZO rozliczenie wg ZNPR
1.1 | Budowa rusztowania | kpl. | 4
1.2 | Demontaż i montaż izolacji z płaszczy wymienników i połączeń kołnierzowych wymienników. | kpl. | 11
1.3 | Demontaż i montaż systemów rurowych wymienników.. | kpl. | 9
1.4 | Przygotowanie wymienników do rewizji wewnętrznej dozorowej, czyszczenie 100% spoin na powierzchni płaszczy . | kpl. | 11
1.5 | Wykonanie ew. napraw płaszczy po rewizji wewnętrznej i zaleceniach Inspektora UDTw uzgodnieniu z Właścicielem urzadzeń-opcja - rozliczenie powykonawcze | kpl. | 11
1.6 | Wymiana uszczelek na wszystkich wymiennikach. Wykonawca dostarcza uszczelki | kpl. | 11
1.7 | Przeprowadzenie próby ciśnieniowej dozorowej po stronie wodnej i parowej (przestrzeń wewnątrz rurkowa i na zewnątrz rurek) po zmontowaniu wymienników. | kpl. | 11
1.8 | W przypadku wskazania napraw przez Urząd Dozoru Technicznego, Wykonawca remontu opracowuje dokumentację oraz uzgadnia z Właścicielem urzadzeń oraz UDT wszelkie wskazane naprawy. | kpl. | 11
1.9 | Wykonanie nowych komór wodnych wymiennika wg zal dokumentacji do wymienników OXC, D | szt. | 4
1.10 | Remont zaworów bezpieczeństwa z ustawieniem nastaw w obecności Inspektora UDT | kpl. | 11
1.11 | Remont wodowskazów wraz armaturą odcinającą. Wymiana szkieł i uszczelek. | kpl. | 8
1.12 | Wymiana chłodnicy OXK na nową | kpl. | 1 |  | Chłodnice dostarcza zamawiający
1.13 | Ocena zgodności stanowisk roboczych w obrębie wymienników z dyrektywą 2009/104/WE. | szt. | 11
1.14 | Oznakowanie urządzeń po remoncie zgodnie z obowiązującymi normami. | szt. | 11
1.15 | Wykonanie dokumentacji poremontowej, sporządzenie fot pomiarowych, sporządzenie protokołów z badań. | szt. | 11
1.16 | Montaż izolacji, demontaż rusztowań | szt. | 11
3.0 | Remont instalacji w obrębie zbiorników OZU1,2 | [5 empty] | POWYKONAWCZO rozliczenie wg ZNPR
3.1 | Wymiana rury DN 125 mat. P235 wraz zawieszeniami i izolacja gr. 50mm | mb | 70 |  |  | brak dokumentacji
3.2 | Montaz chłodnicy oparów z OZU1,2 do pomp prózniowych | kpl. | 1 |  | Chłodnice dostarcza zamawiający | Pozostałe mat. po stronie wykonawcy
3.3 | Wykonanie rurociągu zasilajacego ww chłodnicy w wode chłodząca. Rura DN 50 mat. P135 | mb | 70 |  |  | zakup mat. po stronie wykonawcy
3.4 | Wymiana rurociągów z lejków na mat. Gat. stali 1.4301 | kpl. | 2 |  |  | brak dokumentacji. Odtworzyć z natury
4.0 | Rurociagi wody pochłodniczej do KS Osiek | [5 empty] | POWYKONAWCZO rozliczenie wg ZNPR
4.1 | Demontaż przepinki Dn 250 | mb | 3
4.2 | Wykonanie wstawki z rury Dn400 ok. 4mb z montazem przepustnicy DN400 PN 16 do zabudowy międzykołnierzowej z przekładnia reczna | mb | 4
4.3 | Montaz przepływomierza ultradzwiekowego na rurociągu |  |  |  |  | dostawa po stronie Zamawiającego
5.0 | Remont pomp OPT1,2 | [5 empty] | POWYKONAWCZO rozliczenie wg ZNPR
5.1 | Montaż i demontaż pomp na stanowisku | szt. | 2 |  |  | pompy dostarcza Zamawiający
5.2 | Przegłąd sprzegła i wymiana kpl. Wkładek gumowych | kpl. | 2
5.3 | Dostawa i wymiana nowych filtrów na ssaniu pompy | kpl. | 2 |  |  | Zatwierdzenie typu filtra wymagane jest przez Zamawiającego
5.4 | Montaz nowego silnika z wymianą ramy silnika na pompie OPT1 z wykoaniem nadlewki fundamentu | kpl. | 1 |  |  | Silnik dostarcza zamawiający dodatkowo prace budowlane, wykoanie rramy po stronie Wykonwacy
5.5 | Remont instalacji wody chłdozącej w obrębie pomp. | kpl. | 2 |  |  | Wykonanie materiałowe stal kwasoodporna
6.0 | Wymiana chłodnic 6XC3 i 7XC4 | szt. | 2 |  |  |  | POWYKONAWCZO rozliczenie wg ZNPR
6.1 | Demontaż chłodnic z poz.-7m |  |  |  |  | Chłodnice dostarcza Zamawiający
6.2 | Montaż chłodnic ze zmiana konfiguracji rurociągów /nowy typ chłodnic/. Przyłacza istniejących chłodnic DN125 PN 25
7.0 | Remont rurociągów | [5 empty] | POWYKONAWCZO rozliczenie wg ZNPR
7.1 | Wymiana rurociągów z odwodnień DN25 w obrębie węzła WP na rury preizolowane | mb | 15
7.2 | Remont instalacji próbopobieraków z wymianą chłodnic próbopobieraków na blokach 5-8 | szt. | 4
7.3 | Remont instalacji próbopobieraków na CC2 /czyszczenie chłodnic, wymiana zaworów, ew. wymiana węzownic chłodniczek po demontazu/ | kpl. | 16
7.4 | Montaż zasuwy Dn 200 z napedem elektrycznym a obejściu regulatorów poziomu w OZU | szt. | 1
7.5 | Remont zasuw 544A01 i 544A02 | szt. | 2
7.6 | Przenieść zasuwy odcinające wodę uzupełniającą, sterowane elektrycznie (544A01 i 544A02) na ssanie pomp OPU z poziomu 12m na 0m | szt. | 2
Uwagi:
Dostawa wszystkich materiałów po stronie Wykonawcy za wyjątkiem poz,. Zawartych w kol. UWAGI
Komplet oznacza całkowitą ilość urzadzeń na danym ciągu wymienników lub bloku
Proszę na prace wykonywane powykonwczo o podanie ceny jednostkowej za 1rbg
Dodatkowo proszę o pdanie cen matariałow.