OGŁOSZENIE

Enea Połaniec S.A.

ogłasza przetarg niepubliczny

na „Wykonanie remontu – malowania komina nr 1 w Enea Połaniec S.A.”

wg następujących warunków:

- Przedmiot zamówienia:

Wykonanie remontu – malowania komina nr 1 w Enea Połaniec S.A.

Szczegółowy zakres Usług Określa SIWZ stanowiący Załącznik nr 2 do ogłoszenia.

- Termin wykonania robót: do 31.07.2019 r

## Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych i wariantowych.

- Opis przygotowania oferty.

  - Ofertę należy złożyć na formularzu „oferta” – Załącznik nr 1 do ogłoszenia.

  - Złożona oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową oraz podpisana przez podmiot uprawniony do reprezentacji oferenta.

  - Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest dołączenie do oferty:

- oświadczenia oferenta o wypełnieniu obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia

- w przypadku gdy oferent jest osobą fizyczną oświadczenia oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Enea Połaniec S.A. danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do ogłoszenia.

- Oferty należy złożyć na adres:

Enea Połaniec S.A. Zawada 26, 28-230 Połaniec bud. F 12 kancelaria I-sze piętro.

- Termin składania ofert: 30.01.2019 r. do godz. 1000.

- Termin otwarcia ofert: 30.01.2019 r. godz. 10 30.

- Ofertę należy umieścić w kopercie zabezpieczając jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana wg poniższego wzoru:

BIURO ZAKUPÓW MATERIAŁÓW I USŁUG Enea Połaniec S.A.

z opisem: „Oferta w przetargu na Wykonanie remontu – malowania komina nr 1 w Enea Połaniec S.A.”

Nie otwierać przed godz. 10 30 w dniu  30.01.2019 r.

- Oferent ponosi wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty.

- Oferent zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji, które uzyskał od Zamawiającego w trakcie opracowywania oferty.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia oferty w każdym czasie przed przekazaniem zamówienia do realizacji bez podania uzasadnienia., co nie skutkuje żadnym roszczeniami oferenta wobec Zamawiającego.

- Zamawiający udzieli zamówienia wybranemu oferentowi, zgodnie z zapytaniem ofertowym i warunkami ustalonymi podczas ewentualnych negocjacji.

- Ponadto oferta powinna zawierać:

  - Wynagrodzenie ofertowe - wg Załącznika nr 1 do formularza ofertowego

  - Zakres prac.

  - Technologie materiałowe, które zostaną zastosowane do remontu wraz z gwarancjami producentów materiałów dla przyjętych systemów.

  - Wykaz niezbędnego do wykonania prac sprzętu (pomostów roboczych, innego)

  - Wskazanie rodzaju ścierniwa do czyszczenia strumieniowo-ściernego,

  - Harmonogram niezbędnych do bezpiecznego wykonania prac wyłączeń linii WN i komina nr 1,

  - Terminy wykonania,

  - Okres gwarancji,

  - Okres ważności oferty,

  - Potwierdzenie wykonania całego zaplanowanego zakresu zadania,

  - Listę wymaganych właściwych kwalifikacji oraz uprawnień związanych z całym zakresem przedmiotu zamówienia.

  - Wskazanie ewentualnych podwykonawców prac, z zakresem tych pozlecanych prac,

  - Referencje dla wykonanych usług o profilu zbliżonym do usług będących przedmiotem przetargu (w czynnych obiektach przemysłowych lub dla zrealizowanych zdań inwestycyjnych), potwierdzające posiadanie przez oferenta co najmniej 5-letniego doświadczenia, poświadczone co najmniej 3 listami referencyjnymi, (które zawierają kwoty z umów) dla realizowanych usług o wartości łącznej nie niższej niż  1.200.000,00 zł netto.

  - Potwierdzenie dokonania wizji lokalnej.

  - Oświadczenia określone we wzorze formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr:

- Kryteria oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium oceny:

| NAZWA KRYTERIUM | WAGA (udział procentowy) (W) |
| --- | --- |
| K1 -Wynagrodzenie Ofertowe netto | 100 % |

K1-Wynagrodzenie Ofertowe netto - znaczenie (waga) 100 %

(porównywana będzie Cena netto   nie zawierająca podatku VAT)

K1=CnCo%

Gdzie:

Cn – wynagrodzenie najniższe z ocenianych Ofert/najniższa wartość oferty (netto),

Co – wynagrodzenie ocenianej Oferty/wartość ocenianej oferty (netto).

- AUKCJA ELEKTRONICZNA

- Po dokonaniu oceny Ofert, w celu wyboru Najkorzystniejszej Oferty zostanie przeprowadzona aukcja elektroniczna, jeżeli złożone będą co najmniej 2 Oferty niepodlegające odrzuceniu.

- Aukcja elektroniczna przeprowadzona zostanie zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku Nr 7 do Ogłoszenia na platformie zakupowej eB2B.

- Aukcja elektroniczna jest jednoetapowa.

- Zamawiający zaprasza drogą elektroniczną do udziału w aukcji elektronicznej jednocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu. Za dzień przekazania zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej  uważa się dzień wysłania zaproszenia z komputera Zamawiającego.

- W zaproszeniu do wzięcia udziału w aukcji elektronicznej Zamawiający poinformuje Wykonawców min. o:

- pozycji złożonych przez nich ofert i otrzymanej punktacji; zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ;

- minimalnych wartościach postąpień składanych w toku aukcji elektronicznej;

- terminie otwarcia aukcji elektronicznej,

- terminie i warunkach zamknięcia aukcji elektronicznej;

- sposobie oceny ofert w toku aukcji elektronicznej;

- formule matematycznej, która zostanie wykorzystana w aukcji elektronicznej do automatycznego tworzenia kolejnych klasyfikacji na podstawie przedstawianych nowych cen lub wartości;

- Termin otwarcia aukcji elektronicznej nie może być krótszy niż 2 dni robocze od dnia przekazania zaproszenia.

- Aukcja elektroniczna może rozpocząć się dopiero po dokonaniu oceny ofert złożonych                                             w postępowaniu w zakresie ich zgodności z treścią SIWZ oraz oceny punktowej dokonanej na podstawie kryteriów oceny ofert.

- W wyznaczonym terminie następuje otwarcie aukcji elektronicznej. Ofertami początkowymi są oferty złożone w postępowaniu przed wszczęciem aukcji elektronicznej.

- W toku aukcji elektronicznej wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej https://aukcje.eb2b.com.pl, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji .

- System nie przyjmie postąpień niespełniających warunków określonych w niniejszym rozdziale, lub warunków określonych w Załączniku Nr 7 do Ogłoszenia oraz złożonych po terminie zamknięcia aukcji.

- Momentem decydującym dla uznania, że oferta Wykonawcy została złożona w terminie, nie jest moment wysłania postąpienia z komputera Wykonawcy, ale moment jego odbioru na serwerze i zarejestrowania przez System eB2B.

- W toku aukcji elektronicznej zamawiający na bieżąco przekazuje każdemu wykonawcy informację                        o pozycji złożonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji najkorzystniejszej oferty. Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej informacje umożliwiające identyfikację wykonawców nie będą ujawniane.

- Każde postąpienie oznacza nową ofertę w zakresie, którego dotyczy postąpienie. Oferta Wykonawcy przestaje wiązać w zakresie, w jakim złoży on korzystniejszą ofertę w toku aukcji elektronicznej. Bieg terminu związania ofertą nie ulega przerwaniu.

- W przypadku gdy awaria systemu teleinformatycznego spowoduje przerwanie aukcji elektronicznej, zamawiający wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej na następny po usunięciu awarii dzień roboczy, z uwzględnieniem stanu ofert po ostatnim zatwierdzonym postąpieniu

- Zamawiający po zamknięciu aukcji wybiera najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria oceny ofert wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu, z uwzględnieniem wyników aukcji elektronicznej

- Zamawiający zamyka aukcję elektroniczną

- w terminie określonym w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej;

- jeżeli w ustalonym terminie nie zostaną zgłoszone nowe postąpienia;

- po zakończeniu ostatniego, ustalonego etapu.

- Po zamknięciu aukcji elektronicznej Wykonawcy muszą ponownie złożyć Formularz Oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do ogłoszenia, z nową ceną uwzględniającą cenę zaoferowaną w trakcie aukcji elektronicznej, przy czym wszystkie pozycje w formularzu zostaną odpowiednio i proporcjonalnie zmienione. Wykonawcy składają formularze w terminie 3 dni od dnia, w którym zamknięto aukcję elektroniczną. Złożony formularz zostanie załączony do umowy zawartej z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Jeżeli żaden z Wykonawców, których oferty nie podlegały odrzuceniu nie wziął udziału w aukcji elektronicznej, to Zamawiający przeprowadzi postepowanie i wybierze Wykonawcę na podstawie ofert złożonych w terminie określonym w pkt 7 Ogłoszenia.

- Umowa będzie zawarta zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Ogłoszenia oraz Ogólnych Warunkach Zakupu usług Enea Połaniec S.A.

- Wymagania Zamawiającego w zakresie wykonywania prac na obiektach na terenie Zamawiającego zamieszczone są na stronie internetowej https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z tymi dokumentami.

- Osoby odpowiedzialne za kontakt z oferentami ze strony Zamawiającego:

w zakresie technicznym:

Janusz Cyranowski

Specjalista ds. budowlanych

tel.: +48 15 865 62 09

email: janusz.cyranowski@enea.pl

w zakresie formalnym:

Marek Mazur

Specjalista ds. zakupów

tel. +48 15 865-6575.; fax: +48 15 865 6064

e-mail:mazur.marek@enea.pl

- Przetarg prowadzony będzie na zasadach określonych w regulaminie wewnętrznym Enea Połaniec S.A.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków przetargu określonych w niniejszym ogłoszeniu lub odwołania przetargu bez podania przyczyn.

- Integralną częścią ogłoszenia jest klauzula informacyjna wynikająca z obowiązku informacyjnego Administratora (Enea Połaniec S.A.) stanowiąca Załącznik nr 5 do ogłoszenia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 do ogłoszenia - Wzór (formularz) oferty,

Załącznik nr 2 do ogłoszenia - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

Załącznik nr 3 do ogłoszenia - Wzór umowy,

Załącznik nr 4 do ogłoszenia - Oświadczenie o wypełnieniu obowiązku informacyjnego,

Załącznik nr 5 do ogłoszenia - Klauzula Informacyjna,

Załącznik nr 6 do ogłoszenia - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Enea Połaniec S.A. danych osobowych.

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

FORMULARZ OFERTY

- Dane dotyczące oferenta:

  - Nazwa ....................................................................................................................

  - Siedziba ..................................................................................................................

  - N rachunku   bankowego   Oferenta …………………………………………………………………..

  - Nr telefonu/faksu....................................................................................................

  - nr NIP.......................................................................................................................

  - adres e-mail:………………………………………………………………………………………………….……

  - osoba do kontaktu ......................................... nr tel. .............................. e-mail. ...............................

- NINIEJSZYM SKŁADAMY OFERTĘ w przetargu niepublicznym na Wykonanie remontu – malowania komina nr 1 w Enea Połaniec S.A.”

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o przetargu oraz uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania.

- NINIEJSZYM SKŁADAMY:

  - Szczegółowy zakres przedmiotu oferty.

  - Wynagrodzenie ofertowe.

  - Technologie materiałowe, które zostaną zastosowane do remontu wraz z gwarancjami producentów materiałów dla przyjętych systemów.

  - Wykaz niezbędnego do wykonania prac sprzętu (pomostów roboczych, innego)

  - Wskazanie rodzaju ścierniwa do czyszczenia strumieniowo-ściernego,

  - Harmonogram niezbędnych do bezpiecznego wykonania prac wyłączeń linii WN i komina nr 1,

  - Termin  realizacji.

  - Opis profilu działalności oferenta.

  - Oświadczenie o profilu działalności zbliżonym do będącego przedmiotem przetargu, realizowanym o wartości sprzedaży usług nie niższej niż 200.000,00 zł netto rocznie.

  - Referencje dla wykonanych usług o profilu zbliżonym do usług będących przedmiotem przetargu (w czynnych obiektach przemysłowych), potwierdzające posiadanie przez oferenta co najmniej 5-letniego doświadczenia, poświadczone co najmniej 3 listami referencyjnymi, (które zawierają kwoty z umów) dla realizowanych usług o wartości łącznej nie niższej niż  1.200.000 zł netto.

  - Aktualny odpis z KRS lub oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.

  - Informację o wynikach finansowych oferenta za lata 2015-2017 w formie oświadczenia Zarządu lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

  - Oświadczenia:

    - o zapoznaniu się z Ogłoszeniem i otrzymaniem wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty,

    - o posiadaniu uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, jeżeli nakładają one obowiązek posiadania takich uprawnień.

    - o posiadaniu przez osoby dozoru/Kierownika budowy oraz Kierowników robót, wymaganych właściwych kwalifikacjach oraz uprawnień związanych z realizacją całego zakresu przedmiotu zamówienia,

    - o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i personelem zdolnym do wykonania zamówienia.

    - o kompletności oferty pod względem dokumentacji, koniecznej do zawarcia umowy,

    - o spełnieniu wszystkich wymagań Zamawiającego określonych specyfikacji,

    - o objęciu zakresem oferty wszystkich dostaw niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymogami oraz obowiązującymi przepisami prawa polskiego i europejskiego.

    - o wykonaniu zamówienia  samodzielnie /  z udziałem podwykonawców

    - o związaniu niniejszą ofertą przez okres co najmniej 90 dni od daty upływu terminu składania ofert.

    - o niezaleganiu z podatkami oraz ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

    - o znajdowaniu  się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

    - o nie posiadaniu powiązań z Zamawiającym, które prowadzą lub mogłyby prowadzić do braku Niezależności lub Konfliktu Interesów w związku z realizacją przez reprezentowany przeze mnie (przez nas) podmiot przedmiotu zamówienia.

    - o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania.

    - o posiadaniu ubezpieczenia od Odpowiedzialności Cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego Ważną polisę OC na kwotę nie niższą niż dwa miliony zł /2.000.000 zł/ (poza polisami obowiązkowymi OC) lub oświadczenie, że oferent będzie posiadał taką polisę przez cały okres wykonania robót/świadczenia usług.

    - o wyrażeniu zgodny na ocenę zdolności wykonawcy do spełnienia określonych wymagań w zakresie jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

    - o posiadaniu certyfikatu z zakresu jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy lub ich braku,

    - o wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

    - o zastosowaniu rozwiązań spełniających warunki norm jakościowych,

    - o zastosowaniu narzędzi spełniających warunki zgodne z wymogami bhp i ochrony środowiska,

    - że akceptujemy projekt umowy i zobowiązujemy się do jej podpisania w  przypadku wyboru   jego oferty w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

    - o wypełnieniu obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał, którego wzór stanowi załącznik nr  4 do ogłoszenia,

    - w przypadku gdy oferent jest osobą fizyczną oświadczenia oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Enea Połaniec S.A. danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do ogłoszenia.

- Oświadczamy, że:

  - wyrażamy zgodę na wprowadzenie skanu naszej oferty do platformy zakupowej Zamawiającego,

  - jesteśmy2/nie jesteśmy2 czynnym podatnikiem VAT zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku VAT.

  - wszelkie informacje zawarte w formularzu oferty wraz z załącznikami są zgodne ze stanem faktycznym,

  - jesteśmy podmiotem, w którym Skarb Państwa posiada bezpośrednio lub pośrednio udziały [dodatkowa informacja do celów statystycznych:]:

tak /  nie

- 1PEŁNOMOCNIKIEM oferentów uprawnionym do reprezentowania wszystkich oferentów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz do zawarcia umowy2 jest:

____________________________________________________________

dotyczy oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

2 niepotrzebne skreślić

- Niniejszą ofertę wraz z załącznikami składamy na ___ kolejno ponumerowanych stronach.

- ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty są:

Dokumenty wymienione w pkt 4 ppkt 4.1 do 4.13.

__________________________________    __________________ dnia __ __ _____ roku

(podpis oferenta/pełnomocnika oferenta

# Załącznik nr 1 do oferty # WYNAGRODZENIE OFERTOWE # Za Wykonanie remontu – malowania komina nr 1 w Enea Połaniec S.A. oferujemy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………….…………… zł ( słownie: ……………………………………………….…………………… ……………………………………………………………………………………………………… złotych) netto – bez podatku VAT. # Powyższe wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu oferty, zgodnie ze specyfikacją Zamawiającego. __________________________________ __________________ dnia __ __ _____ roku (podpis oferenta/pełnomocnika oferenta

# Załącznik nr 2 do ogłoszenia

Specyfikacja  istotnych   warunków zamówienia

SIWZ

# na

# „Wykonanie remontu – malowania komina nr 1 w Enea Połaniec S.A.”

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

„Wykonanie remontu – malowania komina nr 1 w Enea Połaniec S.A.”

Zakres remontu obejmuje malowanie zewnętrzne komina w części żelbetowej od poziomu 0 m do + 90 m wraz z osprzętem stalowym (drzwi, drabina i galerie na poziomie +47,5 m oraz +78m i +87,5 m). Z zakresu remontu wyłączona jest zwężka stalowa od poziomu +90 m do + 99 m.

Szczegółowy zakres usług obejmuje:

- Przygotowanie powierzchni płaszcza żelbetowego (usunięcie skorodowanego betonu, odkucie skorodowanych prętów zbrojeniowych, rozkucie rys i pęknięć, oczyszczenie strumieniowo ścierne na sucho) zgodnie z wymaganiami  producenta systemu naprawczego (ok. 3996,28 m2).

- Naprawę lokalnych uszkodzeń żelbetu (zabezpieczenie zbrojenia, reprofilacja ubytków, wypełnienie rys i pęknięć) zgodnie z wymaganiami  producenta systemu naprawczego.

- Wykonanie powłok zabezpieczających komina ( uzupełnienie szpachlowania, naniesienie powłok malarskich) zgodnie z wymaganiami  producenta systemu naprawczego (ok. 3996,28 m2).

- Oczyszczenie strumieniowo ścierne powierzchni osprzętu stalowego zgodnie z wymaganiami producenta systemu malarskiego. (ok. 403,44 m2)

- Wykonanie powłok zabezpieczających epoksydowo- poliuretanowych osprzętu stalowego odpowiedniego dla lasy C5-I narażenia środowiska wg. ISO 12944-2 o grubości minimalnej 230 µm, zgodnie z wymaganiami  producenta systemu malarskiego. (ok. 403,44 m2)

- Zastosowanie rusztowań wiszących oraz wykonanie wszelkich zabezpieczeń niezbędnych do wykonania prac.

Komin należy pomalować w następującej kolorystyce:

- strefa od +60 m do +90 m – kolor biały, (ok. 1286,96 m2)

- strefa od +30 m do +60 m – kolor czerwony, (ok. 1360,25 m2)

- strefa od 0,00 m do +30 m – kolor szary. (ok. 1349,07 m2)

- osprzęt stalowy (drzwi, galerie i drabiny) - kolor szary. (ok. 403,44 m2)

Oczekiwana trwałość zabezpieczenia 10-15 lat, wymagana gwarancja 36 m-cy.

Przyjęto następujące strefy narażenia środowiskowego komina:

- strefa I od poziomu +94 m do +99 m ( poza zakresem remontu),

- strefa II od poziomu +74 m do +94 m ( w zakresie remontu od +74 m do +90 m ok. 677,24 m2),

- strefa III od poziomu 0,00 m do +74 m (ok. 3319,05 m2).

Średnica zewnętrzna podstawy komina wynosi 16,00 m.

- Dokumentacja  techniczna:

- Zamawiający nie posiada ekspertyz dotyczących komina po wykonaniu remontu. Ostania ekspertyza została wykonana w 2008 roku. Opracowanie do wglądu w siedzibie zamawiającego.

- Komin w 2010 roku został wyremontowany w systemie MC-Bauchemie i zabezpieczony powłoką MC Color- flex,. Do 2016 r. komin był wyłączony z eksploatacji. W styczniu 2016 komin po odbudowie wymurówki został włączony do eksploatacji. Ze względu na zbyt małą prędkość wylotową spalin zewnętrzne powłoki komina zostały ubrudzone przez spaliny. W 2017 roku na kominie zamontowano zwężkę stalową poprawiającą wynoszenie spalin. Opracowania do wglądu w siedzibie zamawiającego.

- Opracowanie dokumentacji wykonawczej i warsztatowej po stronie i na koszt Wykonawcy.

- Założenia   i warunki  techniczne dla prawidłowej realizacji zadania:

- Wykonanie zgodnie z zakresem i normami.

- Do malowania płaszcza żelbetowego komina należy użyć kompletnego systemu do naprawy i zabezpieczenia żelbetu (jednego producenta)  posiadającego dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla kominów przemysłowych. (przedstawiona technologia firmy MC-Bauchemie jest przykładowa – wymagane jest zastosowanie materiałów o nie gorszych właściwościach)

- Do malowania osprzętu stalowego należy użyć  systemu malarskiego epoksydowo-poliuretanowego (jednego producenta) posiadającego dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

- Na etapie złożenia oferty oferent zobligowany jest do sprecyzowania technologii materiałowych, które zostaną zastosowane do remontu oraz przedstawienia gwarancji producentów materiałów dla przyjętych systemów.

Technologia remontu komina

1.	Naprawa lokalnych uszkodzeń żelbetu

1.1	Roboty przygotowawcze

Przygotowanie podłoża betonowego i zbrojenia powinno być odpowiednie do wymaganego stanu podłoża oraz do stanu konstrukcji, tak aby możliwe było właściwe zastosowanie wyrobów i systemów naprawczych. Powinno ono być przeprowadzone w taki sposób, aby umożliwić wykonanie ochrony lub naprawy zgodnie z PN-EN 1504 „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności” część 1÷10.

Wymagania dotyczące przygotowania podłoża podaje pkt. 7 oraz załącznik A7 (zatytułowany „Przygotowanie podłoża”) normy PN-EN 1504-10:2005.

Przed przystąpieniem do zasadniczych prac remontowych żelbetowej konstrukcji należy wykonać następujące roboty przygotowawcze:

a)	odkucie skorodowanej otuliny i warstw powierzchniowych betonu do głębokości, na której wskaźnik pH jest większy od 10,

b)	usunięcie szkodliwych substancji mogących mieć wpływ na połączenie nakładanych materiałów z betonem lub na korozję betonu albo stali,

c)	oczyścić metodą strumieniowo-ścierną  na sucho powierzchnię betonu oraz odsłonięte zbrojenie z rdzy (do stopnia Sa 21/2 wg PN-EN ISO 12944-4), Podłoże betonowe musi być czyste, szorstkie, chłonne i wystarczająco nośne. Uwaga: Ze względu na bliską lokalizację linii WN 220 kV zamawiający nie dopuszcza użycia czyszczenia przy użyciu wody.

d)	sprawdzić wymóg normowy wytrzymałości podłoża betonowego i poprawności jego oczyszczenia przed pracami naprawczymi i zabezpieczającymi poprzez wykonanie m.in. pomiarów wytrzymałości betonu na odrywanie metodą „pull-off”. Wymóg normowy dla pojedynczego pomiaru ≥ 1,0 MPa, oraz dla wartości średniej ≥ 1,5 MPa,

1.2	Antykorozyjne zabezpieczenie prętów zbrojeniowych zgodnie z PN-EN 1504-9:2008 - metoda 11.1 - Nakładanie na zbrojenie powłoki zawierającej aktywne domieszki

Zabezpieczyć antykorozyjnie zbrojenie – niezwłocznie po jego oczyszczeniu (do stopnia Sa 21/2 wg PN-EN ISO 12944-4) – wykonać powłoką ochrony przeciwkorozyjnej na bazie szlamu cementowego, ulepszonego polimerami przy użyciu materiału (deklaracja właściwości użytkowych – certyfikacja na znak CE zgodnie z EN 1504-7) o nazwie:

Zentrifix KMH –	dla ochrony antykorozyjnej prętów zbrojeniowych przy uzupełnianiu ubytków betonu metodą obróbki ręcznej lub metodą natrysku na mokro;

Materiał należy nanieść w dwóch warstwach przy użyciu małego, okrągłego pędzla o krótkim i sztywnym włosiu.

Dodatkowo należy przestrzegać następujących wymogów dla powłok mineralnych do antykorozyjnego zabezpieczenia prętów zbrojeniowych:

- temperatura powierzchni prętów zbrojeniowych  5oC,

- wilgotność względna powietrza poniżej 95 %.

1.3	Uzupełnienie ubytków betonu i otuliny zbrojenia metodą obróbki ręcznej

a)	zwilżyć podłoże wodą do stanu matowo-wilgotnego,

b)	na powierzchnię ubytku przeznaczoną do reprofilacji należy nanieść (dobrze wetrzeć w podłoże przy użyciu pędzla) warstwę sczepną (tzw. pomost łączący).

- Zentrifix KMH (dla podłoża niezasolonego) lub

- Nafufill HB-HS (dla podłoża zasolonego – materiał odporny na siarczany)

i wyprowadzić na około 1 cm poza obszar ubytku (zużycie teoretyczne materiału Zentrifix KMH lub Nafufill HB-HS wynosi ok. 1,1 kg/m2). W przypadku materiałów modyfikowanych tworzywami sztucznymi obowiązują zasady obróbki jak w przypadku materiałów mineralnych, dlatego też należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe zwilżenie podłoża oraz na nanoszenie szlamu w odpowiedniej ilości i o odpowiedniej konsystencji. Warstwa sczepna (tzw. pomost łączący) zwiększa w sposób znaczący przyczepność zaprawy naprawczej do podłoża.

c)	nanieść metodą „świeże na świeże” na aktywną pod względem sklejenia warstwę sczepną zaprawę naprawczą typu PCCII (Polimer-Cement-Concrete)

Nafufill KM 250 PL – dla podłoża niezasolonego - (zużycie teoretyczne 18,0 kg/m2/1cm) przestrzegając dla tej zaprawy następującego zakresu grubości warstw:

- minimalna grubość warstwy w 1 etapie nanoszenia = 6 mm

- maksymalna grubość warstwy na 1 etap = 30 mm,

- maksymalna łączna grubość warstwy = 60 mm.

- maksymalna łączna grubość przy naprawach punktowych = 100 mm

Nafufill KM 250 HS – dla podłoża zagrożonego korozją siarczanową.- (zużycie teoretyczne 17,5 kg/m2/1cm) przestrzegając dla tej zaprawy następującego zakresu grubości warstw:

- minimalna grubość warstwy w 1 etapie nanoszenia = 6 mm

- maksymalna grubość warstwy na 1 etap = 25 mm,

- maksymalna łączna grubość warstwy = 50 mm.

Uwaga! Nie należy nakładać zaprawy naprawczej na przeschniętą warstwę sczepną. W przypadku, gdy przeschnięcie nastąpiło, można nanieść ponownie warstwę sczepną (lecz tylko jeden raz) lub ponownie oczyścić powierzchnię ubytku.

Rys. 2.

- Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia

(przed uzupełnieniem ubytków betonu zaprawa naprawczą metodą obróbki ręcznej lun metoda natrysku na sucho)

2 x Zentrifix KMH

2. 	Warstwa sczepna:

1 x Zentrifix KMH (dla podłoża nie obciążonego solami) lub

1 x Nafufill HB-HS (dla podłoża zasolonego)

- Zaprawa naprawcza typu (S)PCCII klasy R4 wg PN-EN 1504-3:

Nafufill KM 250 (dla podłoża nie obciążonego solami) lub

Nafufill KM 250 HS (dla podłoża zasolonego)

2-.	Wypełnienie rys i pęknięć

Do iniekcji zaleca się użyć iniekcyjne pakery:

-	rozporowe pakery metalowe o średnicy 13 mm i długości L=75 mm lub L=150 mm z kalamitką z zaworem zwrotnym przy iniekcji wysokociśnieniowej pompą tłokową dla materiału MC-Injekt 1264 compact (iniekcja siłowa, sklejająca, uciągająca) lub MC-Injekt 2300 top (elastyczna iniekcja uszczelniająca).

-	szybkosprawna, pęczniejącą zaprawą uszczelniającą Ombran W przed iniekcją wykonywaną iniekcyjną pompą tłokową dla materiału MC-Injekt 1264 compact (iniekcja siłowa, sklejająca, uciągająca) lub MC-Injekt 2300 top (elastyczna iniekcja uszczelniająca)

Proponowany technologia iniekcji rys występujących na żelbetowym kominie przemysłowym:

a) rysy pionowe o rozwartości 0,1÷2,0 mm należy wypełnić przy użyciu materiału:

MC-Injekt 2300 top (dla pompy iniekcyjnej)

b)	rysy pionowe o rozwartości powyżej 2,0 mm należy rozkuć do szerokości ok. 8 mm i wypełnić chemoodporną, jednokomponentową masą poliuretanową Mycoflex 488 MS, po uprzednim zagruntowaniu powierzchni bocznych materiałem Mycoflex 251.

c)	rysy poziome o rozwartości 0,3÷2,0 mm należy wypełnić przy użyciu materiału epoksydowego

MC-Injekt 1264 compact (dla pompy iniekcyjnej)

d)	rysy poziome o rozwartości powyżej 2,0 mm można wypełnić przy użyciu iniekcyjnego zaczynu cementowego Centricrete CS.

3.	Zabezpieczenie płaszcza komina po usunięciu istniejącej powłoki .

3.1	Strefa I - cześć górna ok. 5 m (to 5-metrowy końcowy odcinek, poza zakresem remontu) oraz

Strefa II – cześć środkowa ok. 20m (od około 25 do 5 m, licząc od wylotu komina – 16 m w zakresie remontu od poziomu +74 m do +90 m )

3.1.1	Likwidacja nierówności, jam usadowych i innych drobnych ubytków w I i II strefie (16 m poniżej zwężki stalowej od poziomu +74 m do +90 m )

Zaprawa wyrównawcza Zentrifix EC6/MC-Additiv EC zniweluje nierówności powierzchni betonu, zamknie otwarte pory przypowierzchniowe betonu, zlikwiduje kawerny i raki oraz stanowić będzie idealny podkład pod zasadniczą powłokę ochronną.

Szpachlowanie podłoża jest konieczne, aby aplikować materiały powłokowe o zamkniętej i równej warstwie.

a)	Po oczyszczeniu podłoża jego średnia wytrzymałość na odrywanie powinna wynosić co najmniej 1,5 MPa, przy czym minimalna wartość pojedynczego pomiaru nie może być mniejsza niż 1,0 MPa.

b)	zwilżyć podłoże wodą do stanu matowo-wilgotnego,

c)	nanieść szpachlę wyrównawczą Zentrifix EC6/MC-Additiv EC o gr. ok. 2 mm. Dopuszczalny zakres grubości szpachli na jeden cykl roboczy: 1÷3 mm. Maksymalna łączna grubość: 6 mm.

3.1.2	Budowa powłoki dla I i II strefy płaszcza komina (16 m poniżej zwężki stalowej od poziomu +74 m do +90 m )

Nanieść w dwóch cyklach roboczych materiał powłokowy MC-DUR 2496 CTP. Łączne zużycie jedn. materiału MC-DUR 2496 CTP aplikowanego w dwóch cyklach roboczych powinno wynieść ok. 0,40 kg/m2 (tj. 2 x 0,20 kg/m2), co daje grubość suchej warstwy 260 µm.

Przerwa technologiczna pomiędzy pierwszą, a drugą warstwą MC-DUR 2496 CTP powinna wynieść od 2 do 4 godzin. Po tym czasie należy nanieść drugą warstwę powłoki MC-DUR 2496 CTP (w temp.+20C).

4.2	Strefa III – cześć dolna (od 25 m licząc od wylotu komin do jego podstawy od poziomu 0m do +74 m– strefa najmniej zagrożona)

4.2.1	Likwidacja nierówności, jam usadowych i innych drobnych ubytków w III strefie

a)	oczyścić podłoże poprzez czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho,

b)	zwilżyć podłoże wodą do stanu matowo-wilgotnego,

c)	nanieść szpachlę wyrównawczą:

- Zentrifix F 82 XX / Nafufill BB2+woda

- Nafufill KM 103 nakładanej w grubościach 1÷3 mm,

- Nafufill KM 110 nakładanej w grubościach 2÷10 mm,

- Nafufill KM 110 HS (siarczanoodporna) nakładanej w grubościach 2÷10 mm,

4.2.2	Budowa elastycznej powłoki akrylowej Mc-Color Flex Pure

a)	w przypadku braku wcześniejszego szpachlowania gruntowanie podłoża materiałem Mc-Color Primer (zużycie: 0,15 litra/m2)

b)	nanieść pierwszą warstwę powłoki z materiału Mc-Color Flex Pure (zużycie: 0,22 litra/m2/warstwę)

c)	nanieść drugą warstwę powłoki z materiału Mc-Color Flex Pure (zużycie: 0,22 litra/m2/warstwę)

5.	Wykonanie renowacji zabezpieczenia antykorozyjnego osprzętu stalowego komina.

5.1. Oczyszczenie strumieniowo ścierne powierzchni osprzętu stalowego zgodnie z wymaganiami producenta systemu malarskiego.

5.2. Wykonanie powłok zabezpieczających epoksydowo- poliuretanowych osprzętu stalowego odpowiedniego dla lasy C5-I narażenia środowiska wg. ISO 12944-2 o grubości minimalnej 230 µm zgodnie z wymaganiami  producenta systemu malarskiego .

VI. Warunki   organizacyjne dla prawidłowej realizacji zadania:

- Wszystkie urządzenia, materiały podstawowe, materiały pomocnicze oraz sprzęt niezbędny dla bezpiecznej realizacji prac obiektowych na terenie Zamawiającego zapewnia Wykonawca, który  ponosi wszystkie koszty w tym zakresie.

- Złom metali i kabli stanowi własność Zamawiającego i należy go przekazać do magazynu wskazanego przez Zamawiającego. Pozostałe odpady Wykonawca zagospodaruje na swój koszt.

- Transport technologiczny materiałów oraz złomu należy do zakresu Wykonawcy, zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie Enea Połaniec S.A.

- Podczas wykonywania prac na terenie Enea Połaniec S.A., Wykonawcę obowiązują aktualne przepisy wewnętrzne Zamawiającego, a w tym instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Połaniec S.A., Instrukcja ochrony przeciwpożarowej oraz przepisy w zakresie ochrony środowiska naturalnego, z którymi Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się na etapie przed złożeniem ostatecznej oferty cenowej.

Prace wykonywane będą na czynnym lub będącym w stałej gotowości do emitowania spalin kominie nr 1 oraz przekazanym obszarze robót wokół komina w strefie czynnych napowietrznych linii elektroenergetycznych WN 220 kV bloku nr 2 oraz linii WN 220 kV bloku nr 3. Lokalizację przewodów linii WN w stosunku do komina pokazano na załącznikach graficznych.

Komin nr 1 odprowadza spaliny z bloku nr 1, który jest często odstawiany i uruchomiany. Parametry spalin są zmienne w trakcie odstawień i uruchomień w związku z czym istnieje ryzyko pojawiania się spalin zawierających dużą zawartość pyłów; tlenku węgla; tlenków azotu oraz tlenków siarki w strefie wykonywania prac, których średnie wartości określone na podstawie danych historycznych kształtują się następująco:

- w trakcie uruchomienia bloku – przez około (6 h od pojawienia się przepływu spalin przez komin):

Pyły -  63,9 mg/Nm3

Tlenek węgla – 43,0 mg/Nm3

Tlenki azotu – 338,7 mg/Nm3

Tlenki siarki – 816,4 mg/Nm3

- w trakcie normalnej pracy bloku:

Pyły – 42,6 mg/Nm3

Tlenek węgla – 18,6 mg/Nm3

Tlenki azotu – 443,2 mg/Nm3

Tlenki siarki – 1046,7 mg/Nm3

Zamawiający przewiduje konieczność wyłączenia linii WN 220 kV bl. 2 i 3 na czas montażu i demontażu rusztowań wiszących.

Wykonawca zapewni opracowanie przez uprawnionego projektanta projektu technicznego rusztowań z zastosowaniem lin stabilizujących pozycję rusztowań oraz systemu zabezpieczenia przewodów sprężonego powietrza i ścierniwa, ewentualnie innych przewodów używanych na elewacji komina ( uniemożliwiających zbliżenie do linii WN). Projekt musi zawierać ekspertyzę obiektu w zakresie niezbędnym dla przedmiotowego opracowania.

Ze względu na bliską lokalizację linii WN 220 kV Zamawiający nie dopuszcza  użycia:

- do czyszczenia strumieniowo-ściernego powierzchni komina oraz powierzchni osprzętu stalowego metody mokrej lub wilgotnej oraz ścierniwa metalowego;

- do malowania powierzchni komina oraz powierzchni osprzętu stalowego metody natryskowej;

- do prac dźwigów, wciągarek lub innego sprzętu mechanicznego,

- Ze względów bezpieczeństwa zamawiający preferuje użycie granulatu szklanego do czyszczenia strumieniowo-ściernego.

Nie dopuszcza się wykorzystania do czyszczenia strumieniowo-ściernego powierzchni komina oraz powierzchni osprzętu stalowego użycia jako ścierniwa lub jako dodatku do innych ścierniw suchego piasku kwarcowego.

Zamawiający umożliwi korzystanie z  windy kominowej zainstalowanej na obiekcie.

Wykonawca zorganizuje prace zapewniając niezbędną ilość rusztowań wiszących do ich wykonania  przy minimalnej ilości operacji montażu i demontażu rusztowań:

- I wariant – preferowany przez Zamawiającego -wykonanie prac na całym obwodzie komina (jedno wyłączenie linii WN do montażu rusztowań i jedno wyłączenie linii do demontażu rusztowań)

- II wariant – dopuszczalny przez Zamawiającego – dwa etapy wykonania prac na połowie obwodu komina (dwa wyłączenia linii WN do montażu rusztowań i dwa wyłączenia linii do demontażu rusztowań)

Wyłączenia linii będą możliwe w dniach sobota-niedziela.

Wykonawca na etapie przygotowania oferty określi niezbędne do wykonania prac użycie sprzętu (pomostów roboczych, innego) oraz niezbędne do bezpiecznego wykonania prac wyłączenia linii WN i komina nr 1 wraz z określeniem czasu tych wyłączeń.

Wykonywanie robót budowlanych przy użyciu maszyn lub innych urządzeń technicznych bezpośrednio pod linią WN 220 kV lub w odległości mniejszej niż 30 m od skrajnych przewodów wymaga opracowania przez wykonawcę instrukcji użycia tego sprzętu oraz uzgodnienia bezpiecznych warunków pracy z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A Radom.

Zamawiający zastrzega możliwość przerwania prac ze względu na potrzebę zachowania ciągłości ruchu Elektrowni.

Przed przystąpieniem do wykonania prac Wykonawca zobligowany jest do:

- opracowania planu BIOZ oraz Instrukcji bezpiecznego wykonywania robót budowlanych dla realizowanych prac,

- opracowanie przez uprawnionego projektanta projektu technicznego rusztowań z zastosowaniem lin stabilizujących pozycję rusztowań oraz systemu zabezpieczenia przewodów sprężonego powietrza i ścierniwa, ewentualnie innych przewodów używanych na elewacji komina ( uniemożliwiających zbliżenie do linii WN).

- opracowania instrukcji użycia sprzętu pod liniami WN oraz uzgodnienia bezpiecznych warunków pracy z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. Radom,

- opracowania i uzgodnienia z Elektrownią instrukcji organizacji robót ( zgodnie z obowiązującą u Zamawiającego Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy).

Zamawiający przewiduje wyznaczenie strefy bezpieczeństwa w odległości 15 m wokół trzonu komina

Wykonawca zobligowany jest do zapewnienia bezpiecznych dojść dla obsługi Zamawiającego do wskazanych miejsc w przekazanej strefie.

Wykonawca zapewni bezpieczne warunki do kontroli prac przez inspektora nadzoru Zamawiającego oraz umożliwi kontrolę służb BHP Zamawiającego.

Wykonawca zapewni przeszkolony personel oraz sprzęt do akcji ratowniczej w zakresie transportu poszkodowanego do poziomu terenu.

Wykonawca zobligowany jest do zapewnienia nadzoru:

- kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej oraz pracownika nadzoru BHP ( wymagana stała obecność podczas realizacji prac)

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - Bieżąca współpraca z Projektantami, bezzwłoczne udzielanie informacji oraz udział w wizjach lokalnych związanych z realizowanym zadaniem,

  - Udostępnianie posiadanej dokumentacji technicznej i budowlanej,

  - Konsultowanie proponowanych rozwiązań technicznych,

  - Przekazywanie wszystkich dokumentów związanych z projektem budowlanym, a w tym warunków wykonania przyłączy do mediów, map,  podkładów geodezyjnych, wypisów, itp.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

  - Skierowanie do wykonywania prac na terenie Enea Połaniec S.A. pracowników o wymaganych kwalifikacjach zawodowych, spełniających wymagania określone w aktualnej instrukcji organizacji bezpiecznej pracy obowiązującej u Zamawiającego.

  - Dostarczenie wymaganych instrukcją organizacji bezpiecznej pracy w Enea Połaniec S.A., dokumentów zarówno na etapie składania oferty (dokument Z-7) jak i przed rozpoczęciem prac na obiektach w  Enea Połaniec S.A (dokumenty Z-1, Z-2, Z-8), w wymaganych terminach,

  - Dostarczenie wymaganych instrukcją postępowania z odpadami wytworzonymi u Zamawiającego przez podmioty zewnętrzne, dokumentów przed rozpoczęciem prac na obiektach w Enea Połaniec S.A (lista i rodzaj wytwarzanych odpadów, spis stosowanych substancji chemicznych i niebezpiecznych, potwierdzenie zapoznania pracowników z aspektami środowiskowymi). Tylko złom stalowy oraz kable są kwalifikowane, jako odpad Zamawiającego,

  - Dostarczenie dokumentów z przeprowadzonej utylizacji pozostałych wytworzonych przez Wykonawcę odpadów, zgodnie z wymaganiami obowiązującej instrukcji,

  - Zapewnienie kierownika robót posiadającego stosowne uprawnienia budowlane.

- Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonane prace powinien wynosić minimum 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. Wymagane są następujące warunki gwarancji:

  - Przystąpienie do usuwania wad 14 dni od daty zawiadomienia lub w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

- ORGANIZACJA REALIZACJI PRAC

- Organizacja i wykonywanie prac na terenie Elektrowni odbywa się zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy (IOBP) dostępna na stronie: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty.

  - Warunkiem dopuszczenia do wykonania prac jest opracowanie szczegółowych instrukcji bezpiecznego wykonania prac przez Wykonawcę.

  - Na polecenie pisemne prowadzone są prace tylko w warunkach szczególnego zagrożenia, zawarte w IOBP, pozostałe prace prowadzone są na podstawie Instrukcji Organizacji Robót (IOR) opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego.

  - Dokumenty wymienione w pkt. 4.1.1 należy przedłożyć Zamawiającemu 2 tygodnie przed planowanym terminem odstawienia instalacji do remontu.

  - Zatwierdzone przez Zamawiającego dokumenty wymienione w pkt. 4.1.2 należy przedłożyć Zamawiającemu 2 tygodnie przed planowanym terminem odstawienia instalacji do remontu.

- Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad i zobowiązań zawartych w IOBP.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zasobów ludzkich i narzędziowych.

- Wykonawca będzie uczestniczył w spotkaniach koniecznych do realizacji, koordynacji i współpracy.

- Wykonawca  zabezpieczy:

  - niezbędne wyposażenie, a także środki transportu nie będące na wyposażeniu instalacji oraz w dyspozycji Zamawiającego, konieczne do wykonania Usług, w tym specjalistyczny sprzęt  oraz  pracowników z wymaganymi uprawnieniami;

  - Wykonawca jest zobowiązany do utylizacji wytworzonych odpadów.

- Wykonawca  będzie wykonywał roboty/świadczył Usługi zgodnie z:

  - Ustawą Prawo budowlane,

  - Ustawą o dozorze technicznym,

  - Ustawą Prawo ochrony środowiska,

  - Ustawą o odpadach,

  - Zaleceniami i wytycznymi korporacyjnymi  GK ENEA.

- MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG

- Strony uzgadniają, że Miejscem świadczenia Usług będzie teren Elektrowni Zamawiającego w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec.

- RAPORTY I ODBIORY

- Dokumentacja wymagana przez Zamawiającego.

| L.p. | Dokumentacja: | Wymagana [x] | Dokument źródłowy: |
| --- | --- | --- | --- |
| A | PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC: |  |  |
|  | Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla Pracowników | x | Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008 |
|  | Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla pojazdów | x | Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008 |
|  | Wniosek – zezwolenie na wjazd i parkowanie na terenie obiektów energetycznych | x | Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008 |
|  | Wykazy pracowników skierowanych do wykonywania prac na rzecz ENEA Elektrownia Połaniec S.A. wraz z podwykonawcami (Załącznik Z1 dokumentu związanego nr 3 do IOBP) | x | Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/DB/B/20/2013 |
|  | Karta Informacyjna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Wykonawców – Z2 (Załącznik do zgłoszenia Z1 dokumentu związanego nr 3 do IOBP ) | x | Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/DB/B/20/2013 |
|  | Zakres robót budowlanych/usług |  |  |
|  | Harmonogram realizacji prac | x |  |
|  | Przewidywany - Plan odpadów przewidzianych do wytworzenia w związku z realizowaną umową rynkową, zawierający prognozę: rodzaju odpadów, ilości oraz planowanych sposobach ich zagospodarowania (Załącznik Z-2) | x | Instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w Elektrowni Połaniec nr I/TQ/P/41/2014 |
|  | Plan badań i kontroli | x |  |
|  | Instrukcje IBWR | x |  |
|  | Instrukcja IOR | x | Dokument związany nr 15 do IOBP |
|  | Plan BIOZ | x |  |
| B | W TRAKCIE REALIZACJI PRAC: |  |  |
|  | Raport z inspekcji wizualnej | x |  |
|  | Tygodniowy raport realizacji prac wraz z aspektami BHP | x |  |
|  | Dokumentacja fotograficzna ( stan zastany ) |  |  |
|  | Uzgodnienia zmiany zakresu prac ( uzgodniony przez strony i zatwierdzony) | x |  |
|  | Zmiany harmonogramu realizacji prac ( uzgodniony przez strony i zatwierdzony) | x |  |
|  | WPQR, Instrukcje WPS |  |  |
|  | Uprawnienia spawaczy |  |  |
|  | Protokoły kontroli | x |  |
|  | Dziennik robót | x |  |
| C | PO ZAKOŃCZENIU PRAC: |  |  |
|  | Zestawienie materiałów podstawowych użytych do prac, z podaniem gatunku materiałów, numeru wytopu, zastosowania oraz numeru atestu/ów | x |  |
|  | Zestawienie materiałów dodatkowych do spawania z podaniem gatunku, średnicy oraz numeru atestu/ów | x |  |
|  | Lista spawaczy uczestniczących w zadaniu |  |  |
|  | Lista WPS-ów zastosowanych w zadaniu |  |  |
|  | Lista sprzętu spawalniczego zastosowanego w realizacji |  |  |
|  | Lista sprzętu i urządzeń używanych w realizacji zadania wraz z niezbędnymi badaniami i poświadczeniami jakości |  |  |
|  | Poświadczenia / Oświadczenia | x |  |
|  | Zgłoszenie gotowości urządzeń do odbioru |  |  |
|  | Raport końcowy z wykonanych prac zawierający uwagi / zalecenia dotyczące wykonanego urządzenia*/obiektu*, w tym układów i urządzeń współdziałających oraz dokumentację zdjęciową |  |  |
|  | Protokoły odbioru częściowego/ inspektorskiego ( uzgodniony przez strony i zatwierdzony) | x | Instrukcja odbiorowa/OWZU |
|  | Protokoły odbioru technicznego (uzgodniony przez strony i zatwierdzony) |  | Instrukcja odbiorowa/OWZU |
|  | Protokół odbioru końcowego ( uzgodniony przez strony i zatwierdzony) | x | Instrukcja odbiorowa/OWZU |
|  | Protokół odbioru pogwarancyjnego |  | Instrukcja odbiorowa/OWZU |

- REGULACJE PRAWNE,PRZEPISY I NORMY

- Wykonawca będzie przestrzegał polskich przepisów prawnych łącznie z instrukcjami i przepisami wewnętrznych Zamawiającego takich jak dotyczące przepisów przeciwpożarowych i ubezpieczeniowych.

- Wykonawca ponosi koszty dokumentów, które należy zapewnić dla uzyskania zgodności z regulacjami prawnymi, normami i przepisami (łącznie z przepisami BHP).

- Obok wymagań technicznych, należy przestrzegać regulacji prawnych, przepisów i norm, które wynikają z ostatnich wydań dzienników ustaw i dzienników urzędowych.

- REFERENCJE

      - Referencje dla wykonanych usług o profilu zbliżonym do usług będących przedmiotem przetargu (w  czynnych  obiektach  przemysłowych), potwierdzające posiadanie przez oferenta co najmniej 5-letniego doświadczenia, poświadczone co najmniej 3 listami referencyjnymi, (które zawierają kwoty z umów) dla realizowanych usług o wartości łącznej nie niższej niż  1.200.000 zł netto.

- WIZJA  LOKALNA

- Zamawiający  przewiduje  wizję  lokalną  w  miejscu  planowanych robót w dniu  22.01.2019 r. o  godz. 10.45  miejsce spotkania: Brama nr 1 Enea Połaniec S.A.

- Warunkiem koniecznym do złożenia oferty jest zapoznanie się z lokalizacją robót/usług oraz zakresem i złożenie potwierdzenia dokonania wizji lokalnej.

- Do złożenia ofert uprawnieni są jedynie Wykonawcy, którzy odbyli wizję lokalną mającą na celu zapoznanie potencjalnych Wykonawców z ogólną topografią Elektrowni, warunkami wykonania prac i specyfiką urządzeń. Wizja lokalna zakończona zostanie podpisaniem przez Wykonawcę oświadczenia potwierdzającego powyższe.

- Wykonawcy zamierzający uczestniczyć w wizji lokalnej, powinni:

- przybyć odpowiednio wcześniej w celu uzyskania przepustek i odbycia wstępnego szkolenia BHP (czas trwania około 2 godzin) umożliwiającego wejście na teren Enea Połaniec S.A.;

- zabrać ze sobą odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej (kask z ochronnikami słuchu, okulary ochronne, maseczki chroniące przed pyłem) umożliwiającej wejście na obiekty produkcyjne Enea Połaniec S.A.;

- podać imiona i nazwiska przedstawicieli Wykonawcy (minimum dwa dni przed przyjazdem) biorących udział w wizji celem uzgodnienia wejścia na teren elektrowni,

- wypełnić formularze (Z-1_A/Dokument związany nr 4 do I/DB/B/20/2013) z Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Połaniec S.A. 9_IOBP_Dokument związany nr 4) i przesłać je z minimum 2 dniowym wyprzedzeniem w celu ustalenia godziny szkolenia.

- Załączniki do SIWZ:

- Załącznik nr 1 do SIWZ - Mapa terenu Elektrowni

- Załącznik nr 2 do SIWZ     Lokalizacja przewodów linii WN w stosunku do komina.

- Dokumenty właściwe dla ENEA POŁANIEC S.A

  - Ogólne Warunki Zakupu Usług

  - Instrukcja Ochrony Przeciwpożarowej

  - Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy

  - Instrukcja Postepowania w Razie Wypadków i Nagłych Zachorowań

  - Instrukcja Postępowania z Odpadami

  - Instrukcja Przepustkowa dla Ruchu materiałowego

  - Instrukcja Postępowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdów

  - Instrukcja w Sprawie Zakazu Palenia Tytoniu

  - Załącznik do Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy-dokument związany nr 4

  - Zmiana adresu dostarczania dokumentów zobowiązaniowych

Dostępne na stronie internetowej Enea Połaniec S.A. pod https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/

Załącznik nr 1 do SIWZ

Mapa terenu Elektrowni

Załącznik   nr  2 do   SIWZ

Załącznik nr 3 do ogłoszenia

WZÓR UMOWY NR …………………………………………………………………..

(zwana dalej "Umową")

zawarta w Zawadzie w dniu ……………………………… 2019 roku, pomiędzy:

Enea Połaniec S.A. z siedzibą w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000053769 przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 866-00-01-429, wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego: 713.500.000 zł, zwaną dalej „Zamawiającym”, którego reprezentują:

……………………………………………..             - ……………………………………………………………….

……………………………………………..             - ……………………………………………………………….

a

…………………………………. z siedzibą ………………………………………… , zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  ………………………….  przez Sąd  ……………………., Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: ………………………  wysokość kapitału zakładowego  ……………………… zł, zwaną dalej „Wykonawcą", którego reprezentują:

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Zamawiający i Wykonawca dalej zwani są łącznie "Stronami", zaś każdy z osobna "Stroną".

- Wykonawca oświadcza i zapewnia, że: (a) posiada zdolność do zawarcia Umowy, (b) Umowa stanowi ważne i prawnie wiążące dla niego zobowiązanie, (c) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub zobowiązania, których stroną jest Wykonawca, jak również nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego Wykonawcę.

- Wykonawca oświadcza i zapewnia, że pozostaje podmiotem prawidłowo utworzonym, istniejącym i działającym zgodnie z prawem, a także, iż w odniesieniu do Wykonawcy nie został złożony wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego lub naprawczego, a także nie zostało wszczęte wobec niego postępowanie likwidacyjne. Nadto Wykonawca oświadcza i zapewnia, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania Umowy oraz posiada środki finansowe i zdolności techniczne konieczne do wykonania Umowy, a jego sytuacja prawna i finansowa pozwala na podjęcie w dobrej wierze zobowiązań wynikających z Umowy.

- Zamawiający oświadcza i zapewnia, że: (a) posiada zdolność do zawarcia Umowy, (b) Umowa stanowi ważne i prawnie wiążące dla niego zobowiązanie, (c) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub zobowiązania, których stroną jest Zamawiający, jak również nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego Zamawiającego. Nadto Zamawiający oświadcza i zapewnia, iż posiada środki finansowe konieczne do należytego wykonania Umowy.

- Ogólne Warunki Zakupu Usług Zamawiającego w wersji NZ/4/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. (dalej „OWZU”) zawarte w Załączniku nr 2 do Umowy stanowią jej integralną część. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z OWZU oraz że w pełni je rozumie i akceptuje ich treść. W przypadku rozbieżności między zapisami Umowy a OWZU pierwszeństwo mają zapisy Umowy, zaś w pozostałym zakresie obowiązują OWZU.

- Wszelkie terminy pisane w Umowie wielką literą, które nie zostały w niej zdefiniowane, mają znaczenie przypisane im w OWZU.

W związku z powyższym Strony ustaliły, co następuje:

- PRZEDMIOT UMOWY.

Przedmiotem umowy jest Wykonanie remontu – malowania komina nr 1 w Enea Połaniec S.A.

(dalej: „Usługi”).

  - Zakres Usługi obejmuje:

- Przygotowanie powierzchni płaszcza żelbetowego (usunięcie skorodowanego betonu, odkucie skorodowanych prętów zbrojeniowych, rozkucie rys i pęknięć, oczyszczenie strumieniowo ścierne na sucho) zgodnie z wymaganiami  producenta systemu naprawczego (ok. 3996,28 m2).

- Naprawę lokalnych uszkodzeń żelbetu (zabezpieczenie zbrojenia, reprofilacja ubytków, wypełnienie rys i pęknięć) zgodnie z wymaganiami  producenta systemu naprawczego.

- Wykonanie powłok zabezpieczających komina (uzupełnienie szpachlowania, naniesienie powłok malarskich) zgodnie z wymaganiami  producenta systemu naprawczego (ok. 3996,28 m2).

- Oczyszczenie strumieniowo ścierne powierzchni osprzętu stalowego zgodnie z wymaganiami producenta systemu malarskiego. (ok. 403,44m2)

- Wykonanie powłok zabezpieczających epoksydowo- poliuretanowych osprzętu stalowego odpowiedniego dla lasy C5-I narażenia środowiska wg. ISO 12944-2 o grubości minimalnej 230 µm, zgodnie z wymaganiami  producenta systemu malarskiego. (ok. 403,44m2)

- Zastosowanie rusztowań wiszących oraz wykonanie wszelkich zabezpieczeń niezbędnych do wykonania prac.

  - Szczegółowy zakres Usługi oraz warunki organizacji pracy (SIWZ) stanowią Załącznik nr 1 do Umowy.

  - W celu wykonania Usługi Wykonawca zapewni:

    - Opracowanie dokumentacji wykonawczej i warsztatowej,

    - niezbędne dostawy materiałów i urządzeń, wyposażenie, a także środki transportowo –sprzętowe  niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy,

    - pracowników z uprawnieniami określonymi właściwymi przepisami – w tym kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

  - Wykonawca będzie świadczył Usługi zgodnie z:

    - ustawą Prawo energetyczne,

    - ustawą Prawo budowlane,

    - ustawą o dozorze technicznym,

    - ustawą Prawo ochrony środowiska,

    - ustawą o odpadach,

    - zaleceniami i wytycznymi korporacyjnymi Enea.

### Wykonawca może skorzystać z usług osób trzecich (podwykonawców) w zakresie realizacji przedmiotu Umowy jedynie po uzyskaniu zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości przedmiotu umowy osobom trzecim (podwykonawcom), za ich działania Wykonawca odpowiada jak za działania własne.

- TERMIN WYKONANIA

  - Strony ustalają termin wykonania przedmiotu Umowy do dnia 31.07.2019 r.

  - Wykonawca rozpocznie realizację Usług w terminie 3 dni od uzgodnienia instrukcji wymaganych do bezpiecznego wykonania prac.

  - Wykonawca uzgodni z Zamawiającym harmonogram niezbędnych wyłączeń linii WN i komina nr 1.

- MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG

Strony uzgadniają, że Miejscem świadczenia Usług będzie teren Elektrowni Zamawiającego w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec.

- WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

  - Podstawą rozliczeń Usług będzie wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………………………. zł (słownie …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… złotych) netto powiększone o należny podatek VAT.

  - Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty wykonania Usług, w tym koszty materiałów.

- OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY

  - Zamawiający wyznacza niniejszym:

Janusz Cyranowski, tel.: 15 865 62 09; e-mail: janusz.cyranowski@enea.pl

Halina Niezgoda, tel.: 15 865 61 67; e-mail: halina.niezgoda@enea.pl

jako osoby upoważnione do składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń objętych niniejszą Umową, koordynowania obowiązków nałożonych Umową na Zamawiającego oraz reprezentowania Zamawiającego w stosunkach z Kontrahentem, jego personelem oraz podwykonawcami, w tym do przyjmowania pochodzących od tych podmiotów oświadczeń woli (dalej: "Pełnomocnik Zamawiającego"). Pełnomocnik Zamawiającego nie jest uprawniony do podejmowania czynności oraz składania oświadczeń woli, które skutkowałyby jakąkolwiek zmianą Umowy.

  - Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację Umowy jest:

………………………………………………………….. tel.  …………………………….. e-mail: …………………………………….

jako osobę upoważnioną do składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń objętych Umową, koordynowania obowiązków nałożonych Umową na Wykonawcę oraz reprezentowania Wykonawcy w stosunkach z Zamawiającym, jego personelem, (dalej zwaną "Pełnomocnikiem Wykonawcy" Pełnomocnik Wykonawcy nie jest uprawniony do podejmowania czynności oraz składania oświadczeń woli, które skutkowałyby jakąkolwiek zmianą Umowy.

  - Obowiązki  kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej, będzie pełnił …………………………………. tel.  …………………………….. e-mail: ……………………………………..

  - Zmiana Pełnomocników stron nie stanowi zmiany Umowy i następować będzie z chwilą pisemnego powiadomienia Stron.

  - W zakresach przedstawionych poniżej kontrola Usług będzie sprawowana również przez:

    - Dyżurnego Inżyniera Ruchu – w zakresie operacyjnym,

    - Służby bhp i ochrony środowiska Zamawiającego lub wskazane przez Zamawiającego – w zakresie bhp i ochrony środowiska,

    - Służby wskazane przez Zamawiającego – w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony osób i mienia.

- GWARANCJA:

  - Pkt.8.1 – OWZU otrzymuje brzmienie: Wykonawca  udziela gwarancji na wykonane Usługi na okres ……………. miesięcy od daty odbioru oraz zobowiązuje się do przystąpienia do usuwania zgłoszonych wad niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni  od zgłoszenia wady.

- ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY

  - Suma kar umownych nie może przekroczyć 100 % wynagrodzenia umownego określonego w pkt 4.1. Umowy.

  - Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy

- POZOSTAŁE UREGULOWANIA

  - Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Strony uzgadniają następujące adresy do doręczeń:

### Zamawiający:

### Enea Elektrownia Połaniec S.A.

### Zawada 26; 28-230 Połaniec

### tel. 15 865 65 50; fax. 15 865 68 78.

### Zamawiający (adres do doręczeń faktur):

### Enea Elektrownia Połaniec S.A.

### Centrum Zarządzania Dokumentami

### ul. Zacisze 28; 65-775 Zielona Góra

### tel. 15 865 65 50; fax. 15 865 68 78.

### Wykonawca: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

  - Integralną częścią Umowy są załączniki:

### załącznik nr 1 –  Specyfikacja  istotnych  warunków zamówienia

### załącznik nr 2 –  OWZU.

### załącznik nr 3 –  Mapa elektrowni.

  - Do Umowy zastosowanie znajdują OWZU stanowiące Załącznik nr 2 do Umowy.

  - W razie sporu co do ważności, zawarcia lub wykonania Umowy, sprawa rozstrzygana będzie przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

  - Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA                 	                                           ZAMAWIAJĄCY

# Załącznik nr 1 do Umowy

Specyfikacja  istotnych   warunków zamówienia

SIWZ

# na

# „Wykonanie remontu – malowania komina nr 1 w Enea Połaniec S.A.”

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

„Wykonanie remontu – malowania komina nr 1 w Enea Połaniec S.A.”

Zakres remontu obejmuje malowanie zewnętrzne komina w części żelbetowej od poziomu 0 m do + 90 m wraz z osprzętem stalowym (drzwi, drabina i galerie na poziomie +47,5 m oraz +78m i +87,5 m). Z zakresu remontu wyłączona jest zwężka stalowa od poziomu +90 m do + 99 m.

Szczegółowy zakres usług obejmuje:

      - Przygotowanie powierzchni płaszcza żelbetowego (usunięcie skorodowanego betonu, odkucie skorodowanych prętów zbrojeniowych, rozkucie rys i pęknięć, oczyszczenie strumieniowo ścierne na sucho) zgodnie z wymaganiami  producenta systemu naprawczego (ok. 3996,28 m2).

      - Naprawę lokalnych uszkodzeń żelbetu (zabezpieczenie zbrojenia, reprofilacja ubytków, wypełnienie rys i pęknięć) zgodnie z wymaganiami  producenta systemu naprawczego.

      - Wykonanie powłok zabezpieczających komina ( uzupełnienie szpachlowania, naniesienie powłok malarskich) zgodnie z wymaganiami  producenta systemu naprawczego (ok. 3996,28 m2).

      - Oczyszczenie strumieniowo ścierne powierzchni osprzętu stalowego zgodnie z wymaganiami producenta systemu malarskiego. (ok. 403,44 m2)

      - Wykonanie powłok zabezpieczających epoksydowo- poliuretanowych osprzętu stalowego odpowiedniego dla lasy C5-I narażenia środowiska wg. ISO 12944-2 o grubości minimalnej 230 µm, zgodnie z wymaganiami  producenta systemu malarskiego. (ok. 403,44m2)

      - Zastosowanie rusztowań wiszących oraz wykonanie wszelkich zabezpieczeń niezbędnych do wykonania prac.

Komin należy pomalować w następującej kolorystyce:

- strefa od +60 m do +90 m – kolor biały, (ok. 1286,96 m2)

- strefa od +30 m do +60 m – kolor czerwony, (ok. 1360,25 m2)

- strefa od 0,00 m do +30 m – kolor szary. (ok. 1349,07 m2)

- osprzęt stalowy (drzwi, galerie i drabiny) - kolor szary. (ok. 403,44 m2)

Oczekiwana trwałość zabezpieczenia 10-15 lat, wymagana gwarancja 36 m-cy.

Przyjęto następujące strefy narażenia środowiskowego komina:

- strefa I od poziomu +94 m do +99 m ( poza zakresem remontu),

- strefa II od poziomu +74 m do +94 m ( w zakresie remontu od +74 m do +90 m ok. 677,24 m2),

- strefa III od poziomu 0,00 m do +74 m (ok. 3319,05 m2).

Średnica zewnętrzna podstawy komina wynosi 16,00 m.

- Dokumentacja  techniczna:

  - Zamawiający nie posiada ekspertyz dotyczących komina po wykonaniu remontu. Ostania ekspertyza została wykonana w 2008 roku. Opracowanie do wglądu w siedzibie zamawiającego.

  - Komin w 2010 roku został wyremontowany w systemie MC-Bauchemie i zabezpieczony powłoką MC Color- flex,. Do 2016 r. komin był wyłączony z eksploatacji. W styczniu 2016 komin po odbudowie wymurówki został włączony do eksploatacji. Ze względu na zbyt małą prędkość wylotową spalin zewnętrzne powłoki komina zostały ubrudzone przez spaliny. W 2017 roku na kominie zamontowano zwężkę stalową poprawiającą wynoszenie spalin. Opracowania do wglądu w siedzibie zamawiającego.

  - Opracowanie dokumentacji wykonawczej i warsztatowej po stronie i na koszt Wykonawcy.

- Założenia   i warunki  techniczne dla prawidłowej realizacji zadania:

      - Wykonanie zgodnie z zakresem i normami.

      - Do malowania płaszcza żelbetowego komina zostanie  użyty kompletny system do naprawy i zabezpieczenia żelbetu - ………………………………..……………………….  posiadający dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla kominów przemysłowych.

      - Do malowania osprzętu stalowego zostanie użyty  system malarski epoksydowo-poliuretanowego - …………………………………………….. posiadający dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Technologia remontu komina

………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.	Wykonanie renowacji zabezpieczenia antykorozyjnego osprzętu stalowego komina.

5.1. Oczyszczenie strumieniowo ścierne powierzchni osprzętu stalowego zgodnie z wymaganiami producenta systemu malarskiego.

5.2. Wykonanie powłok zabezpieczających epoksydowo- poliuretanowych osprzętu stalowego ……………………………………… odpowiedniego dla lasy C5-I narażenia środowiska wg. ISO 12944-2 o grubości minimalnej 230 µm zgodnie z wymaganiami  producenta systemu malarskiego .

VI. Warunki   organizacyjne dla prawidłowej realizacji zadania:

- Wszystkie urządzenia, materiały podstawowe, materiały pomocnicze oraz sprzęt niezbędny dla bezpiecznej realizacji prac obiektowych na terenie Zamawiającego zapewnia Wykonawca, który  ponosi wszystkie koszty w tym zakresie.

- Złom metali i kabli stanowi własność Zamawiającego i należy go przekazać do magazynu wskazanego przez Zamawiającego. Pozostałe odpady Wykonawca zagospodaruje na swój koszt.

- Transport technologiczny materiałów oraz złomu należy do zakresu Wykonawcy, zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie Enea Połaniec S.A.

- Podczas wykonywania prac na terenie Enea Połaniec S.A., Wykonawcę obowiązują aktualne przepisy wewnętrzne Zamawiającego, a w tym instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Połaniec S.A., Instrukcja ochrony przeciwpożarowej oraz przepisy w zakresie ochrony środowiska naturalnego, z którymi Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się na etapie przed złożeniem ostatecznej oferty cenowej.

Prace wykonywane będą na czynnym lub będącym w stałej gotowości do emitowania spalin kominie nr 1 oraz przekazanym obszarze robót wokół komina w strefie czynnych napowietrznych linii elektroenergetycznych WN 220 kV bloku nr 2 oraz linii WN 220 kV bloku nr 3. Lokalizację przewodów linii WN w stosunku do komina pokazano na załącznikach graficznych.

Komin nr 1 odprowadza spaliny z bloku nr 1, który jest często odstawiany i uruchomiany. Parametry spalin są zmienne w trakcie odstawień i uruchomień w związku z czym istnieje ryzyko pojawiania się spalin zawierających dużą zawartość pyłów; tlenku węgla; tlenków azotu oraz tlenków siarki w strefie wykonywania prac, których średnie wartości określone na podstawie danych historycznych kształtują się następująco:

- w trakcie uruchomienia bloku – przez około (6 h od pojawienia się przepływu spalin przez komin):

Pyły -  63,9 mg/Nm3

Tlenek węgla – 43,0 mg/Nm3

Tlenki azotu – 338,7 mg/Nm3

Tlenki siarki – 816,4 mg/Nm3

- w trakcie normalnej pracy bloku:

Pyły – 42,6 mg/Nm3

Tlenek węgla – 18,6 mg/Nm3

Tlenki azotu – 443,2 mg/Nm3

Tlenki siarki – 1046,7 mg/Nm3

Zamawiający przewiduje konieczność wyłączenia linii WN 220 kV bl. 2 i 3 na czas montażu i demontażu rusztowań wiszących.

Wykonawca zapewni opracowanie przez uprawnionego projektanta projektu technicznego rusztowań z zastosowaniem lin stabilizujących pozycję rusztowań oraz systemu zabezpieczenia przewodów sprężonego powietrza i ścierniwa, ewentualnie innych przewodów używanych na elewacji komina ( uniemożliwiających zbliżenie do linii WN). Projekt musi zawierać ekspertyzę obiektu w zakresie niezbędnym dla przedmiotowego opracowania.

Ze względu na bliską lokalizację linii WN 220 kV Zamawiający nie dopuszcza  użycia:

- do czyszczenia strumieniowo-ściernego powierzchni komina oraz powierzchni osprzętu stalowego metody mokrej lub wilgotnej oraz ścierniwa metalowego;

- do malowania powierzchni komina oraz powierzchni osprzętu stalowego metody natryskowej;

- do prac dźwigów, wciągarek lub innego sprzętu mechanicznego,

- Ze względów bezpieczeństwa zamawiający preferuje użycie granulatu szklanego do czyszczenia strumieniowo-ściernego.

Nie dopuszcza się wykorzystania do czyszczenia strumieniowo-ściernego powierzchni komina oraz powierzchni osprzętu stalowego użycia jako ścierniwa lub jako dodatku do innych ścierniw suchego piasku kwarcowego.

Zamawiający umożliwi korzystanie z  windy kominowej zainstalowanej na obiekcie.

Wykonawca zorganizuje prace zapewniając niezbędną ilość rusztowań wiszących do ich wykonania  przy minimalnej ilości operacji montażu i demontażu rusztowań:

- I wariant – preferowany przez Zamawiającego -wykonanie prac na całym obwodzie komina (jedno wyłączenie linii WN do montażu rusztowań i jedno wyłączenie linii do demontażu rusztowań)

- II wariant – dopuszczalny przez Zamawiającego – dwa etapy wykonania prac na połowie obwodu komina (dwa wyłączenia linii WN do montażu rusztowań i dwa wyłączenia linii do demontażu rusztowań)

Wyłączenia linii będą możliwe w dniach sobota-niedziela.

Wykonawca na etapie przygotowania oferty określi niezbędne do wykonania prac użycie sprzętu (pomostów roboczych, innego) oraz niezbędne do bezpiecznego wykonania prac wyłączenia linii WN i komina nr 1 wraz z określeniem czasu tych wyłączeń.

Wykonywanie robót budowlanych przy użyciu maszyn lub innych urządzeń technicznych bezpośrednio pod linią WN 220 kV lub w odległości mniejszej niż 30 m od skrajnych przewodów wymaga opracowania przez wykonawcę instrukcji użycia tego sprzętu oraz uzgodnienia bezpiecznych warunków pracy z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A Radom.

Zamawiający zastrzega możliwość przerwania prac ze względu na potrzebę zachowania ciągłości ruchu Elektrowni.

Przed przystąpieniem do wykonania prac Wykonawca zobligowany jest do:

- opracowania planu BIOZ oraz Instrukcji bezpiecznego wykonywania robót budowlanych dla realizowanych prac,

- opracowanie przez uprawnionego projektanta projektu technicznego rusztowań z zastosowaniem lin stabilizujących pozycję rusztowań oraz systemu zabezpieczenia przewodów sprężonego powietrza i ścierniwa, ewentualnie innych przewodów używanych na elewacji komina ( uniemożliwiających zbliżenie do linii WN).

- opracowania instrukcji użycia sprzętu pod liniami WN oraz uzgodnienia bezpiecznych warunków pracy z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. Radom,

- opracowania i uzgodnienia z Elektrownią instrukcji organizacji robót ( zgodnie z obowiązującą u Zamawiającego Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy).

Zamawiający przewiduje wyznaczenie strefy bezpieczeństwa w odległości 15 m wokół trzonu komina

Wykonawca zobligowany jest do zapewnienia bezpiecznych dojść dla obsługi Zamawiającego do wskazanych miejsc w przekazanej strefie.

Wykonawca zapewni bezpieczne warunki do kontroli prac przez inspektora nadzoru Zamawiającego oraz umożliwi kontrolę służb BHP Zamawiającego.

Wykonawca zapewni przeszkolony personel oraz sprzęt do akcji ratowniczej w zakresie transportu poszkodowanego do poziomu terenu.

Wykonawca zobligowany jest do zapewnienia nadzoru:

- kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej oraz pracownika nadzoru BHP ( wymagana stała obecność podczas realizacji prac)

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - Bieżąca współpraca z Projektantami, bezzwłoczne udzielanie informacji oraz udział w wizjach lokalnych związanych z realizowanym zadaniem,

  - Udostępnianie posiadanej dokumentacji technicznej i budowlanej,

  - Konsultowanie proponowanych rozwiązań technicznych,

  - Przekazywanie wszystkich dokumentów związanych z projektem budowlanym, a w tym warunków wykonania przyłączy do mediów, map,  podkładów geodezyjnych, wypisów, itp.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

  - Skierowanie do wykonywania prac na terenie Enea Połaniec S.A. pracowników o wymaganych kwalifikacjach zawodowych, spełniających wymagania określone w aktualnej instrukcji organizacji bezpiecznej pracy obowiązującej u Zamawiającego.

  - Dostarczenie wymaganych instrukcją organizacji bezpiecznej pracy w Enea Połaniec S.A., dokumentów zarówno na etapie składania oferty (dokument Z-7) jak i przed rozpoczęciem prac na obiektach w  Enea Połaniec S.A (dokumenty Z-1, Z-2, Z-8), w wymaganych terminach,

  - Dostarczenie wymaganych instrukcją postępowania z odpadami wytworzonymi u Zamawiającego przez podmioty zewnętrzne, dokumentów przed rozpoczęciem prac na obiektach w Enea Połaniec S.A (lista i rodzaj wytwarzanych odpadów, spis stosowanych substancji chemicznych i niebezpiecznych, potwierdzenie zapoznania pracowników z aspektami środowiskowymi). Tylko złom stalowy oraz kable są kwalifikowane, jako odpad Zamawiającego,

  - Dostarczenie dokumentów z przeprowadzonej utylizacji pozostałych wytworzonych przez Wykonawcę odpadów, zgodnie z wymaganiami obowiązującej instrukcji,

  - Zapewnienie kierownika robót posiadającego stosowne uprawnienia budowlane.

- ORGANIZACJA REALIZACJI PRAC

      - Organizacja i wykonywanie prac na terenie Elektrowni odbywa się zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy (IOBP) dostępna na stronie: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy enea/polaniec/zamowienia/

  - Warunkiem dopuszczenia do wykonania prac jest opracowanie szczegółowych instrukcji bezpiecznego wykonania prac przez Wykonawcę.

  - Na polecenie pisemne prowadzone są prace tylko w warunkach szczególnego zagrożenia, zawarte w IOBP, pozostałe prace prowadzone są na podstawie Instrukcji Organizacji Robót (IOR) opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego.

  - Dokumenty wymienione w pkt. 4.1.1 należy przedłożyć Zamawiającemu 2 tygodnie przed planowanym terminem odstawienia instalacji do remontu.

  - Zatwierdzone przez Zamawiającego dokumenty wymienione w pkt. 4.1.2 należy przedłożyć Zamawiającemu 2 tygodnie przed planowanym terminem odstawienia instalacji do remontu.

- Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad i zobowiązań zawartych w IOBP.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zasobów ludzkich i narzędziowych.

- Wykonawca będzie uczestniczył w spotkaniach koniecznych do realizacji, koordynacji i współpracy.

- Wykonawca  zabezpieczy:

  - niezbędne wyposażenie, a także środki transportu nie będące na wyposażeniu instalacji oraz w dyspozycji Zamawiającego, konieczne do wykonania Usług, w tym specjalistyczny sprzęt  oraz  pracowników z wymaganymi uprawnieniami;

  - Wykonawca jest zobowiązany do utylizacji wytworzonych odpadów.

- Wykonawca  będzie wykonywał roboty/świadczył Usługi zgodnie z:

  - Ustawą Prawo budowlane,

  - Ustawą o dozorze technicznym,

  - Ustawą Prawo ochrony środowiska,

  - Ustawą o odpadach,

  - Zaleceniami i wytycznymi korporacyjnymi  GK ENEA.

- MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG

Strony uzgadniają, że Miejscem świadczenia Usług będzie teren Elektrowni Zamawiającego w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec.

- RAPORTY I ODBIORY

- Dokumentacja wymagana przez Zamawiającego.

| L.p. | Dokumentacja: | Wymagana [x] | Dokument źródłowy: |
| --- | --- | --- | --- |
| A | PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC: |  |  |
| 1. | Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla Pracowników | x | Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008 |
| 2 | Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla pojazdów | x | Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008 |
| 3 | Wniosek – zezwolenie na wjazd i parkowanie na terenie obiektów energetycznych | x | Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008 |
| 4 | Wykazy pracowników skierowanych do wykonywania prac na rzecz ENEA Elektrownia Połaniec S.A. wraz z podwykonawcami (Załącznik Z1 dokumentu związanego nr 3 do IOBP) | x | Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/DB/B/20/2013 |
| 5 | Karta Informacyjna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Wykonawców – Z2 (Załącznik do zgłoszenia Z1 dokumentu związanego nr 3 do IOBP ) | x | Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/DB/B/20/2013 |
| 6 | Zakres robót budowlanych/usług |  |  |
| 7 | Harmonogram realizacji prac | x |  |
| 8 | Przewidywany - Plan odpadów przewidzianych do wytworzenia w związku z realizowaną umową rynkową, zawierający prognozę: rodzaju odpadów, ilości oraz planowanych sposobach ich zagospodarowania (Załącznik Z-2) | x | Instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w Elektrowni Połaniec nr I/TQ/P/41/2014 |
| 9 | Plan badań i kontroli | x |  |
| 10 | Instrukcje IBWR | x |  |
| 11 | Instrukcja IOR | x | Dokument związany nr 15 do IOBP |
| 12 | Plan BIOZ | x |  |
| B | W TRAKCIE REALIZACJI PRAC: |  |  |
| 1 | Raport z inspekcji wizualnej | x |  |
| 2 | Tygodniowy raport realizacji prac wraz z aspektami BHP | x |  |
| 3 | Dokumentacja fotograficzna ( stan zastany ) |  |  |
| 4 | Uzgodnienia zmiany zakresu prac ( uzgodniony przez strony i zatwierdzony) | x |  |
| 5 | Zmiany harmonogramu realizacji prac ( uzgodniony przez strony i zatwierdzony) | x |  |
| 6 | WPQR, Instrukcje WPS |  |  |
| 7 | Uprawnienia spawaczy |  |  |
| 8 | Protokoły kontroli | x |  |
| 9 | Dziennik robót | x |  |
| C | PO ZAKOŃCZENIU PRAC: |  |  |
| 1 | Zestawienie materiałów podstawowych użytych do prac, z podaniem gatunku materiałów, numeru wytopu, zastosowania oraz numeru atestu/ów | x |  |
| 2 | Zestawienie materiałów dodatkowych do spawania z podaniem gatunku, średnicy oraz numeru atestu/ów | x |  |
| 3 | Lista spawaczy uczestniczących w zadaniu |  |  |
| 4 | Lista WPS-ów zastosowanych w zadaniu |  |  |
| 5 | Lista sprzętu spawalniczego zastosowanego w realizacji |  |  |
| 6 | Lista sprzętu i urządzeń używanych w realizacji zadania wraz z niezbędnymi badaniami i poświadczeniami jakości |  |  |
| 7 | Poświadczenia / Oświadczenia | x |  |
| 8 | Zgłoszenie gotowości urządzeń do odbioru |  |  |
| 9 | Raport końcowy z wykonanych prac zawierający uwagi / zalecenia dotyczące wykonanego urządzenia*/obiektu*, w tym układów i urządzeń współdziałających oraz dokumentację zdjęciową |  |  |
| 10 | Protokoły odbioru częściowego/ inspektorskiego ( uzgodniony przez strony i zatwierdzony) | x | Instrukcja odbiorowa/OWZU |
| 11 | Protokoły odbioru technicznego (uzgodniony przez strony i zatwierdzony) |  | Instrukcja odbiorowa/OWZU |
| 12 | Protokół odbioru końcowego ( uzgodniony przez strony i zatwierdzony) | x | Instrukcja odbiorowa/OWZU |
| 13 | Protokół odbioru pogwarancyjnego |  | Instrukcja odbiorowa/OWZU |

- REGULACJE PRAWNE,PRZEPISY I NORMY

1.Wykonawca będzie przestrzegał polskich przepisów prawnych łącznie z instrukcjami i przepisami wewnętrznych Zamawiającego takich jak dotyczące przepisów przeciwpożarowych i ubezpieczeniowych.

2.Wykonawca ponosi koszty dokumentów, które należy zapewnić dla uzyskania zgodności z regulacjami prawnymi, normami i przepisami (łącznie z przepisami BHP).

3.Obok wymagań technicznych, należy przestrzegać regulacji prawnych, przepisów i norm, które wynikają z ostatnich wydań dzienników ustaw i dzienników urzędowych.

- Załączniki do SIWZ:

- Załącznik nr 1 do SIWZ - Mapa terenu Elektrowni

- Załącznik nr 2 do SIWZ     Lokalizacja przewodów linii WN w stosunku do komina.

- Dokumenty właściwe dla ENEA POŁANIEC S.A

  - Ogólne Warunki Zakupu Usług

  - Instrukcja Ochrony Przeciwpożarowej

  - Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy

  - Instrukcja Postepowania w Razie Wypadków i Nagłych Zachorowań

  - Instrukcja Postępowania z Odpadami

  - Instrukcja Przepustkowa dla Ruchu materiałowego

  - Instrukcja Postępowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdów

  - Instrukcja w Sprawie Zakazu Palenia Tytoniu

  - Załącznik do Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy-dokument związany nr 4

  - Zmiana adresu dostarczania dokumentów zobowiązaniowych

Dostępne na stronie internetowej Enea Połaniec S.A. pod https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/

Załącznik nr 1 do SIWZ

Mapa terenu Elektrowni

Załącznik   nr  2 do   SIWZ

Załącznik nr 2 do Umowy

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG ZAMAWIAJĄCEGO

Załącznik nr 4 do Ogłoszenia

Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu złożenia oferty / udział w niniejszym postępowaniu.*

…………………………………………..

data i podpis uprawnionego

przedstawiciela Oferenta)

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 5 do Ogłoszenia

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektury 95/45/WE (dalej: RODO), informujemy:

- Administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych przez Pana/Panią jest Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (skrót firmy: Enea Połaniec S.A.) z siedzibą w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec (dalej: Administrator).

Dane kontaktowe:

- Inspektor Ochrony Danych - e-mail: eep.iod@enea.pl, telefon: 15 / 865 6383

- Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w postępowaniu/przetargu oraz późniejszej ewentualnej realizacji oraz rozliczenia usługi bądź umowy ( art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO).

- Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu i późniejszej ewentualnej realizacji usługi bądź umowy.

- Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, transportowe, serwisowe, agencyjne.

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń związanych z przetargiem.

- Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

- Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.

- Przysługuje Panu/Pani prawo żądania:

  - dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,

  - ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,

  - ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,

  - ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,

  - przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,

  - prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO,

- Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań/sprzeciwu przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: eep.iod@enea.pl.

- Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Załącznik nr 6 do Ogłoszenia

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Enea Połaniec S.A. moich danych osobowych w celu związanym z prowadzonym przetargiem na „Wykonanie remontu – malowania komina nr 1 w Enea Połaniec S.A.“

…………………………………..

(data i podpis uprawnionego

przedstawiciela Oferenta)