Enea Elektrownia Połaniec S.A.                                                                                         Połaniec, dnia 18.12.2018

Dział Inżynierii Maszyn

Zespół ds. cieplno-mechanicznych

### PRZEDMIAR PRAC DO WYKONANIA

### kod CPV

| 50700000-2 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych |
| --- | --- |

dotyczy:   Wykonanie blokady mechanicznej dla 8 sztuk gilotyn przeciwpożarowych oraz mechanizmu ręcznego podciągania dla 8 sztuk gilotyn galerii skośnej nawęglania w Enea Połaniec S.A.:

- Szczegółowy zakres prac w zakresie wykonania blokady mechanicznej dla 8 sztuk gilotyn przeciwpożarowych oraz mechanizmu ręcznego podciągania dla 8 sztuk gilotyn galerii skośnej nawęglania obejmuje:

- Opracowanie dokumentacji technicznej wielobranżowej w zakresie wykonania blokady mechanicznej oraz mechanizmu ręcznego podciągania dla 8 sztuk gilotyn przeciwpożarowych galerii skośnej nawęglania.

- Szczegółowe założenia dla prawidłowej realizacji zakresu modernizacji są następujące:

  - Zadaniem instalowanych blokad mechanicznych gilotyn jest ich czasowe zabezpieczenie przed przypadkowym opadnięciem, szczególnie w przypadkach wykonywania prac remontowych na przenośnikach taśmowych T-55 oraz T-56 galerii skośnej,

  - Zadaniem instalowanych blokad mechanicznych gilotyn jest ich czasowe zabezpieczenie przed przypadkowym opadnięciem także w przypadku wykonywania prac serwisowych instalacji zasilania elektrycznego oraz sterowania,

  - Zadaniem instalowanych blokad mechanicznych gilotyn jest ich czasowe zabezpieczenie przed przypadkowym opadnięciem w celu umożliwienia normalnej eksploatacji  przenośników taśmowych galerii skośnej nawęglania, np. w sytuacji zaniku napięcia lub wyłączenia z ruchu rozdzielni TRIM-1,

  - Zadaniem instalowanych mechanizmów do ręcznego podciągania gilotyn jest ich szybkie podniesienie w sytuacjach niespodziewanego opadnięcia oraz ich mechaniczne zabezpieczenie przed przypadkowym ponownym opadnięciem, w celu umożliwienia normalnej eksploatacji  przenośników taśmowych galerii skośnej nawęglania, np. w sytuacjach zaniku napięcia zasilania lub wyłączenia z ruchu rozdzielni TRIM-1,

  - Sposób podnoszenia, założenia oraz demontażu blokady mechanicznej każdej gilotyny powinien być prosty i możliwy do wykonania ręcznie przez co najwyżej dwóch pracowników obsługi serwisowej,

  - Dla każdej blokady mechanicznej gilotyn należy zainstalować czujniki odwzorowujące aktualny stan gilotyny (z założoną blokadą/bez blokady), w wykonaniu przeciwwybuchowym dla strefy 21 (22) zagrożenia wybuchowego, zgodnie z aktualnym Dokumentem Zabezpieczenia przed Wybuchem z roku 2017, który to dokument zostanie udostępniony do wglądu na etapie składania oferty,

  - Należy zaprojektować i wykonać nową instalację elektryczną sygnalizacji aktualnego stanu wszystkich gilotyn (z założoną blokadą/bez blokady), od czujników do szafy zasilająco-sterowniczej TRIM-1, zlokalizowanej przy napędzie przenośnika taśmowego T-56, łącznie z konieczną przeróbką aparatury łączeniowej w tej szafie,

  - Przedmiotowa instalacja elektryczna powinna spełniać wymagania dla strefy 21 (22) zagrożenia wybuchowego, zgodnie z aktualnym Dokumentem Zabezpieczenia przed Wybuchem z roku 2017,

  - Należy wykonać nowe oprogramowanie sterownika łącznie z sygnalizacją oraz wizualizacją aktualnego stanu blokad mechanicznych gilotyn (z założoną blokadą/bez blokady) na stacji operatorskiej obsługi urządzeń transportowych nawęglania.

- Bieżące uzgodnienia branżowe opracowywanej dokumentacji technicznej modernizacji z upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego oraz uzyskanie zatwierdzenia wersji ostatecznej dokumentacji.

- Kompletacja oraz dostawa wszystkich urządzeń, materiałów i części zamiennych koniecznych dla realizacji pełnego zakresu prac modernizacyjnych blokad mechanicznych gilotyn p,poż, w oparciu o opracowaną i uzgodnioną z Zamawiającym dokumentację techniczną modernizacji.

- Opracowanie szczegółowej dokumentacji technologicznej przygotowania oraz wykonywania prac demontażowo-montażowych na obiekcie, instrukcji technologicznej w oparciu o dokumentację techniczną, uzgodnienie tych dokumentów z przedstawicielami Zamawiającego.

- Wykonanie prac demontażowo-montażowych dla 4 sztuk gilotyn na każdym z przenośników taśmowych T-55 oraz T-56 oddzielnie, w zakresie określonym w pkt. 2 wg uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu realizacji.

- Nadanie numerów KKS dla wszystkich nowych urządzeń i instalacji w uzgodnieniu z Zamawiającym,  montaż tego oznakowania na obiekcie.

- Wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych przed podaniem napięcia na układy sterowania i sygnalizacji położenia gilotyn, sporządzenie wymaganych protokołów z wykonanych pomiarów.

- Podanie napięcia na układy sterowania oraz zasilania gilotyn przez służby działające w imieniu Zamawiającego, na podstawie przekazanego protokołu z pozytywnym wynikiem pomiarów.

- Wykonanie ponownych niezbędnych pomiarów elektrycznych układów sterowania i sygnalizacji pod napięciem, sporządzenie wymaganych protokołów z wykonanych pomiarów.

- Sprawdzenie prawidłowości zadziałania każdej gilotyny w sterowaniu lokalnym, w tym poprawności działania dodatkowych blokad mechanicznych, prace te należy wykonać w obecności obsługi ruchowej.

- Sprawdzenie prawidłowości zadziałania sterowania i sygnalizacji dla blokady mechanicznej każdej gilotyny w sterowaniu zdalnym oraz lokalnym, prace te należy wykonać w obecności obsługi ruchowej.

- Opracowanie założeń do zmian w obowiązującej instrukcji eksploatacji gilotyn, udokumentowane przeszkolenie obsługi ruchowej.

- Opracowanie dokumentacji powykonawczej, przekazanie DTR oraz certyfikatów i deklaracji zgodności dla zmodernizowanego systemu gilotyn p.poż.

II.    Warunki techniczne i organizacyjne realizacji usług:

- Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji montażowej gilotyn p.poż galerii skośnej nawęglania, którą udostępni do wglądu na etapie opracowywania oferty.

- Zamawiający przekaże przyszłemu Wykonawcy jeden egzemplarz posiadanej dokumentacji technicznej do wykorzystania przy wykonywaniu prac projektowych, która to dokumentacja podlega zwrotowi bez jej rozpowszechniania i wykorzystywania do innych celów niż realizacja niniejszej Umowy.

- Dokumentację techniczną modernizacji należy opracować także w oparciu o wymaganą inwentaryzację obiektową.

- Dokumentacja techniczna powinna być wykonana w branżach: konstrukcyjnej, mechanicznej, elektrycznej sterowania oraz przekazana Zamawiającemu do uzgodnienia i zatwierdzenia najpóźniej w czasie do 6 tygodni od dnia obustronnego podpisania umowy.

- Uzgodnioną wersję dokumentacji technicznej wykonawczej należy wykonać oraz dostarczyć Zamawiającemu w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF, natomiast dokumentację powykonawczą także w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF.

- Czas realizacji prac demontażowo-montażowych na obiekcie nie powinien być dłuższy łącznie niż po 8 dni kalendarzowych dla gilotyn po stronie każdego z przenośników taśmowych T-55 oraz T-56.

- Prace demontażowo-montażowe na układzie gilotyn galerii skośnej wymagają czasowego postoju kolejno głównych przenośników transportowych T-55 oraz T-56 nawęglania, a terminy ich wykonania będzie na bieżąco uzgadniane z obsługą ruchową Elektrowni. Należy wziąć pod uwagę możliwość przerywania tych prac wyłącznie z istotnych względów ruchowych (tylko w sytuacjach awaryjnych).

- Planowany wstępnie termin wykonania prac demontażowo-montażowych będzie wynikał z obowiązującego ramowego rocznego harmonogramu remontów na 2019 rok, który obecnie określa wykonanie prac modernizacyjnych na obu przenośnikach w terminie od dnia 10 września 2019 do dnia 20 listopada 2019.

- Wykonawca jest zobowiązany zgłosić pisemnie upoważnionemu w umowie przedstawicielowi Zamawiającego, termin przygotowania urządzeń i materiałów niezbędnych dla prawidłowego i pełnego wykonania planowanego zakresu prac modernizacyjnych na maszynie z wyprzedzeniem minimum 14 dni od dnia jej planowanego postoju.

- Dokładny termin przystąpienia do prac montażowych na obiekcie zostanie przekazany Wykonawcy przez upoważnionego w umowie przedstawicielowi Zamawiającego, na 10 dni przed planowym rozpoczęciem prac, po uprzednim otrzymaniu od Wykonawcy zgłoszenia o gotowości przystąpienia do ich wykonania.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - Przygotowanie pod względem ruchomym przenośników galerii skośnej do wykonywania prac modernizacyjnych gilotyn.

  - Bieżące utrzymywanie w czystości terenu w miejscu wykonywania prac oraz wokół sąsiedniego pracującego przenośnika taśmowego.

  - Zapewnienie bezpłatnego dostępu do gniazd remontowych zasilania w energię elektryczną oraz sprężonego powietrza.

  - Zapewnienie pól odkładczych dla sprawnej realizacji prac serwisowych.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

  - Skierowanie do wykonywania prac serwisowych pracowników o wymaganych kwalifikacjach zawodowych, spełniających wymagania określone w instrukcji organizacji bezpiecznej pracy w Enea Połaniec S. A.

  - Dostarczenie wymaganych instrukcją organizacji bezpiecznej pracy w Elektrowni Połaniec, dokumentów zarówno na etapie składania oferty (dokument Z-7) jak i przed rozpoczęciem prac na obiektach w Elektrowni (dokumenty Z-1, Z-1a, Z-2 i Z-8), w wymaganych terminach.

  - Dostarczenie wymaganych instrukcją postępowania z odpadami wytworzonymi w Enea Połaniec S. A. przez podmioty zewnętrzne, dokumentów przed rozpoczęciem prac na obiektach w Elektrowni (lista i rodzaj wytwarzanych odpadów, spis stosowanych substancji chemicznych i niebezpiecznych, potwierdzenie zapoznania pracowników z aspektami środowiskowymi). Tylko złom stalowy jest kwalifikowany jako odpad Zamawiającego.

  - Dostarczenie dokumentów z przeprowadzonej utylizacji pozostałych wytworzonych przez Wykonawcę odpadów, zgodnie z wymaganiami obowiązującej instrukcji.

  - Dążenie do skrócenia czasu realizacji prac na obiekcie, m.in. poprzez organizowanie prac na zmiany oraz w dni wolne od pracy i w dni świąteczne.

- Przy organizacji prac na obiektach należy wziąć pod uwagę fakt, że prace wykonywane będą w strefach zagrożenia wybuchowego, co wymaga m.in. odpowiednich kwalifikacji i  przygotowania pracowników oraz stosowania właściwych narzędzi.

- Podczas wykonywania prac na terenie Elektrowni, Wykonawcę obowiązują przepisy wewnętrzne Zamawiającego, a w tym instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Połaniec S. A., instrukcja ochrony przeciwpożarowej, przepisy w zakresie ochrony środowiska naturalnego, a w tym instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w Enea Połaniec S.A. przez podmioty zewnętrzne, z którymi to dokumentami Oferent (przyszły Wykonawca) jest zobowiązany zapoznać się przed złożeniem ostatecznej oferty cenowej.

- Wykonawca dostarczy wymagane instrukcją postępowania z odpadami wytworzonymi w Enea Połaniec S.A. przez podmioty zewnętrzne, dokumenty przed rozpoczęciem prac na obiektach w Elektrowni (lista i rodzaj wytwarzanych odpadów, spis stosowanych substancji chemicznych i niebezpiecznych, potwierdzenie zapoznania pracowników z aspektami środowiskowymi) oraz będzie przestrzegał zasad postępowania z nimi w trakcie realizacji prac.

- Oczekiwany okres gwarancji na wykonany zakres prac modernizacyjnych nie powinien być krótszy niż 24 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego zadania.

- Odbiór końcowy całego zadania inwestycyjnego powinien zostać dokonany przez Zamawiającego w terminie do 2 tygodni licząc od dnia przyjęcia przez Zamawiającego od Wykonawcy zgłoszenia o gotowości do odbioru końcowego.

- Oferta wstępna powinna zawierać:

  - Krótki opis techniczny z ewentualnymi uwagami do zaproponowanego zakresu prac,

  - Cenę ryczałtową za cały zakres realizacji prac,

  - Ewentualny podział płatności na etapy dla w/w podziału:

- dokumentacja techniczna,

- kompletacja materiałów oraz prace demontażowo-montażowe po stronie T-55 – część mechaniczna,

- kompletacja materiałów oraz prace demontażowo-montażowe po stronie T-56 – część mechaniczna,

- kompletacja materiałów oraz prace demontażowo-montażowe – część elektryczna AKPiA oraz oprogramowanie i wizualizacja,

- uruchomienie, regulacje oraz z dokumentacja powykonawcza.

  - Referencje, minimum dwie, w zakresie wykonania podobnych prac na urządzeniach i instalacjach zabezpieczenia przeciwpożarowego linii transportowych nawęglania i biomasy  w ciągu ostatnich 5 lat o wartości minimum 50 000 zł.

- Kryteria wyboru najlepszej oferty są następujące:

- Cena – waga 100 %,

Opracował:  Witold Dunal