Zakres prac

Wykonanie kompletnego wkładu ( systemu) rurowego podgrzewacza  XN4 - góra ( chłodnica pary)

Podgrzewacz o symbolu  PN-500/420-3  wg. dokumentacji projektowej CBKK Tarnowskie Góry.

Dokumentacja koncesyjna wymiennika 0-1136720 .

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie konstrukcji wsporczej

- wykonanie nowego dna  sitowego

- wykonanie systemu rurowego (zakup rur i prefabrykacja U-rurek i rozwalcowanie)

-  wykonanie i zabudowa bandaży uszczelniających , przegród tłumiących  i innych wymaganych

elementów konstrukcyjnych

- dostawa  śrub i nakrętek w dnie   sitowym wymiennika.

- Dane techniczne materiału na wymienniki  XN4 - góra

Wykonanie wkładu rurowego podgrzewacza PN-500/420-3-011 (XN4) - góra

- rurki Ø16 mat. 1.4301/X5CrNi18-10  ( rury bez szwu, długość jednolita - bez spawania)

- konstrukcja wkładu – stal S235JR.

Dane dodatkowe:

- całkowita długość rurek - 9896 m

- ilość otworów w dnie sitowym - 2776

- ilość U-rurek - 1388

- Wymagania techniczne

  - Na wykonane wkłady zostanie wystawienie Poświadczenia UDT wraz z kompletem badań wymaganych przepisami Urzędu Dozoru Technicznego WUDT-UC-WO-W oraz kompletem świadectw materiałowych 3.1.

  - Wszelkie zmiany materiałów i wprowadzenia zmian konstrukcyjnych wymagają uzgodnień z Inspektoratem UDT.

  - Dostawa wkładów do siedziby Zamawiającego po stronie Wykonawcy

- Ilość i termin  realizacji prac:

III/IV kwartał  2019 -- 3 kpl.

- Gwarancja

  - Na systemy rurowe Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy licząc od daty końcowego odbioru prac.

  - W razie wystąpienia wad w okresie gwarancji, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady potwierdzonej stosownym protokołem odbioru prac.

  - W razie ujawnienia wad w okresie gwarancji, okres gwarancji zostanie przedłużony o czas ich usuwania.

- Cena

Cena jednostkowa za 1 kpl.

- Referencje.

Należy dołączyć  listę referencyjną  na wykonane lub przerurowanie tego typu  wymienników z okresu ostatnich 5 lat z podaniem gatunku i rodzaju rur ( minimum 3 kpl. wymienników w tym okresie w wykonaniu z rurek z  materiału  1.4301/X5CrNi18-10  ).

Uwaga:

Zamawiający nie posiada kompletnej dokumentacji projektowej i   wykonawczej zamawianego systemu rurowego podgrzewacza.

Do wglądu w siedzibie Zamawiającego jedynie dokumentacja koncesyjna i rysunki zestawieniowe ,  oraz  dna sitowego.

Wykonawca  posiada lub zobowiązany do pozyskać kompletną  dokumentację na wykonanie wymiennika , o czym zobowiązany jest poinformować w oświadczeniu w chwili składania oferty.