OGŁOSZENIE

Enea Połaniec S.A.

ogłasza przetarg niepubliczny

na Wykonanie diagnostyki  kotła fluidalnego K9 typu CFB 158.3/135.1 kg/s /127.5/19.5 bar /535/535°C w ENEA Elektrownia Połaniec S.A wg następujących warunków:

- Przedmiot zamówienia:

  - Wykonanie diagnostyki  kotła fluidalnego K9 typu CFB 158.3/135.1 kg/s /127.5/19.5 bar /535/535°C w ENEA Elektrownia Połaniec S.A

  - Szczegółowy zakres Usług Określa SIWZ stanowiący Załącznik nr 2 do ogłoszenia.

## Termin wykonania robót/usług: W ciągu   10   dni  w  postoju bloku, który odbędzie się w dniach 06.05.2019 do dnia 31.05.2019.

## Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych i wariantowych.

- Opis przygotowania oferty.

  - Ofertę należy złożyć na formularzu „oferta” – Załącznik nr 1 do ogłoszenia.

  - Złożona oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową oraz podpisana przez podmiot uprawniony do reprezentacji oferenta.

- Oferty należy złożyć na adres:

Enea Połaniec S.A. Zawada 26, 28-230 Połaniec bud. F 12 kancelaria I-sze piętro

- Termin składania ofert:  do 15 .03. 2019 r. do godz. 12 00.

- Wewnętrzny termin otwarcia ofert:   18.03. 2019 r. do godz. 10 00.

- Ofertę należy umieścić w kopercie zabezpieczając jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana wg poniższego wzoru:

BIURO ZAKUPÓW MATERIAŁÓW I USŁUG Enea Połaniec S.A.

z opisem:

Oferta w przetargu na Wykonanie diagnostyki  kotła fluidalnego K9 typu CFB 158.3/135.1 kg/s /127.5/19.5 bar /535/535°C.

Nie otwierać przed godz. 1000 w dniu     18.03.2019 r.

- Oferent ponosi wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty.

- Oferent zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji, które uzyskał od Zamawiającego w trakcie opracowywania oferty.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia oferty w każdym czasie przed przekazaniem zamówienia do realizacji bez podania uzasadnienia., co nie skutkuje żadnym roszczeniami oferenta wobec Zamawiającego.

- Zamawiający udzieli zamówienia wybranemu oferentowi, zgodnie z zapytaniem ofertowym i warunkami ustalonymi podczas ewentualnych negocjacji.

- Ponadto oferta powinna zawierać:

  - Wynagrodzenie ofertowe - wg Załącznika nr 1 do formularza ofertowego

  - Warunki płatności.

  - Terminy wykonania,

  - Okres gwarancji,

  - Okres ważności oferty,

  - Potwierdzenie wykonania całego zaplanowanego zakresu zadania,

  - Listę wymaganych właściwych kwalifikacji oraz uprawnień związanych z całym zakresem przedmiotu zamówienia.

  - Wskazanie ewentualnych podwykonawców prac, z zakresem tych pozlecanych prac,

  - Referencje   zgodnie   z   wymaganiami  określonymi   w SIWZ

  - oświadczenia  określone we wzorze  formularza stanowiącego   załącznik nr  1 do  ogłoszenia.

  - Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej (jeżeli jest wymagane).

- Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest dołączenie do oferty:

  - oświadczenia oferenta o wypełnieniu obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia

  - w przypadku gdy oferent jest osobą fizyczną oświadczenia oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Enea Połaniec S.A. danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia.

- Integralną częścią ogłoszenia jest klauzula informacyjna wynikająca z obowiązku informacyjnego Administratora (Enea Połaniec S.A.) stanowiąca Załącznik nr 3 do ogłoszenia.

- Kryteria oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium oceny:

| NAZWA KRYTERIUM | WAGA (udział procentowy) (W) |
| --- | --- |
| K1 -Wynagrodzenie Ofertowe netto | 100 % |

Bilans oceny ofert:  K= K1

K1-Wynagrodzenie Ofertowe netto - znaczenie (waga) (porównywana będzie Cena netto   nie zawierająca podatku VAT)

Gdzie:

Cn – wynagrodzenie najniższe z ocenianych Ofert/najniższa wartość oferty (netto),

Co – wynagrodzenie ocenianej Oferty/wartość ocenianej oferty (netto).

Udzielana   przez   Oferenta   gwarancja  musi  mieć co najmniej 24 miesiące

- AUKCJA ELEKTRONICZNA

- Po dokonaniu oceny Ofert, w celu wyboru Najkorzystniejszej Oferty zostanie przeprowadzona aukcja elektroniczna, jeżeli złożone będą co najmniej 2 Oferty niepodlegające odrzuceniu.

- Aukcja elektroniczna przeprowadzona zostanie zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku Nr 7 do Ogłoszenia na platformie zakupowej eB2B.

- Aukcja elektroniczna jest jednoetapowa.

- Zamawiający zaprasza drogą elektroniczną do udziału w aukcji elektronicznej jednocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu. Za dzień przekazania zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej  uważa się dzień wysłania zaproszenia z komputera Zamawiającego.

- W zaproszeniu do wzięcia udziału w aukcji elektronicznej Zamawiający poinformuje Wykonawców min. o:

- pozycji złożonych przez nich ofert i otrzymanej punktacji; zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ;

- minimalnych wartościach postąpień składanych w toku aukcji elektronicznej;

- terminie otwarcia aukcji elektronicznej,

- terminie i warunkach zamknięcia aukcji elektronicznej;

- sposobie oceny ofert w toku aukcji elektronicznej;

- formule matematycznej, która zostanie wykorzystana w aukcji elektronicznej do automatycznego tworzenia kolejnych klasyfikacji na podstawie przedstawianych nowych cen lub wartości;

- Termin otwarcia aukcji elektronicznej nie może być krótszy niż 2 dni robocze od dnia przekazania zaproszenia.

- Aukcja elektroniczna może rozpocząć się dopiero po dokonaniu oceny ofert złożonych                                             w postępowaniu w zakresie ich zgodności z treścią SIWZ oraz oceny punktowej dokonanej na podstawie kryteriów oceny ofert.

- W wyznaczonym terminie następuje otwarcie aukcji elektronicznej. Ofertami początkowymi są oferty złożone w postępowaniu przed wszczęciem aukcji elektronicznej.

- W toku aukcji elektronicznej wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej https://aukcje.eb2b.com.pl, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji .

- System nie przyjmie postąpień niespełniających warunków określonych w niniejszym rozdziale, lub warunków określonych w Załączniku Nr 7 do Ogłoszenia oraz złożonych po terminie zamknięcia aukcji.

- Momentem decydującym dla uznania, że oferta Wykonawcy została złożona w terminie, nie jest moment wysłania postąpienia z komputera Wykonawcy, ale moment jego odbioru na serwerze i zarejestrowania przez System eB2B.

- W toku aukcji elektronicznej zamawiający na bieżąco przekazuje każdemu wykonawcy informację                        o pozycji złożonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji najkorzystniejszej oferty. Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej informacje umożliwiające identyfikację wykonawców nie będą ujawniane.

- Każde postąpienie oznacza nową ofertę w zakresie, którego dotyczy postąpienie. Oferta Wykonawcy przestaje wiązać w zakresie, w jakim złoży on korzystniejszą ofertę w toku aukcji elektronicznej. Bieg terminu związania ofertą nie ulega przerwaniu.

- W przypadku gdy awaria systemu teleinformatycznego spowoduje przerwanie aukcji elektronicznej, zamawiający wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej na następny po usunięciu awarii dzień roboczy, z uwzględnieniem stanu ofert po ostatnim zatwierdzonym postąpieniu

- Zamawiający po zamknięciu aukcji wybiera najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria oceny ofert wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu, z uwzględnieniem wyników aukcji elektronicznej

- Zamawiający zamyka aukcję elektroniczną

- w terminie określonym w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej;

- jeżeli w ustalonym terminie nie zostaną zgłoszone nowe postąpienia;

- po zakończeniu ostatniego, ustalonego etapu.

- Po zamknięciu aukcji elektronicznej Wykonawcy muszą ponownie złożyć Formularz Oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do ogłoszenia, z nową ceną uwzględniającą cenę zaoferowaną w trakcie aukcji elektronicznej, przy czym wszystkie pozycje w formularzu zostaną odpowiednio i proporcjonalnie zmienione. Wykonawcy składają formularze w terminie 3 dni od dnia, w którym zamknięto aukcję elektroniczną. Złożony formularz zostanie załączony do umowy zawartej z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Jeżeli żaden z Wykonawców, których oferty nie podlegały odrzuceniu nie wziął udziału w aukcji elektronicznej, to Zamawiający przeprowadzi postepowanie i wybierze Wykonawcę na podstawie ofert złożonych w terminie określonym w pkt 7 Ogłoszenia.

- Umowa będzie zawarta zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Ogłoszenia oraz Ogólnych Warunkach Zakupu usług Enea Połaniec S.A. umieszczonych na stronie:

https://www.enea.pl/grupaenea/o_grupie/enea-polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow/owzu-wersja-nz-4-2018.pdf?t=1544077388

- Wymagania   Zamawiającego w zakresie wykonywania prac na obiektach na terenie Zamawiającego zamieszczone są na stronie internetowej https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow .  Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z tymi   dokumentami.

- Osoby odpowiedzialne za kontakt z oferentami ze strony Zamawiającego:

w zakresie technicznym:

Tomasz Damm

Specjalista ds. blokowych

tel.: +48 15 865 62 97

e-mail: tomasz.damm@enea.pl

w zakresie formalnym:

Teresa Wilk

St. specjalista d/s Umów

tel. +48 15 865-63 91; fax: +48 15 865 61 88

e-mail: teresa.wilk@enea.pl

- Przetarg prowadzony będzie na zasadach określonych w regulaminie wewnętrznym Enea Połaniec S.A.

- Celem zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

  - Gwarancję Należytego Wykonania Przedmiotu Umowy w wysokości 5% kwoty Wynagrodzenia umownego, obowiązującą w okresie realizacji Umowy do dnia odbioru końcowego - w formie pieniężnej, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej nieodwołalnej i płatnej na pierwsze żądanie, bez badania zasadności roszczenia  lub formie pieniężnej. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Gwarancję Wykonania Przedmiotu Umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej albo bankowej w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy; dostarczenie tej Gwarancji jest warunkiem wejścia Umowy w życie. Zabezpieczenie  w formie pieniężnej powinno być wpłacone na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP nr: 24 1020 1026 0000 1102 0296 1860, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Zabezpieczenie w formie pieniężnej będzie przechowywane na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego w terminie 14 dni od dnia odbioru końcowego pod warunkiem dostarczenia Gwarancji Usuwania Wad. Zabezpieczenie zostanie pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej pobranej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

  - Gwarancję Usunięcia Wad w wysokości 5 % kwoty Wynagrodzenia umownego obowiązującą w okresie ustalonej gwarancji, liczonej od dnia odbioru końcowego. Gwarancja Usuwania Wad musi zostać przedłożona Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego, w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej nieodwołalnej i płatnej na pierwsze żądanie, bez badania zasadności roszczenia  lub   będzie zatrzymana  jako część płatności  ostatniej   faktury.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków przetargu określonych w niniejszym ogłoszeniu lub odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Załączniki:

Załącznik nr 1 do ogłoszenia - Wzór ( formularz) oferty

Załącznik nr 2 - do ogłoszenia - Specyfikacja  istotnych warunków zamówienia  (SIWZ).

Załącznik nr 3 do ogłoszenia - Wzór umowy.

Załącznik nr 4 do ogłoszenia -  Oświadczenie o wypełnieniu obowiązku informacyjnego.

Załącznik nr 5 do ogłoszenia -  Klauzula Informacyjna.

Załącznik nr 6 do ogłoszenia -  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Enea Połaniec S.A. danych osobowych.

Załącznik  nr 7   do  ogłoszenia  - Warunki  przeprowadzenia  aukcji

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

FORMULARZ OFERTY

- Dane dotyczące oferenta:

  - Nazwa ....................................................................................................................

  - Siedziba ..................................................................................................................

  - N rachunku   bankowego   Oferenta …………………………………………………………………..

  - Nr telefonu/faksu....................................................................................................

  - nr NIP.......................................................................................................................

  - adres e-mail:………………………………………………………………………………………………….……

  - osoba do kontaktu .................................... nr tel. .............................. e-mail. ...............................

- NINIEJSZYM SKŁADAMY OFERTĘ w przetargu niepublicznym na Wykonanie diagnostyki  kotła fluidalnego K9 typu CFB 158.3/135.1 kg/s /127.5/19.5 bar /535/535°C.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o przetargu oraz uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania.

- NINIEJSZYM SKŁADAMY:

  - Szczegółowy zakres przedmiotu oferty.

  - Wynagrodzenie ofertowe.

  - Termin  realizacji.

  - Okres gwarancji

  - Opis profilu działalności oferenta.

  - Oświadczenie o profilu działalności zbliżonym do będącego przedmiotem przetargu, realizowanym o wartości sprzedaży usług nie niższej niż 500 000 zł netto rocznie.

  - Referencje zgodnie   z  wymaganiami  określonymi   w   SIWZ,

  - Aktualny odpis z KRS lub oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.

  - Informację o wynikach finansowych oferenta za lata 2016-2017 w formie oświadczenia Zarządu lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

  - Oświadczenie o posiadaniu zdolności kredytowej o wartości co najmniej 200 000 zł.

  - Oświadczenie:

    - o zapoznaniu się z Ogłoszeniem i otrzymaniem wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty,

    - o posiadaniu uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, jeżeli nakładają one obowiązek posiadania takich uprawnień,

    - o posiadaniu przez osoby dozoru, wymaganych właściwych kwalifikacjach oraz uprawnień związanych z realizacją całego zakresu przedmiotu zamówienia,

    - o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i personelem zdolnym do wykonania zamówienia,

    - o kompletności oferty pod względem dokumentacji, koniecznej do zawarcia umowy,

    - o spełnieniu wszystkich wymagań Zamawiającego określonych w specyfikacji,

    - o objęciu zakresem oferty wszystkich dostaw niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymogami oraz obowiązującymi przepisami prawa polskiego i europejskiego,

    - o wykonaniu zamówienia	 samodzielnie /  z udziałem podwykonawców,

    - o związaniu niniejszą ofertą przez okres co najmniej 90 dni od daty upływu terminu składania ofert,

    - o niezaleganiu z podatkami oraz ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

    - o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

    - O zdolności kredytowej pozwalającej na zaciągnięcie zobowiązania o wartości co najmniej 500 000 zł.

    - o nie posiadaniu powiązań z Zamawiającym, które prowadzą lub mogłyby prowadzić do braku Niezależności lub Konfliktu Interesów w związku z realizacją przez reprezentowany przeze mnie (przez nas) podmiot przedmiotu zamówienia,

    - o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania,

    - o posiadaniu ubezpieczenia od Odpowiedzialności Cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego Ważne polisę OC na kwotę nie niższą niż 5.000.000 zł (słownie:  pięć milionów złotych) /poza polisami obowiązkowymi OC/ lub oświadczenie, że oferent będzie posiadał taką polisę przez cały okres wykonania robót/świadczenia usług,

    - o wyrażeniu zgodny na ocenę zdolności wykonawcy do spełnienia określonych wymagań w zakresie jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

    - o posiadaniu certyfikatu z zakresu jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy lub ich braku,

    - o wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

    - o zastosowaniu rozwiązań spełniających warunki norm jakościowych,

    - o zastosowaniu narzędzi spełniających warunki zgodne z wymogami bhp i ochrony środowiska,

    - że akceptujemy  projekt  umowy  i zobowiązujemy się do jej podpisania w przypadku wyboru jego oferty w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

    - oświadczenia oferenta o wypełnieniu obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał,

    - oświadczenie oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Enea Połaniec S.A. danych osobowych (w przypadku gdy oferent jest osobą fizyczną).

- Oświadczamy, że:

    - wyrażamy zgodę na wprowadzenie skanu naszej oferty do platformy zakupowej Zamawiającego,

    - jesteśmy2/nie jesteśmy2 czynnym podatnikiem VAT zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku VAT,

    - wszelkie informacje zawarte w formularzu oferty wraz z załącznikami są zgodne ze stanem faktycznym,

    - jesteśmy podmiotem, w którym Skarb Państwa posiada bezpośrednio lub pośrednio udziały [dodatkowa informacja do celów statystycznych:]: 	 tak /  nie

- 1PEŁNOMOCNIKIEM oferentów uprawnionym do reprezentowania wszystkich oferentów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz do zawarcia umowy2 jest: __________________________________________________________

dotyczy oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

2 niepotrzebne skreślić

- Niniejszą ofertę wraz z załącznikami składamy na ___ kolejno ponumerowanych stronach.

- ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty są:

Dokumenty wymienione w pkt 4

__________________________________    __________________ dnia __ __ _____ roku

(podpis oferenta/pełnomocnika oferenta

- Załącznik nr 1 do formularza oferty

- WYNAGRODZENIE OFERTOWE

- Na wykonanie diagnostyki  kotła fluidalnego K9 typu CFB 158.3/135.1 kg/s /127.5/19.5 bar /535/535°C

## Za wykonanie diagnostyki  kotła fluidalnego K9 oferujemy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości  ………… zł (słownie: …………………… złotych) netto.

## Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania Usług w tym  dostawę  urządzeń oraz innych niezbędnych do wykonania Usług materiałów, a także koszty robocizny i dojazdów. Wynagrodzenie zawiera  również koszty  przeglądów  gwarancyjnych  oraz odgrzybiania  (co najmniej   2  x  w roku)  wraz   z  niezbędnymi  materiałami   eksploatacyjnymi   w  okresie   gwarancji.

## Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie protokół odbioru potwierdzający wykonanie usługi, podpisany przez przedstawicieli Stron. Wykonawca nie jest uprawniony do wystawiania faktur VAT za czynności, które nie zostały odebrane przez Zamawiającego.

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia

- ENEA Połaniec S.A. - Zawada 26 - 28-230 Połaniec jako: ZAMAWIAJĄCY przedstawia SIWZ do PRZETARGU NIEPUBLICZNEGO na „Wykonanie diagnostyki kotła fluidalnego K9 typu CFB 158.3/135.1 kg/s /127.5/19.5 bar /535/535°C w ENEA Elektrownia Połaniec S.A.” KATEGORIA DOSTAW WG KODU CPV 50531100-7; Usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych. sporządził:; sprawdził pod względem merytorycznym:; sprawdził pod względem formalno-prawnym:. Damm Tomasz. styczeń 2019

ZAKRES RZECZOWY I TECHNICZNY

# DEFINICJE

| 1. | Zamawiający | Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (skrót firmy: Enea Połaniec S.A.) Zawada 26,28-230 Połaniec, Polska NIP: 866-000-14-29, REGON: 830273037, PKO BP, Numer rach: 41 1020 1026 0000 1102 0296 1845 tel.: (15) 865 62 80, fax: (15) 865 66 88, adres internetowy: http://www.enea-polaniec.pl, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000053769, Kapitał zakładowy 713.500.000,00 PLN Kapitał wpłacony 713.500.000,00 PLN |
| --- | --- | --- |
| 2. | Specyfikacja Techniczna | Specyfikacja techniczna [Specyfikacja] dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie diagnostyki kotła fluidalnego K9 typu CFB 158.3/135.1 kg/s /127.5/19.5 bar /535/535°C w ENEA Elektrownia Połaniec S.A..”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego |
| 3. | Zleceniobiorca | Należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego |
| 4. | Oferta | Oznacza ofertę zawierającą cenę, składaną w ramach przetargu nieograniczonego przez Wykonawcę na „Wykonanie diagnostyki kotła fluidalnego K9 typu CFB 158.3/135.1 kg/s /127.5/19.5 bar /535/535°C w ENEA Elektrownia Połaniec S.A..” |
| 5. | Dokumentacja | Odnosi się do wszystkich procedur, specyfikacji, sprawozdań, rysunków, schematów, zestawień itp., które Wykonawca musi sporządzać w zakresie swoich działań i które są wymagane umową |

# OPIS TECHNICZNY kotła fluidalnego K9 typu CFB 158.3/135.1 kg/s /127.5/19.5 bar /535/535°C w ENEA Elektrownia Połaniec S.A.”

Kocioł parowy typu CFB (Circulating Fluidized Bed - cyrkulacyjna warstwa fluidalna) produkcji firmy Foster Wheeler jest kotłem przystosowanym do spalania paliw w cyrkulacyjnym złożu fluidalnym, jednowalczakowy z naturalną cyrkulacją wody, opalany biomasą w szczelnie zamkniętej komorze paleniskowej. Zasilanie kotła paliwem odbywa się za pomocą 8 zsypów paliwa stałego rozmieszczonych po cztery na przedniej i tylnej ścianie kotła oraz 7 palników rozpałkowych zasilanych olejem lekkim. Kocioł posiada budowę trzyciągową i składa się z:

I ciąg kotła

-komora paleniskowa,

-separatory,

-Intrex’y,

-Parownik,

-Opromieniowany naścienny przegrzewacz pary świeżej,

-Opromieniowany naścienny parownik,

-Przegrzewacz pary świeżej typu INTREX SHIII

-Przegrzewacze pary wtórnej typu INTREX RHIIa i RHIIb

-Ściany boczne separatorów (przegrzewacz pary świeżej),

-Ściany boczne zsypów materiału recyrkulacyjnego (parownik),

II ciąg konwekcyjny:

-Ściany boczne, tylna i przednia ciągu konwekcyjnego (przegrzewacz pary świeżej),

-Podgrzewacz wody ECOIII wraz z rurami wieszakowymi,

-Przegrzewacz konwekcyjny pary świeżej,

-Przegrzewacz konwekcyjny pary wtórnej.

III ciąg:

-Podgrzewacz wody ECOI i ECOII,

-Podgrzewacz powietrza pierwotnego,

-Podgrzewacz powietrza wtórnego,

Podstawowe parametry pracy kotła z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym

-Typ kotła	CFB (Circulating Fluidized Bed cyrkulacyjna warstwa fluidalna)

-Producent							Foster Wheeler

-Wydatek pary świeżej 							570 t/h

-Temperatura pary świeżej na wylocie z kotła 				537,4 °C

-Ciśnienie pary świeżej na wylocie z kotła 				13,05 MPa

-Spadek ciśnienia w rurociągu pary świeżej 				0,3 MPa

-Przepływ pary wtórnej przegrzanej 					489 t/h

-Ciśnienie pary wtórnej na wlocie do kotła				2,27 MPa

-Spadek ciśnienia w rurociągach „zimnej szyny” 			0,05 MPa

-Temperatura pary wtórnej na wlocie do kotła 				309,2 °C

-Temperatura pary wtórnej przegrzanej na wylocie z kotła 		537 °C

-Ciśnienie pary wtórnej przegrzanej na wylocie z kotła 			2,05 MPa

-Spadek ciśnienia w rurociągu „gorącej szyny” 				0,1 MPa

-Temperatura wody zasilającej 						242,1 °C

-Ciśnienie wody zasilającej na wlocie do ECO 				15,2 MPa

Ilość wody w układzie parowo-wodnym kotła CFB( do próby ciśnieniowej)

-Rurociągi wody zasilającej						10m3

-Podgrzewacz wody ECO I, II, III wraz z rurociągami			68m3

-Układ parownika wraz z rurami opadowymi 				122m3

-Walczak 								52,9m3

-Przegrzewacz skrzydłowy I						7m3

-Przewał ( prawy, lewy, środek) + ciąg konwekcyjny			44m3

-Separator (prawy, lewy, środek)					8m3

-Przegrzewacz pary świeżej SHII i SHIII(Intrex)				41m3

-Rurociągi pary świeżej (od SHIII do GZP)				12m3

-Przegrzewacze pary wtórnej RHI, RHIIa, RHIIb wraz z rurociągami	128m3

-Rurociąg „zimnej szyny”						80m3

-Rurociąg „gorącej szyny”						75m3

Szacowana objętość wody potrzebna do wypełnienia

układu parowo-wodnego kotła fluidalnego wraz z rurociągami		667,9m3

# ZAKRES PRAC:  Wykonanie diagnostyki  kotła fluidalnego K9 typu CFB 158.3/135.1 kg/s /127.5/19.5 bar /535/535°C w ENEA Elektrownia Połaniec S.A.

  - Miejscowe doczyszczenie z zalegającego popiołu na rurach w rejonie prowadzenia prac.

  - Montaż podestów do objazdu komory paleniskowej wraz z odbiorem UDT.

  - Przekładanie podestów do diagnostyki i ewentualnych napraw.

  - Demontaż podestów po zakończeniu prac diagnostycznych i remontowych.

  - Dzierżawa 2 szt. podestów na okres około 15 dni.

  - Diagnostyka części ciśnieniowej komory paleniskowej i przegrzewaczy typu Intrex.

    - Oględziny wizualne powierzchni ogrzewalnej kotła i przegrzewaczy typu Intrex.

    - Przygotowanie miejsc do badań –czyszczenie mechaniczne w miejscu pomiaru.

    - Ultradźwiękowe pomiary grubości ścianek rur: 5697 rur ( ilości i poziomy pomiarowe zawiera załącznik nr 1 do zakresu).

    - Wyznaczenie miejsc do naprawy rur po badaniach diagnostycznych.

    - Wykonanie napraw poprzez usuniecie rowków erozyjnych i szlifowanie powierzchni rury.

    - Kontrola zawieszeń i stopek przegrzewaczy typu Intrex.

  - Diagnostyka części konwekcyjnej kotła 4341 rur ( ilości i poziomy pomiarowe zawiera załącznik nr 1 do zakresu).

    - Oględziny wizualne powierzchni konwekcyjnej kotła.

    - Przygotowanie miejsc do badań –czyszczenie mechaniczne w miejscu pomiaru.

    - Ultradźwiękowe pomiary grubości ścianek rur: 4341 rur ( ilości i poziomy pomiarowe zawiera załącznik nr 1 do zakresu).

    - Wyznaczenie miejsc do naprawy rur po badaniach diagnostycznych.

    - Wykonanie napraw poprzez usuniecie rowków erozyjnych i szlifowanie powierzchni rury.

  - Opracowanie raportu z pomiarów diagnostycznych wraz z wnioskami dotyczącymi dalszej eksploatacji kotła CFB.

# TERMINY REALIZACJI PRAC

W postoju bloku, który odbędzie się w dniach 06.05.2019 do dnia 31.05.2019.

Czas na wykonanie zadania w postoju bloku 10 dni.

# WARUNKI REALIZACJI PRAC PODCZAS WYKONYWANIA PRAC

  - Zakres prac obejmuje miejscowe doczyszczenie z zalegającego popiołu na rurach w rejonie prowadzenia prac.

  - Sprzęt stosowany do wykonania całego zakresu zadania zapewnia Wykonawca.

  - Zamawiający zapewni Wykonawcy nieodpłatny dostęp do mediów tj. energia elektryczna, sprężone powietrze o ciśnieniu 6 bar, niezbędnych do realizacji prac.

  - Zamawiający w miarę możliwości udostępni Wykonawcy teren( obszar Zielonego Bloku) na potrzeby organizacji zaplecza pomiarów. Wynajem szatni dla pracowników na podstawie odrębnych umów.

  - Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP , Instrukcja Bezpiecznej Organizacji Prac w Enea Połaniec.

  - Zamawiający na swój koszt wybuduje rusztowania ( platformę) w komorze paleniskowej z poziomu +5 do +12m.

# WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY

  - Oświadczenie, że Oferent posiada niezbędne uprawnienia wykonywania badań diagnostycznych NDT urządzeń ciśnieniowych  poświadczone odpowiednim certyfikatem.

  - W przyjętej technologii realizacji prac Wykonawca musi uwzględnić wszystkie zagrożenia i ryzyka występujące podczas transportu pionowego podestu ruchomego w komorze paleniskowej.

  - Po zakończeniu realizacji zadania Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentacje z pomiarów diagnostycznych wykonywanych na kotle fluidalnym CFB.

  - Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia szczegółowego harmonogramu realizacji prac ze względu na koordynacje innych prac w komorze paleniskowej.

  - Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia  Zamawiającemu protokołu odbioru wózka do transportu pionowego przez UDT.

  - Wykonawca musi posiadać potwierdzone umiejętności i doświadczenie co do inspekcji i napraw kotów typu CFB.

  - Wykonawca jest zobowiązany poprzez swój dozór do stałego nadzorowania zleconych robót i informowania Zamawiającego i stanie i zaawansowaniu prac.

# MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG

  - Strony uzgadniają, że Miejscem świadczenia Usług będzie teren Elektrowni Zamawiającego 
w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec.

# RAPORTY I ODBIORY

  - Dokumentacja wymagana przez Zamawiającego.

| L.p. | Dokumentacja: | Wymagana [x] | Dokument źródłowy: |
| --- | --- | --- | --- |
| A | PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC: |  |  |
|  | Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla Pracowników | x | Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008 |
|  | Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla pojazdów | x | Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008 |
|  | Wniosek – zezwolenie na wjazd i parkowanie na terenie obiektów energetycznych | x | Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008 |
|  | Wykazy pracowników skierowanych do wykonywania prac na rzecz ENEA Elektrownia Połaniec S.A. wraz z podwykonawcami (Załącznik Z1 dokumentu związanego nr 4 do IOBP) | x | Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/DB/B/20/2013 |
|  | Karta Informacyjna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Wykonawców – Z2 (Załącznik do zgłoszenia Z1 dokumentu związanego nr 4 do IOBP) | x | Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/DB/B/20/2013 |
|  | Zakres prac (uzgodniony i zatwierdzony) | x |  |
|  | Harmonogram realizacji prac (uzgodniony i zatwierdzony) | x |  |
|  | Przewidywany - Plan odpadów przewidzianych do wytworzenia w związku z realizowaną umową rynkową, zawierający prognozę : rodzaju odpadów, ilości oraz planowanych sposobach ich zagospodarowania (Załącznik Z-2) | x | Instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w Elektrowni Połaniec nr I/TQ/P/41/2014 |
| B | W TRAKCIE REALIZACJI PRAC: |  |  |
|  | Raport z inspekcji wizualnej | x |  |
|  | Tygodniowy raport realizacji prac wraz z aspektami BHP | x |  |
|  | Dokumentacja fotograficzna ( stan zastany ) | x |  |
|  | Uzgodnienia zmiany zakresu prac ( uzgodniony przez strony i zatwierdzony ) | x |  |
|  | Zmiany harmonogramu realizacji prac ( uzgodniony przez strony i zatwierdzony ) | x |  |
| C | PO ZAKOŃCZENIU PRAC: |  |  |
|  | Poświadczenia / Oświadczenia | x |  |
|  | Zgłoszenie gotowości urządzeń do odbioru | x |  |
|  | Raport końcowy z wykonanych prac zawierający uwagi / zalecenia dotyczące wykonanego urządzenia*/obiektu*, w tym układów i urządzeń współdziałających oraz dokumentację zdjęciową | x |  |
|  | Protokoły odbiorów końcowy (uzgodniony przez strony i zatwierdzony) | x |  |

# REGULACJE PRAWNE,PRZEPISY I NORMY

  - Wykonawca będzie przestrzegał polskich przepisów prawnych łącznie z instrukcjami 
i przepisami wewnętrznych Zamawiającego takich jak dotyczące przepisów przeciwpożarowych i ubezpieczeniowych.

  - Wykonawca ponosi koszty dokumentów, które należy zapewnić dla uzyskania zgodności 
z regulacjami prawnymi, normami i przepisami (łącznie z przepisami BHP).

  - Obok wymagań technicznych, należy przestrzegać regulacji prawnych, przepisów i norm, które wynikają z ostatnich wydań dzienników ustaw i dzienników urzędowych.

# WIZJA LOKALNA

Nieobowiązkowa. Termin  (najpóźniej  na  6 dni  przed złożeniem ofert)   należy  uzgodnić z  Panem Tomaszem Damm.

# REFERENCJE

  - Wykonawca przedstawi listę referencyjną klientów ze szczególnym uwzględnieniem projektów z realizacji podobnych zakresów prac (diagnostyka kotłów fluidalnych). Wymagane są 3 listy referencyjne z diagnostyki kotłów fluidalnych  z ostatnich 5 lat.

# DOKUMENTACJA

  - W siedzibie Zamawiającego dostępna jest dokumentacja techniczna kotła CFB.

# ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

Lokalizacja punktów pomiarowych dla diagnostyki kotła CFB w Enea Elektrownia Połaniec

|  | Komora paleniskowa | Poziomy pomiarowe | Jednostkowa ilość punktów pomiarowych w linii | Sumaryczna ilość punktów pomiarowych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ściana przednia | A, B, B750, D,F | 268 | 1340 |
|  | Ściana tylna | A, B, B750, D,F,G,I | 268 | 1876 |
|  | Ściana boczna lewa | A, B, B750, D,E,F,H | 86 | 602 |
|  | Ściana boczna prawa | A, B, B750, D,F,H | 86 | 516 |
|  | Wing Wall’e ( 3 szt.) | A | 57 | 171 |
|  | Wing Wall’e SHI ( 8 szt.) | A | 65 | 520 |
|  | Intrexy ( SHIII, RHIIa, RHIIb) | A,B,C,F | 56 | 672 |

|  | Ciągi konwekcyjne | Poziomy pomiarowe | Jednostkowa ilość punktów pomiarowych w linii | Sumaryczna ilość punktów pomiarowych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przegrzewacz SHII | A,C,F,H | 65 | 260 |
|  | Przegrzewacz RHI | A,C,E | 97 | 291 |
|  | ECO I | B,C,D,E | 334 | 1336 |
|  | ECO II | B,C,D,E | 334 | 1336 |
|  | ECO III | B,C,D,E | 97 | 388 |
|  | Klatka konwekcyjna | A,B,C,D | 134 | 536 |
|  | Rury wieszakowe | A,B | 97 | 194 |

# Załącznik nr 2  do SIWZ - Rysunki poziomów pomiarowych kotła CFB

Załącznik nr 3 do  Ogłoszenia

WZÓR UMOWY

Załącznik nr 4 do Ogłoszenia

Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu złożenia oferty / udział w niniejszym postępowaniu.*

…………………………………………..

data i podpis uprawnionego

przedstawiciela Oferenta)

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 5 do Ogłoszenia

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektury 95/45/WE (dalej: RODO), informujemy:

- Administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych przez Pana/Panią jest Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (skrót firmy: Enea Połaniec S.A.) z siedzibą w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec (dalej: Administrator).

Dane kontaktowe:

- Inspektor Ochrony Danych - e-mail: eep.iod@enea.pl, telefon: 15 / 865 6383

- Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w postępowaniu/przetargu oraz późniejszej ewentualnej realizacji oraz rozliczenia usługi bądź umowy ( art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO).

- Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu i późniejszej ewentualnej realizacji usługi bądź umowy.

- Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, transportowe, serwisowe, agencyjne.

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń związanych z przetargiem.

- Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

- Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.

- Przysługuje Panu/Pani prawo żądania:

  - dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,

  - ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,

  - ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,

  - ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,

  - przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,

  - prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO,

- Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań/sprzeciwu przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: eep.iod@enea.pl.

- Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Załącznik nr 6 do Ogłoszenia

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Enea Połaniec S.A. moich danych osobowych w celu związanym z prowadzonym przetargiem na wykonanie ..................................................................................................................................w Enea Połaniec

…………………………………..

(data i podpis uprawnionego

przedstawiciela Oferenta)

Załącznik  nr 7   do  ogłoszenia  - Warunki  przeprowadzenia  aukcji