OGŁOSZENIE

Enea Połaniec S.A.

ogłasza przetarg niepubliczny

na wykonanie przeglądu i usunięcie usterek rękawa gumowego progu piętrzącego na rzece Wiśle w Enea Połaniec S.A.

wg następujących warunków:

1. Przedmiot zamówienia:

„Wykonanie przeglądu i usunięcie usterek rękawa gumowego progu piętrzącego na rzece Wiśle”

1. Szczegółowy zakres Usług Określa SIWZ stanowiący Załącznik nr 2 do ogłoszenia.
2. Termin wykonania usług: do dnia 29.12.2019 r.

 Dokładne terminy przystąpienia do prac i realizacji prac określa SIWZ.

## Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych i wariantowych.

1. Opis przygotowania oferty.
	1. Ofertę należy złożyć na formularzu „oferta” – Załącznik nr 1 do ogłoszenia.
	2. Złożona oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową oraz podpisana przez podmiot uprawniony do reprezentacji oferenta.
2. **Termin składania ofert: do 04.06. 2019 r. do godz. 12 00.**
3. Ofertę należy przesłać na adres: **teresa.wilk@enea.pl**
4. Oferent ponosi wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty.
5. Oferent zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji, które uzyskał od Zamawiającego w trakcie opracowywania oferty.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia oferty w każdym czasie przed przekazaniem zamówienia do realizacji bez podania uzasadnienia., co nie skutkuje żadnym roszczeniami oferenta wobec Zamawiającego.
7. Zamawiający udzieli zamówienia wybranemu oferentowi, zgodnie z zapytaniem ofertowym i warunkami ustalonymi podczas ewentualnych negocjacji.
8. Ponadto oferta powinna zawierać:
	1. Wynagrodzenie ofertowe - wg Załącznika nr 1 do formularza ofertowego
	2. Warunki płatności.
	3. Terminy wykonania,
	4. Okres gwarancji – co najmniej 12 miesięcy,
	5. Okres ważności oferty,
	6. Potwierdzenie wykonania całego zaplanowanego zakresu zadania,

zgodnie z warunkami podanymi w SIWZ

* 1. Listę wymaganych właściwych kwalifikacji oraz uprawnień związanych z całym zakresem przedmiotu zamówienia.
	2. Wskazanie ewentualnych podwykonawców prac, z zakresem tych pozlecanych prac,
	3. Potwierdzenie dokonania wizji lokalnej ( jeżeli jest wymagane)
	4. Oświadczenia określone we wzorze formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr :
1. Kryteria oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium oceny:

|  |  |
| --- | --- |
| *NAZWA KRYTERIUM* | *WAGA (udział procentowy)**(W)* |
| K1 -Wynagrodzenie Ofertowe netto | 100 % |

Bilans oceny ofert: K= K1

K1-Wynagrodzenie Ofertowe netto - znaczenie (waga) / 100%/

(porównywana będzie Cena netto nie zawierająca podatku VAT)

$$K1=\frac{Cn}{Co}100\%$$

*Gdzie:*

*Cn – wynagrodzenie najniższe z ocenianych Ofert/najniższa wartość oferty (netto),*

*Co – wynagrodzenie ocenianej Oferty/wartość ocenianej oferty (netto).*

*Udzielana przez Oferenta gwarancja co najmniej 12 miesięcy*

1. Do oferty należy dołączyć referencje określone w SIWZ.
2. Umowa będzie zawarta zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do Ogłoszenia oraz Ogólnych Warunków Zakupu usług Enea Połaniec S.A. umieszczonych na stronie:

<https://www.enea.pl/grupaenea/o_grupie/enea-polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow/owzu-wersja-nz-4-2018.pdf?t=1544077388>

1. Wymagania Zamawiającego w zakresie wykonywania prac na obiektach na terenie Zamawiającego zamieszczone są na stronie internetowej <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow>
2. Osoby odpowiedzialne za kontakt z oferentami ze strony Zamawiającego:

w zakresie technicznym:
 **Piotr Wojciechowski**

Specjalista ds. blokowych

tel.: +48 15 865 6589; kom. +48 694 431 075

email: Piotr.wojciechowski@enea.pl

**Bogusław Marczewski**

Specjalista ds. blokowych

tel.: +48 15 865 63 18

email: boguslaw.maczewski@enea.pl

w zakresie formalnym:

*Teresa Wilk*

St. specjalista d/s Umów

tel. +48 15 865-63 91; fax: +48 15 865 61 88

email:teresa.wilk@enea.pl

1. Przetarg prowadzony będzie na zasadach określonych w regulaminie wewnętrznym Enea Połaniec S.A.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków przetargu określonych w niniejszym ogłoszeniu lub odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Załączniki:

Załącznik nr 1 do ogłoszenia - Formularz oferty,

Załącznik nr 2 do ogłoszenia - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),

Załącznik nr 3 do ogłoszenia - Wzór umowy,

Załącznik nr 4 do ogłoszenia - Oświadczenie o wypełnieniu obowiązku informacyjnego,

Załącznik nr 5 do ogłoszenia - Klauzula Informacyjna,

Załącznik nr 6 do ogłoszenia - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Enea Połaniec S.A.

Załącznik nr 7 - Ogólne Warunki Zakupu Usług

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

FORMULARZ OFERTY

1. Dane dotyczące oferenta:
	1. Nazwa ....................................................................................................................
	2. Siedziba ..................................................................................................................
	3. N rachunku bankowego Oferenta …………………………………………………………………..
	4. Nr telefonu/faksu....................................................................................................
	5. nr NIP.......................................................................................................................
	6. adres e-mail:………………………………………………………………………………………………….……
	7. osoba do kontaktu .................................... nr tel. .............................. e-mail. ...............................
2. NINIEJSZYM SKŁADAMY OFERTĘ w przetargu niepublicznym na wykonanie przeglądu i usunięcie usterek rękawa gumowego progu piętrzącego na rzece Wiśle w Enea Połaniec S.A.
3. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o przetargu oraz uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania.
4. NINIEJSZYM SKŁADAMY:
	1. Szczegółowy zakres przedmiotu oferty.
	2. Wynagrodzenie ofertowe wg formularza cen jednostkowych i wskaźników do kosztorysowania załącznik do formularza oferty
	3. Termin realizacji.
	4. Opis profilu działalności oferenta.
	5. Oświadczenie o profilu działalności zbliżonym do będącego przedmiotem przetargu, realizowanym o wartości sprzedaży usług nie niższej niż 400 000. zł   netto rocznie.
	6. Referencje dla wykonanych usług o profilu zbliżonym do usług będących przedmiotem przetargu zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
	7. Aktualny odpis z KRS lub oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.
	8. Informację o wynikach finansowych oferenta za lata 2016-2017 w formie oświadczenia Zarządu lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą.
	9. Oświadczenia:
		1. o zapoznaniu się z Ogłoszeniem i otrzymaniem wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty,
		2. o posiadaniu uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, jeżeli nakładają one obowiązek posiadania takich uprawnień.
		3. o posiadaniu przez osoby dozoru/Kierownika budowy oraz Kierowników robót, wymaganych właściwych kwalifikacjach oraz uprawnień związanych z realizacją całego zakresu przedmiotu zamówienia,
		4. o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i personelem zdolnym do wykonania zamówienia.
		5. o kompletności oferty pod względem dokumentacji, koniecznej do zawarcia umowy,
		6. o spełnieniu wszystkich wymagań Zamawiającego określonych specyfikacji,
		7. o objęciu zakresem oferty wszystkich dostaw niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymogami oraz obowiązującymi przepisami prawa polskiego i europejskiego.
		8. o wykonaniu zamówienia [ ]  samodzielnie / [ ]  z udziałem podwykonawców
		9. o związaniu niniejszą ofertą przez okres co najmniej 90 dni od daty upływu terminu składania ofert.
		10. o niezaleganiu z podatkami oraz ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
		11. o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
		12. o nie posiadaniu powiązań z Zamawiającym, które prowadzą lub mogłyby prowadzić do braku Niezależności lub Konfliktu Interesów w związku z realizacją przez reprezentowany przeze mnie (przez nas) podmiot przedmiotu zamówienia.
		13. o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania.
		14. O posiadaniu ubezpieczenia od Odpowiedzialności Cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego Ważne polisę OC na kwotę nie niższą niż /1.000.000 zł/ (poza polisami obowiązkowymi OC) lub oświadczenie, że oferent będzie posiadał taką polisę przez cały okres wykonania robót/świadczenia usług.
		15. o wyrażeniu zgodny na ocenę zdolności wykonawcy do spełnienia określonych wymagań w zakresie jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
		16. o posiadaniu certyfikatu z zakresu jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy lub ich braku,
		17. o wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
		18. o zastosowaniu rozwiązań spełniających warunki norm jakościowych,
		19. o zastosowaniu narzędzi spełniających warunki zgodne z wymogami bhp i ochrony środowiska,
		20. o akceptacji projektu umowy i zobowiązaniu do jej podpisania w  przypadku wyboru jego oferty w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
5. Oświadczamy, że:
	1. wyrażamy zgodę na wprowadzenie skanu naszej oferty do platformy zakupowej Zamawiającego,
	2. jesteśmy2/nie jesteśmy2 czynnym podatnikiem VAT zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku VAT.
	3. wszelkie informacje zawarte w formularzu oferty wraz z załącznikami są zgodne ze stanem faktycznym,
	4. jesteśmy podmiotem, w którym Skarb Państwa posiada bezpośrednio lub pośrednio udziały [dodatkowa informacja do celów statystycznych:]:

[ ]  tak / [ ]  nie

1. 1PEŁNOMOCNIKIEM oferentów uprawnionym do reprezentowania wszystkich oferentów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz do zawarcia umowy2 jest:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *dotyczy oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia*

*2 niepotrzebne skreślić*

1. Niniejszą ofertę wraz z załącznikami składamy na \_\_\_ kolejno ponumerowanych stronach.
2. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty są:

 Dokumenty wymienione w pkt 4 ppkt 4.1 do 4.20.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_ \_\_ \_\_\_\_\_ roku

 (podpis oferenta/pełnomocnika oferenta

|  |
| --- |
|   |
|  |

Załącznik nr 1 do formularza oferty

|  |
| --- |
|  **Za wykonanie przeglądu i usunięcie usterek rękawa gumowego progu piętrzącego na rzece Wiśle oferujemy wynagrodzenie** - zestawienie wynagrodzenia ofertowego: |
|  Zakres | Jednostka | Ilość | Cena | Wartiość |
|    przegląd progu piętrzącego przed okresem eksploatacji, | ryczałt | 1 |   |   |
| przegląd progu piętrzącego po okresie eksploatacji, | ryczałt | 1 |   |   |
|  wykonanie rocznej okresowej kontroli stanu progu piętrzącego - budowli hydrotechnicznej zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego | ryczałt | 1 |   |   |
| OPCJA Awaryjny przegląd progu | rycz-jedn w zł/szt | 1 |   |   |
| Opcja - wymiana pompy napełniającej rękaw ( materiał po stronie Zamawiającego) | rycz-jedn w zł/szt | 1 |   |   |
| Opcja - wymiana pompy odwadniającej rękaw ( materiał po stronie Zamawiającego) | rycz-jedn w zł/szt | 1 |   |   |
| OPCJA - wymiana znaku żeglugowego ( znaki dostarcza Zamawiający) | rycz-jedn w zł/szt | 5 |   |   |
| OPCJA -wymiana znaku wraz z betonowaniem słupka żeglugi śródlądowej( znak i słupek dostarcza Zamawiający) | rycz-jedn w zł/szt | 3 |   |   |
| Opcja - wymiana zaworu DN200 na instalacji ( zawór dostarcza Zamawiający) | rycz-jedn w zł/szt | 1 |   |   |
| Zdemontowanie zaciętej zastawki | rycz-jedn w zł/szt | 1 |   |   |
| Usunięcie kamienia  | zł/m3 | 10 |   |   |
| Mobilizacja pracowników i sprzętu o ciężarze do 3,5 T | rycz-jedn/1 pobyt | 5 |   |   |
| Mobilizacja pracowników i sprzętu o ciężarze do 12 T | rycz-jedn/1 pobyt | 3 |   |   |
| Praca ekipy nurkowej w składzie 3 osób | zł/pełną rbg | 10 |   |   |
| Praca ekipy nurkowej w składzie 4 osób | zł/pełną rbg | 10 |   |   |
| Zestaw hydrauliczny do wiercenia, kucia | zł/mth | 2 |   |   |
| agregat hydrauliczny wysokociśnieniowy | zł/mth | 6 |   |   |
| pompa iniekcyjna | zł/mth | 6 |   |   |
| Robocza łódź motorowa z obsługą | zł/mth | 4 |   |   |
| zestaw do cięcia i spawania metali pod wodą  | zł/mth | 4 |   |   |
| Razem |   |   |   |   |

Załącznik nr 2 do ogłoszenia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

SIWZ

na

## „Wykonanie przeglądów i usunięcie usterek rękawa gumowego progu piętrzącego na rzece Wiśle w Enea Połaniec S.A.”

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

## Wykonanie przeglądów i usunięcie usterek rękawa gumowego progu piętrzącego na rzece Wiśle w Enea Połaniec S.A.”

## Zakres Usług obejmuje:

##  przegląd progu piętrzącego przed okresem eksploatacji,

## przegląd progu piętrzącego po okresie eksploatacji,

## wykonanie rocznej okresowej kontroli stanu progu piętrzącego - budowli hydrotechnicznej zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego

## wykonanie awaryjnego przeglądu progu piętrzącego na podstawie pisemnego (lub e-mailowego) zgłoszenia wykonania tych Usług przez przedstawiciela Zamawiającego (Opcja)

## Wykonanie dodatkowych Usług na podstawie pisemnego (lub e-mailowego)

## zgłoszenia wykonania tych Usług przez przedstawiciela Zamawiającego.

## Szczegółowy zakres Usług obejmuje:

## przegląd progu piętrzącego przed i po okresie eksploatacji obejmuje:

## Sprawdzenie stanu dna koryta Wisły przed progiem oporowym w pasie o szerokości 10 m.

## Sprawdzenie stanu oczepu, szpilek mocujących rękaw, nakrętek i listew dociskowych oraz sprawdzenie naciągu śrub mocujących rękaw gumowy.

## Sprawdzenie stanu technicznego progu oporowego – przedproża, płyt betonowych i elementów stalowych.

## Sprawdzenie stanu technicznego górnej powierzchni powłoki rękawa gumowego.

## Przegląd techniczny instalacji napełniająco - odwadniającej rękaw piętrzący, w tym:

## Instalacja napełniająco – odwadniająca: sprawdzenie szczelności instalacji - przed letnim okresem eksploatacji progu,

## Instalacja napełniająco – odwadniająca: odwodnienie zaworów i przewodów powietrznych - przed zimową przerwą w eksploatacji progu,

## Czyszczenie kosza ssawnego na pompie napełniającej próg oraz kosza ssawnego do napełniania grawitacyjnego rękawa,

## Kontrola armatury odcinającej i regulacyjnej na układzie napełniania i opróżniania rękawa

## Sprawdzenie stanu niecki wypadowej, ścianki infiltracyjnej i płotów oporowych. Sprawdzenie stanu dna rzeki za niecką wypadową w pasie 10 m. Oszacowanie ewentualnych ubytków narzutu kamienia łamanego.

## Opracowanie i dostarczenie sprawozdania zawierającego opis stanu aktualnego wszystkich elementów progu piętrzącego i ewentualne zalecenia wykonania prac naprawczych i konserwacyjnych.

## Wykonanie i dostarczenie nagrania wideo i zdjęć na płycie CD lub DVD.

## Sprawdzenie oznakowania drogi wodnej w rejonie elektrowni Zamawiającego –czyszczenie znaków żeglugi śródlądowej, wykarczowanie zarośli w obrębie znaków.

## Wykonanie rocznej okresowej kontroli stanu progu piętrzącego - budowli hydrotechnicznej zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego. Przegląd powinien być wykonany przez osobę z uprawnieniami budowlanymi odpowiedniej specjalności będącą członkiem IIB. Z przeglądu należy sporządzić protokół.

## Awaryjny przegląd progu piętrzącego zgłoszony telefonicznie przez Zamawiającego (Opcja) obejmuje:

## Sprawdzenie stanu oczepu, szpilek mocujących rękaw, nakrętek i listew dociskowych oraz sprawdzenie naciągu śrub mocujących rękaw gumowy

## Sprawdzenie stanu technicznego progu oporowego – przedproża, płyt betonowych i elementów stalowych.

## Sprawdzenie stanu technicznego górnej powierzchni powłoki rękawa gumowego.

## Przegląd techniczny instalacji napełniająco - odwadniającej rękaw piętrzący, w tym:

## Instalacja napełniająco – odwadniająca: sprawdzenie szczelności instalacji - przed letnim okresem eksploatacji progu,

## Instalacja napełniająco – odwadniająca: odwodnienie zaworów i przewodów powietrznych - przed zimową przerwą w eksploatacji progu,

## Czyszczenie kosza ssawnego na pompie napełniającej próg oraz kosza ssawnego do napełniania grawitacyjnego rękawa,

## Kontrola armatury odcinającej i regulacyjnej na układzie napełniania i opróżniania rękawa

## Opracowanie i dostarczenie sprawozdania zawierającego opis stanu aktualnego wszystkich elementów progu piętrzącego i ewentualne zalecenia wykonania prac naprawczych i konserwacyjnych.

## Wykonanie i dostarczenie nagrania wideo i zdjęć na płycie CD lub DVD.

## Wykonanie dodatkowych Usług na podstawie pisemnego (lub e-mailowego) zgłoszenia wykonania tych Usług przez przedstawiciela Zamawiającego:

## Opcja – wymiana pompy napełniającej rękaw gumowy. Materiał w postaci pompy po stronie Zamawiającego.

## ·Opcja – wymiana pompy odwadniającej rękaw gumowy. Materiał w postaci pompy po stronie Zamawiającego.

## Opcja – wymiana znaku żeglugi śródlądowej – cena za jeden znak (1 szt.). Znaki dostarcza Zamawiający.

##  Opcja – wymiana znaku wraz z betonowaniem słupka znaku żeglugi śródlądowej ( znak i słupek po stronie Zamawiającego – cena za jeden słupek (1 szt.).

## ·Opcja – wymiana zaworu DN 200 na instalacji. Materiał w postaci zaworu DN 200 po stronie Zamawiającego.

## Opcja – wykonanie prac podwodnych w celu zdemontowania zaciętej zastawki ocieplającej na pompowniach wody chłodzącej nr 1 lub 2.

## Opcja – usunięcie kamienia łamanego powyżej rzędnej 151,00 m.n.p.m na szerokości niecki wypadowej lub przed progiem oporowym w pasie 10m. Ilość naddatku kamienia łamanego zostanie określona na podstawie mapy batymetrycznej oraz profilów poprzecznych sporządzonych podczas przeglądu wiosennego progu piętrzącego. Materiały i koszt urządzeń transportowych po stronie Wykonawcy cena w zł za m3 usuniętego kamienia.

## Opcja – wykonanie innych „awaryjnych” prac podwodnych wskazanych przez Zamawiającego – rozliczenie powykonawcze prac na podstawie rzeczywistego czasu pracy (ilości pełnych rbg ekipy nurkowej) potwierdzonego w poleceniu pisemnym czasem otwarcia i zamknięcia polecenia obejmujących :

## Mobilizację pracowników I sprzętu o ciężarze całkowitym do 3,5 t - wynagrodzenie w zł / 1 pobyt

## Mobilizację pracowników I sprzętu o ciężarze całkowitym do 12 t - wynagrodzenie w zł / 1 pobyt

## Koszt pracy ekipy nurkowej w składzie 3 osób - wynagrodzenie w zł/ 1 pełną rbg ( cena rbg zwiera wszystkie koszty łącznie z kosztem osobistego sprzętu nurkowego( skafandry, aparaty do oddychania, sprężone powietrze itp.)

## Koszt pracy ekipy nurkowej w składzie 4 osób - wynagrodzenie w zł/ 1 pełną rbg (cena rbg zwiera wszystkie koszty łącznie z kosztem osobistego sprzętu nurkowego( skafandry, aparaty do oddychania, sprężone powietrze itp.)

## Koszt pracy urządzeń dodatkowych:

## zestaw hydrauliczny do wiercenia, kucia - w zł/mth

## agregat hydrauliczny wysokociśnieniowy w zł/mth

## pompa iniekcyjna w zł/ mth

## robocza łódź motorowa w zł/ mth

## zestaw do cięcia i spawania metali pod wodą w zł/ mth

## Materiały do realizacji prac awaryjnych rozliczanych powykonawczo po stronie Wykonawcy - rozliczane na podstawie faktur zakupu potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego.

##  Wszystkie materiały oraz sprzęt związany z realizacją Usług zapewnia Wykonawca, oprócz znaków żeglugowych wraz z słupkami, pompy odwadniającej i napełniającej próg, zaworów DN 200, węży gumowych DN 75mm i DN 25mm, opasek podwójnych DN 75mm, nakrętek i podkładem M30, listew dociskowych, które zapewnia Zamawiający.

## Warunki techniczne wykonania przedmiotu Umowy i wymagania Zamawiającego:

## Kontrahent musi posiadać Certyfikat Zarządzania Systemem  BHP PN-N 18001:2004 w zakresie wykonywania prac podwodnych.

## Osoba kierująca pracami musi posiadać ważne uprawnienia Kierownika prac podwodnych wydane przez Urząd Morski w Gdyni oraz co najmniej10 letni staż pracy.

## Pracę pod wodą mogą wykonywać osoby posiadające ważne dyplomy nurka wydane przez Urząd Morski w Gdyni.

## Kierownik prac podwodnych i nurkowie muszą posiadać aktualne badania lekarski wydane przez uprawnionych lekarzy / lista lekarzy na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni /.

## Dokumentację podwodną foto video należy wykonywać w rozdzielczości HD.

## Kierownik prac podwodnych musi posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne 1 i 2 grupy energetycznej

4.7. Doświadczenie przy wykonywaniu prac podwodnych związanych z przeglądami i remontami jazów wodnych w głównych nurtach największych rzek w Polsce potwierdzone referencjami z ostatnich 5 lat.

1. Warunki organizacyjne dla prawidłowej realizacji zadania:
2. Złom metali i kabli stanowi własność Zamawiającego i należy go przekazać do magazynu wskazanego przez Zamawiającego. Pozostałe odpady Wykonawca zagospodaruje na swój koszt.
3. Transport technologiczny materiałów oraz złomu należy do zakresu Wykonawcy, zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie Enea Połaniec S.A.
4. Podczas wykonywania prac na terenie Enea Połaniec S.A., Wykonawcę obowiązują aktualne przepisy wewnętrzne Zamawiającego, a w tym instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Połaniec S.A., Instrukcja ochrony przeciwpożarowej oraz przepisy w zakresie ochrony środowiska naturalnego, z którymi Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się na etapie przed złożeniem ostatecznej oferty cenowej.
5. Do obowiązków Zamawiającego należy:
	1. Bieżąca współpraca z Wykonawcą, bezzwłoczne udzielanie informacji oraz udział w wizjach lokalnych związanych z realizowanym zadaniem,
	2. Udostępnianie posiadanej dokumentacji technicznej i budowlanej,
	3. Konsultowanie proponowanych rozwiązań technicznych,
6. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
	1. Skierowanie do wykonywania prac na terenie Enea Połaniec S.A. pracowników o wymaganych kwalifikacjach zawodowych, spełniających wymagania określone w aktualnej instrukcji organizacji bezpiecznej pracy obowiązującej u Zamawiającego.
	2. Dostarczenie wymaganych instrukcją organizacji bezpiecznej pracy w Enea Połaniec S.A., dokumentów zarówno na etapie składania oferty (dokument Z-7) jak i przed rozpoczęciem prac na obiektach w Enea Połaniec S.A (dokumenty Z-1, Z-2, Z-8), w wymaganych terminach,
	3. Dostarczenie wymaganych instrukcją postępowania z odpadami wytworzonymi u Zamawiającego przez podmioty zewnętrzne, dokumentów przed rozpoczęciem prac na obiektach w Enea Połaniec S.A (lista i rodzaj wytwarzanych odpadów, spis stosowanych substancji chemicznych i niebezpiecznych, potwierdzenie zapoznania pracowników z aspektami środowiskowymi). Tylko złom stalowy oraz kable są kwalifikowane, jako odpad Zamawiającego,
	4. Dostarczenie dokumentów z przeprowadzonej utylizacji pozostałych wytworzonych przez Wykonawcę odpadów, zgodnie z wymaganiami obowiązującej instrukcji,
7. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonane prace powinien wynosić minimum 24 miesiące licząc od daty odbioru końcowego. Wymagane są następujące warunki gwarancji:
	1. Przystąpienie do usuwania wad w ciągu 3- dni od daty zawiadomienia.
8. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI:

## wynagrodzenie:

##  ryczałtowe w zł netto za wykonanie Usług określonych w punktach 1.1 do 1.3 zakresu,

## ryczałtowo-jednostkowe za wykonanie Usług określonych w punktach 2.3 i 2.4.1 do 2.4.7 zakresu (Opcje):

## awaryjny przegląd progu piętrzącego zgłoszony telefonicznie przez Zamawiającego – zł/przegląd

## wymiana pompy napełniającej rękaw gumowy ( dostawa pompy po stronie Zamawiającego) - …………. zł /szt.

## wymiana pompy odwadniającej rękaw gumowy ( dostawa pompy po stronie Zamawiającego) - ………………… zł /szt.

## wymiana znaku żeglugi śródlądowej(znaki dostarcza Zamawiający) – cena za jeden znak (1 szt.) – ………………zł/szt.

## wymiana znaku wraz z betonowaniem słupka znaku żeglugi śródlądowej (znak i słupek dostarcza Zamawiający) – ……………… zł/szt.

## wymiana zaworu DN 200 na instalacji. Materiał w postaci zaworu DN 200 po stronie Zamawiającego - ………………... w zł/szt

## wykonanie prac podwodnych w celu zdemontowania zaciętej zastawki ocieplającej na pompowniach wody chłodzącej nr 1 lub 2 - …. zł / szt

## usunięcie kamienia łamanego powyżej rzędnej 151,00 m.n.p.m na szerokości niecki wypadowej lub przed progiem oporowym w pasie 10m. Ilość naddatku kamienia łamanego zostanie określona na podstawie mapy batymetrycznej oraz profilów poprzecznych sporządzonych podczas przeglądu wiosennego progu piętrzącego. Materiały i koszt urządzeń transportowych po stronie Wykonawcy - cena ……… zł/m3 usuniętego kamienia.

## Powykonawcze dla prac awaryjnych określonych w pkt.2.4.8 zakresu do Umowy rozliczane na podstawie stawek i cen za:.

##  Mobilizację pracowników I sprzętu o ciężarze całkowitym do 3,5 t - wynagrodzenie w zł / 1 pobyt

## Mobilizację pracowników I sprzętu o ciężarze całkowitym do 12 t - wynagrodzenie w zł / 1 pobyt

## Pracę ekipy nurkowej w składzie 3 osób - wynagrodzenie w zł/ 1 pełną rbg

## Pracę ekipy nurkowej w składzie 4 osób - wynagrodzenie w zł/ 1 pełną rbg

## Koszt pracy urządzeń dodatkowych:

## zestaw hydrauliczny do wiercenia, kucia - w zł/mth

## agregat hydrauliczny wysokociśnieniowy w zł/mth

## pompa iniekcyjna w zł/ mth

## robocza łódź motorowa w zł/ mth

## zestaw do cięcia i spawania metali pod wodą w zł/ mth

#### Materiały do realizacji prac awaryjnych rozliczanych powykonawczo po stronie Wykonawcy - rozliczane na podstawie faktur zakupu potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego.

1. TERMINY WYKONANIA USŁUGI:

#### Termin wykonania przedmiotu Umowy - do dnia 29.12.2019r.

#### Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do prac nie później niż 48 godzin od chwili zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego.

#### W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac, tj.: zbyt wysokiego poziomu wody w Wiśle powyżej 153,25 m n p m mierzonego przy pompowni C-1, termin określony w pkt 2.1 zostanie odpowiednio przedłużony.

#### Warunkiem przedłużenia terminu jest udokumentowanie w dzienniku robót warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac.

#### Przedłużenie terminu zgodnie z postanowieniami pkt 2.3 i 2.4 nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy i może nastąpić tylko o taki okres, o jaki zaistnienie ww. zdarzeń przedłużyło wykonanie prac.

1. ORGANIZACJA REALIZACJI PRAC
2. Organizacja i wykonywanie prac na terenie Elektrowni odbywa się zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy (IOBP) dostępna na stronie: <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty>.
	1. Warunkiem dopuszczenia do wykonania prac jest opracowanie szczegółowych instrukcji bezpiecznego wykonania prac przez Wykonawcę.
	2. Na polecenie pisemne prowadzone są prace tylko w warunkach szczególnego zagrożenia, zawarte w IOBP, pozostałe prace prowadzone są na podstawie Instrukcji Organizacji Robót (IOR) opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego.
	3. Dokumenty wymienione w pkt. 1.a należy przedłożyć Zamawiającemu 2 tygodnie przed planowanym terminem odstawienia instalacji do remontu.
	4. Zatwierdzone przez Zamawiającego dokumenty wymienione w pkt. 1.b należy przedłożyć Zamawiającemu 2 tygodnie przed planowanym terminem odstawienia instalacji do remontu.
3. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad i zobowiązań zawartych w IOBP.
4. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zasobów ludzkich i narzędziowych.
5. Wykonawca będzie uczestniczył w spotkaniach koniecznych do realizacji, koordynacji i współpracy.
6. Wykonawca zabezpieczy:
	1. niezbędne wyposażenie, a także środki transportu nie będące na wyposażeniu instalacji oraz w dyspozycji Zamawiającego, konieczne do wykonania Usług, w tym specjalistyczny sprzęt oraz pracowników z wymaganymi uprawnieniami;
	2. Wykonawca jest zobowiązany do utylizacji wytworzonych odpadów.
7. Wykonawca będzie wykonywał roboty/świadczył Usługi zgodnie z:
	* Ustawą Prawo budowlane,
	* Ustawą o dozorze technicznym,
	* Ustawą Prawo ochrony środowiska,
	* Ustawą o odpadach,
	* Zaleceniami i wytycznymi korporacyjnymi GK ENEA.
8. MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG
9. Strony uzgadniają, że Miejscem świadczenia Usług będzie teren Elektrowni Zamawiającego w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec.
10. RAPORTY I ODBIORY
11. Dokumentacja wymagana przez Zamawiającego.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *L.p.* | *Dokumentacja:* | *Wymagana**[x]* | *Dokument źródłowy:* |
| *A* | *PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC:* |  |
|  | Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla Pracowników | x | Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008 |
|  | Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla pojazdów | x | Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008 |
|  | Wniosek – zezwolenie na wjazd i parkowanie na terenie obiektów energetycznych | x | Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008 |
|  | Wykazy pracowników skierowanych do wykonywania prac na rzecz ENEA Elektrownia Połaniec S.A. wraz z podwykonawcami (Załącznik Z1 dokumentu związanego nr 3 do IOBP) | x | Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/DB/B/20/2013  |
|  | Karta Informacyjna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Wykonawców – Z2 (Załącznik do zgłoszenia Z1 dokumentu związanego nr 3 do IOBP ) | x | Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/DB/B/20/2013 |
|  | Zakres robót budowlanych/usług |  |  |
|  | Harmonogram realizacji prac  |  |  |
|  | Przewidywany - Plan odpadów przewidzianych do wytworzenia w związku z realizowaną umową rynkową, zawierający prognozę: rodzaju odpadów, ilości oraz planowanych sposobach ich zagospodarowania (Załącznik Z-2) |  | Instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w Elektrowni Połaniec nr I/TQ/P/41/2014 |
| *B* | *W TRAKCIE REALIZACJI PRAC:* |  |
|  | Raport z inspekcji wizualnej  | x |  |
|  | Tygodniowy raport realizacji prac wraz z aspektami BHP |  |  |
|  | Dokumentacja fotograficzna ( stan zastany ) | x |  |
|  | Uzgodnienia zmiany zakresu prac ( uzgodniony przez strony i zatwierdzony)  |  |  |
|  | Zmiany harmonogramu realizacji prac ( uzgodniony przez strony i zatwierdzony)  |  |  |
| *C* | *PO ZAKOŃCZENIU PRAC:* |  |
|  | Zestawienie materiałów podstawowych użytych do prac, z podaniem gatunku materiałów, numeru wytopu, zastosowania oraz numeru atestu/ów | x |  |
|  | Zestawienie materiałów dodatkowych do spawania z podaniem gatunku, średnicy oraz numeru atestu/ów |  |  |
|  | Lista spawaczy uczestniczących w zadaniu |  |  |
|  | Lista WPS-ów zastosowanych w zadaniu |  |  |
|  | Lista sprzętu spawalniczego zastosowanego w realizacji |  |  |
|  | Lista sprzętu i urządzeń używanych w realizacji zadania wraz z niezbędnymi badaniami i poświadczeniami jakości |  |  |
|  | Poświadczenia / Oświadczenia | x |  |
|  | Zgłoszenie gotowości urządzeń do odbioru | x |  |
|  | Raport końcowy z wykonanych prac zawierający uwagi / zalecenia dotyczące wykonanego urządzenia\*/obiektu\*, w tym układów i urządzeń współdziałających oraz dokumentację zdjęciową | x  |  |
|  | Protokoły odbioru częściowego/ inspektorskiego ( uzgodniony przez strony i zatwierdzony) | x | Instrukcja odbiorowa/OWZU |
|  | Protokoły odbioru technicznego (uzgodniony przez strony i zatwierdzony) |  | Instrukcja odbiorowa/OWZU |
|  | Protokół odbioru końcowego( uzgodniony przez strony i zatwierdzony) |  | Instrukcja odbiorowa/OWZU |
|  | Protokół odbioru pogwarancyjnego |  | Instrukcja odbiorowa/OWZU |

1. REGULACJE PRAWNE,PRZEPISY I NORMY
2. Wykonawca będzie przestrzegał polskich przepisów prawnych łącznie z instrukcjami i przepisami wewnętrznych Zamawiającego takich jak dotyczące przepisów przeciwpożarowych i ubezpieczeniowych.
3. Wykonawca ponosi koszty dokumentów, które należy zapewnić dla uzyskania zgodności z regulacjami prawnymi, normami i przepisami (łącznie z przepisami BHP).
4. Obok wymagań technicznych, należy przestrzegać regulacji prawnych, przepisów i norm, które wynikają z ostatnich wydań dzienników ustaw i dzienników urzędowych.
5. REFERENCJE
	* + 1. Referencje dla wykonanych usług o profilu zbliżonym do usług będących przedmiotem przetargu (w czynnych obiektach przemysłowych), potwierdzające posiadanie przez oferenta co najmniej 3-letniego doświadczenia, poświadczone co najmniej 3-. listami referencyjnymi, (które zawierają kwoty z umów) dla realizowanych usług o wartości łącznej nie niższej niż  150 000. zł netto.
6. WIZJA LOKALNA
7. Zamawiający nie przewiduje obowiązkowej wizji lokalnej w miejscu planowanych robót ale dopuszcza wizję lokalną na wniosek Oferenta .
8. Wykonawcy zamierzający uczestniczyć w wizji lokalnej, powinni:
	1. zabrać ze sobą odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej (kask, ubranie robocze i buty robocze) umożliwiającej wejście na obiekty produkcyjne Enea Połaniec S.A.;
	2. podać imiona i nazwiska przedstawicieli Wykonawcy (minimum 2 dni przed przyjazdem) biorących udział w wizji, celem uzgodnienia wejścia na teren zakładu;
	3. wypełnić formularze Z-1 Z-2 i przesłać z min. 2-dniowym wyprzedzeniem, w celu ustalenia godziny szkolenia.
9. Załączniki do SIWZ:
10. Załącznik nr 1 do SIWZ - Mapa terenu Elektrowni
11. Wzory dokumentów;



1. Dokumenty właściwe dla ENEA POŁANIEC S.A
2. Ogólne Warunki Zakupu Usług
3. Instrukcja Ochrony Przeciwpożarowej
4. Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy
5. Instrukcja Postepowania w Razie Wypadków i Nagłych Zachorowań
6. Instrukcja Postępowania z Odpadami
7. Instrukcja Przepustkowa dla Ruchu materiałowego
8. Instrukcja Postępowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdów
9. Instrukcja w Sprawie Zakazu Palenia Tytoniu
10. Załącznik do Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy-dokument związany nr 4
11. Zmiana adresu dostarczania dokumentów zobowiązaniowych

dostępne na stronie internetowej Enea Połaniec S.A. pod adresem:

<https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow>

Załącznik nr 1 do SIWZ

Mapa terenu Elektrowni



Załącznik nr 3 do ogłoszenia

WZÓR UMOWY

Załącznik nr 4 do ogłoszenia - Oświadczenie o wypełnieniu obowiązku informacyjnego,

**Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO**

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu złożenia oferty / udział w niniejszym postępowaniu.\*

**…………………………………………..**

 data i podpis uprawnionego

przedstawiciela Oferenta)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 5 do ogłoszenia - Klauzula Informacyjna,

**Klauzula informacyjna Administratora**

**dla Wykonawcy**

**związana z realizacją Umowy**

*(dla pełnomocników, reprezentantów, pracowników i współpracowników Kontrahenta wskazanych do kontaktów i realizacji umowy)*

Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej: **RODO**), informujemy:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych przez Pana/Panią jest Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (w skrócie: Enea Połaniec S.A.) z siedzibą w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec (dalej: **Administrator**).

Dane kontaktowe:

1. **Inspektor Ochrony Danych -** e-mail: eep.iod@enea.pl,
2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w postępowaniu/przetargu oraz późniejszej realizacji oraz rozliczenia usługi bądź umowy, realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych oraz ustalenia, dochodzenia bądź obrony roszczeń.
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b/c/f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: **RODO -** przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu i późniejszej realizacji usługi bądź umowy.
5. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, transportowe, serwisowe, agencyjne, ochrony mienia i zakładu, operatorom pocztowym a także bankom w zakresie realizacji płatności.

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Umowy i wynikających z niej zobowiązań Wykonawcy (w tym z zakresu gwarancji i rękojmi za wady) oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przetwarzane tylko przez okres wymagany przepisami prawa. W przypadkach, gdy dalsze korzystanie z danych osobowych nie będzie konieczne lub nie będzie objęte obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, Zamawiający podejmie uzasadnione działania w celu usunięcia ich ze swoich systemów i archiwów, lub podejmie działania w celu anonimizacji takich danych osobowych.
2. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
3. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.
4. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania:
	1. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
	2. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
	3. ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
	4. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
	5. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
	6. prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO,
5. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań/sprzeciwu przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: eep.iod@enea.pl.
6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Załącznik nr 6 do ogłoszenia - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Enea Połaniec S.A.

 **Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych**

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Enea Połaniec S.A. moich danych osobowych w celu związanym z prowadzonym przetargiem na ..............................................................................

**…………………………………..**

 (data i podpis uprawnionego

przedstawiciela Oferenta)

Załącznik nr 7 - Ogólne Warunki Zakupu Usług

Ogólne Warunki Zakupu Usług