**OGŁOSZENIE**

**Enea Połaniec S.A.**

**ogłasza przetarg niepubliczny**

na **„Wykonanie remontu**  konstrukcji fundamentów wentylatorów spalin bloków nr 2 i 3 **w Enea Połaniec S.A.”**

wg następujących warunków:

1. Przedmiot zamówienia:
2. **Wykonanie remontu konstrukcji fundamentów wentylatorów spalin bloków nr 2 i 3** **w Enea Połaniec S.A**
3. Szczegółowy zakres Usług Określa SIWZ stanowiący Załącznik nr 2 do ogłoszenia.
4. Termin wykonania usługi: do dnia 15.10.2019 r.
5. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych
6. Oferty należy złożyć na adres:

**Enea Połaniec S.A. Zawada 26, 28-230 Połaniec** bud. F 12 kancelaria I-sze piętro

1. Termin składania ofert: **do 12.07. 2019 r.** do godz. 12 **00.**
2. Wewnętrzny termin otwarcia ofert 12.**07. 2019 r.** do godz. 12 **30.**
3. Ofertę należy umieścić w kopercie zabezpieczając jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana wg poniższego wzoru:

**BIURO ZAKUPÓW MATERIAŁÓW I USŁUG Enea Połaniec S.A.**

*z opisem*:

**„Oferta w przetargu na Wykonanie remontu**  konstrukcji fundamentów wentylatorów spalin bloków nr 2 i 3 **w Enea Połaniec S.A.”**

**Nie otwierać przed godz. 1230 w dniu 12.07.2019 r.**

1. Oferent ponosi wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty.
2. Oferent zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji, które uzyskał od Zamawiającego w trakcie opracowywania oferty.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia oferty w każdym czasie przed przekazaniem zamówienia do realizacji bez podania uzasadnienia., co nie skutkuje żadnym roszczeniami oferenta wobec zamawiającego.
4. Zamawiający udzieli zamówienia wybranemu oferentowi, zgodnie z zapytaniem ofertowym i warunkami ustalonymi podczas ewentualnych negocjacji.
5. Oferent powinien posiadać zdolność kredytową o wartości co najmniej 500 000zł
6. Ponadto oferta powinna zawierać:
   1. Wynagrodzenie ofertowe - wg załącznika nr 1 do formularza ofertowego
   2. warunki płatności.
   3. terminy wykonania,
   4. okres gwarancji - minimum 36 miesięcy,
   5. okres ważności oferty,
   6. Listę wymaganych właściwych dla podanego zakresu prac kwalifikacji i uprawnień
   7. Wskazanie ewentualnych podwykonawców prac (wraz z zakresem)
   8. Referencje zgonie z wymaganiami określonymi w SIWZ
   9. oświadczenia określone we wzorze formularza stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia.
7. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest dołączenie do oferty:
   1. oświadczenia oferenta o wypełnieniu obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia
   2. w przypadku gdy oferent jest osobą fizyczną oświadczenia oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Enea Połaniec S.A. danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia.
8. Integralną częścią ogłoszenia jest klauzula informacyjna wynikająca z obowiązku informacyjnego Administratora (Enea Połaniec S.A.) stanowiąca Załącznik nr 6 do ogłoszenia.
9. Kryterium oceny ofert

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium oceny:

|  |  |
| --- | --- |
| ***NAZWA KRYTERIUM*** | ***WAGA (udział procentowy)***  ***(W)*** |
| Wynagrodzenie Ofertowe netto | **100%** |

**Wynagrodzenie Ofertowe netto - znaczenie (waga) 100%**

(porównywana będzie Cena netto nie zawierająca podatku VAT)

*gdzie*

*Cn – wynagrodzenie najniższe z ocenianych Ofert/najniższa wartość oferty (brutto),*

*Co – wynagrodzenie ocenianej Oferty/wartość ocenianej oferty (brutto).*

1. AUKCJA ELEKTRONICZNA
2. Po dokonaniu oceny Ofert, w celu wyboru Najkorzystniejszej Oferty zostanie przeprowadzona aukcja elektroniczna, jeżeli złożone będą co najmniej 2 Oferty niepodlegające odrzuceniu.
3. Aukcja elektroniczna przeprowadzona zostanie zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku Nr 7 do Ogłoszenia na platformie zakupowej eB2B.
4. Aukcja elektroniczna jest jednoetapowa.
5. Zamawiający zaprasza drogą elektroniczną do udziału w aukcji elektronicznej jednocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu. Za dzień przekazania zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej uważa się dzień wysłania zaproszenia z komputera Zamawiającego.
6. W zaproszeniu do wzięcia udziału w aukcji elektronicznej Zamawiający poinformuje Wykonawców min. o:

- pozycji złożonych przez nich ofert i otrzymanej punktacji; zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ;

- minimalnych wartościach postąpień składanych w toku aukcji elektronicznej;

- terminie otwarcia aukcji elektronicznej,

- terminie i warunkach zamknięcia aukcji elektronicznej;

- sposobie oceny ofert w toku aukcji elektronicznej;

- formule matematycznej, która zostanie wykorzystana w aukcji elektronicznej do automatycznego tworzenia kolejnych klasyfikacji na podstawie przedstawianych nowych cen lub wartości;

1. Termin otwarcia aukcji elektronicznej nie może być krótszy niż 2 dni robocze od dnia przekazania zaproszenia.
2. Aukcja elektroniczna może rozpocząć się dopiero po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu w zakresie ich zgodności z treścią SIWZ oraz oceny punktowej dokonanej na podstawie kryteriów oceny ofert.
3. W wyznaczonym terminie następuje otwarcie aukcji elektronicznej. Ofertami początkowymi są oferty złożone w postępowaniu przed wszczęciem aukcji elektronicznej.
4. W toku aukcji elektronicznej wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej https://aukcje.eb2b.com.pl, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji ~~.~~
5. System nie przyjmie postąpień niespełniających warunków określonych w niniejszym rozdziale, lub warunków określonych w Załączniku Nr 7 do Ogłoszenia oraz złożonych po terminie zamknięcia aukcji.
6. Momentem decydującym dla uznania, że oferta Wykonawcy została złożona w terminie, nie jest moment wysłania postąpienia z komputera Wykonawcy, ale moment jego odbioru na serwerze i zarejestrowania przez System eB2B.
7. W toku aukcji elektronicznej zamawiający na bieżąco przekazuje każdemu wykonawcy informację o pozycji złożonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji najkorzystniejszej oferty. Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej informacje umożliwiające identyfikację wykonawców nie będą ujawniane.
8. Każde postąpienie oznacza nową ofertę w zakresie, którego dotyczy postąpienie. Oferta Wykonawcy przestaje wiązać w zakresie, w jakim złoży on korzystniejszą ofertę w toku aukcji elektronicznej. Bieg terminu związania ofertą nie ulega przerwaniu.
9. W przypadku gdy awaria systemu teleinformatycznego spowoduje przerwanie aukcji elektronicznej, zamawiający wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej na następny po usunięciu awarii dzień roboczy, z uwzględnieniem stanu ofert po ostatnim zatwierdzonym postąpieniu
10. Zamawiający po zamknięciu aukcji wybiera najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria oceny ofert wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu, z uwzględnieniem wyników aukcji elektronicznej
11. Zamawiający zamyka aukcję elektroniczną

- w terminie określonym w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej;

- jeżeli w ustalonym terminie nie zostaną zgłoszone nowe postąpienia;

- po zakończeniu ostatniego, ustalonego etapu.

1. Po zamknięciu aukcji elektronicznej Wykonawcy muszą ponownie złożyć Formularz Oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do ogłoszenia, z nową ceną uwzględniającą cenę zaoferowaną w trakcie aukcji elektronicznej, przy czym wszystkie pozycje w formularzu zostaną odpowiednio i proporcjonalnie zmienione. Wykonawcy składają formularze w terminie 3 dni od dnia, w którym zamknięto aukcję elektroniczną. Złożony formularz zostanie załączony do umowy zawartej z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
2. Jeżeli żaden z Wykonawców, których oferty nie podlegały odrzuceniu nie wziął udziału w aukcji elektronicznej, to Zamawiający przeprowadzi postepowanie i wybierze Wykonawcę na podstawie ofert złożonych w terminie określonym w pkt 7 Ogłoszenia.
3. Do oferty należy dołączyć referencje określone w SIWZ w załączniku nr 2 do ogłoszenia (SIWZ),
4. Umowa będzie zawarta zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Ogłoszenia oraz Ogólnych Warunkach Zakupu usług Enea Połaniec S.A. umieszczonych na stronie:

<https://www.enea.pl/grupaenea/o_grupie/enea-polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow/owzu-wersja-nz-4-2018.pdf?t=1544077388>

1. Wymagania Zamawiającego w zakresie wykonywania prac na obiektach na terenie Zamawiającego zamieszczone są na stronie internetowej <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow> . Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z tymi dokumentami.
2. Osoby odpowiedzialne za kontakt z oferentami ze strony Zamawiającego:

**w zakresie technicznym:**

***Janusz Cyranowski***

Specjalista ds. budowlanych

tel.: +48 15 865 62 97 lub + 48 666 329 279

email: [tomasz.damm@enea.pl](mailto:tomasz.damm@enea.pl)

**w zakresie formalnym:**

***Teresa Wilk***

St. specjalista d/s Umów

tel. +48 15 865-63 91; fax: +48 15 865 61 88

email: [teresa.wilk@enea.pl](mailto:teresa.wilk@enea.pl)

1. Przetarg prowadzony będzie na zasadach określonych w regulaminie wewnętrznym Enea Połaniec S.A.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków przetargu określonych w niniejszym ogłoszeniu lub odwołania przetargu bez podania przyczyn.

1. Celem zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:
   1. Gwarancję Należytego Wykonania Przedmiotu Umowy w wysokości 5% kwoty Wynagrodzenia umownego, obowiązującą w okresie realizacji Umowy do dnia odbioru końcowego
   2. Gwarancję Usunięcia Wad w wysokości 5 % kwoty Wynagrodzenia umownego obowiązującą w okresie ustalonej gwarancji, liczonej od dnia odbioru końcowego.
2. **Załaczniki:** 
   1. Załącznik nr 1 do ogłoszenia - Wzór ( formularz) oferty
   2. Załącznik nr 2 - do ogłoszenia - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia ( SIWZ) - na wykonanie powłoki antyerozyjnej rur ekranowych na kotle nr 9
   3. Załącznik nr 3 do ogłoszenia – Wzór umowy.
   4. Załącznik nr 4 do ogłoszenia – Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
   5. Załącznik nr 5 do ogłoszenia – Klauzula informacyjna
   6. Załącznik nr 6 do ogłoszenia - Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
   7. Załącznik nr 7 do ogłoszenia - Aukcja elektroniczna
   8. Załacznik nr 8 - Ogólne Warunki Zakupu Usług Enea Połaniec S.A.

**Załącznik nr 1 do ogłoszenia**

**FORMULARZ OFERTY**

1. **Dane dotyczące oferenta:**
   1. Nazwa ....................................................................................................................
   2. Siedziba ..................................................................................................................
   3. Nr telefonu/faksu....................................................................................................
   4. nr NIP.......................................................................................................................
   5. adres e-mail:………………………………………………………………………………………………….……
   6. osoba do kontaktu .................................... nr tel. .............................. e-mail. ...............................
2. **NINIEJSZYM SKŁADAMY OFERTĘ w przetargu niepublicznym na Wykonanie remontu konstrukcji fundamentów wentylatorów spalin bloków nr 2 i 3** **w Enea Połaniec S.A.**
3. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o przetargu oraz uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania.
4. **NINIEJSZYM SKŁADAMY**:
   1. Szczegółowy zakres przedmiotu oferty.
   2. Wynagrodzenie ofertowe
   3. Opis profilu działalności oferenta.
   4. Oświadczenie o profilu działalności zbliżonym do będącego przedmiotem przetargu, realizowanym o wartości sprzedaży usług nie niższej niż 1 000 000 zł   netto rocznie.
   5. Referencje zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ
   6. Aktualny odpis z KRS lub oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.
   7. Informację o wynikach finansowych oferenta za lata 2016-2017 w formie oświadczenia Zarządu lub właściciela,
   8. Oświadczenie oferenta o niezaleganiu ze składkami ZUS i podatkami,
   9. Oświadczenie:
      1. o zapoznaniu się z Ogłoszeniem i otrzymaniem wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty,
      2. o odbyciu wizji lokalnej,
      3. o posiadaniu uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, jeżeli nakładają one obowiązek posiadania takich uprawnień,
      4. o posiadaniu przez osoby dozoru, wymaganych właściwych kwalifikacjach oraz uprawnień związanych z realizacją całego zakresu przedmiotu zamówienia,
      5. o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i personelem zdolnym do wykonania zamówienia,
      6. o kompletności oferty pod względem dokumentacji, koniecznej do zawarcia umowy,
      7. o spełnieniu wszystkich wymagań Zamawiającego określonych specyfikacji,
      8. o objęciu zakresem oferty wszystkich dostaw niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymogami oraz obowiązującymi przepisami prawa polskiego i europejskiego,
      9. o wykonaniu zamówienia  samodzielnie /  z udziałem podwykonawców,
      10. o związaniu niniejszą ofertą przez okres co najmniej 90 dni od daty upływu terminu składania ofert,
      11. o niezaleganiu z podatkami oraz ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
      12. o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
      13. O zdolności kredytowej pozwalającej na zaciągnięcie zobowiązania o wartości co najmniej 500 000 zł.
      14. o nie posiadaniu powiązań z Zamawiającym, które prowadzą lub mogłyby prowadzić do braku Niezależności lub Konfliktu Interesów w związku z realizacją przez reprezentowany przeze mnie (przez nas) podmiot przedmiotu zamówienia,
      15. o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania,
      16. o posiadaniu ubezpieczenia od Odpowiedzialności Cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego Ważne polisę OC na kwotę nie niższą niż 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych) /poza polisami obowiązkowymi OC/ lub oświadczenie, że oferent będzie posiadał taką polisę przez cały okres wykonania robót/świadczenia usług,
      17. o wyrażeniu zgodny na ocenę zdolności wykonawcy do spełnienia określonych wymagań w zakresie jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
      18. o posiadaniu certyfikatu z zakresu jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy lub ich braku,
      19. o wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
      20. o zastosowaniu rozwiązań spełniających warunki norm jakościowych,
      21. o zastosowaniu narzędzi spełniających warunki zgodne z wymogami bhp i ochrony środowiska,
      22. o akceptacji oferty i zobowiązaniu do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
      23. oświadczenia oferenta o wypełnieniu obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał,
      24. oświadczenie oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Enea Połaniec S.A. danych osobowych (w przypadku gdy oferent jest osobą fizyczną).
5. **Oświadczamy, że:**
   * 1. wyrażamy zgodę na wprowadzenie skanu naszej oferty do platformy zakupowej Zamawiającego,
     2. jesteśmy2/nie jesteśmy2 czynnym podatnikiem VAT zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku VAT,
     3. wszelkie informacje zawarte w formularzu oferty wraz z załącznikami są zgodne ze stanem faktycznym,
     4. jesteśmy podmiotem, w którym Skarb Państwa posiada bezpośrednio lub pośrednio udziały [dodatkowa informacja do celów statystycznych:]:

**tak /  nie**

1. 1**PEŁNOMOCNIKIEM oferentów** uprawnionym do reprezentowania wszystkich oferentów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz do zawarcia umowy2 jest: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*dotyczy oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia*

*2 niepotrzebne skreślić*

1. **N**iniejszą ofertę wraz z załącznikami składamy na \_\_\_ kolejno ponumerowanych stronach.
2. **ZAŁĄCZNIKAMI** do niniejszej oferty są:

**Dokumenty wymienione w pkt 4.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_ \_\_ \_\_\_\_\_ roku

(podpis oferenta/pełnomocnika oferenta

Załącznik nr 1 do formularza oferty

**WYNAGRODZENIE OFERTOWE**

Za **Wykonanie remontu**  konstrukcji fundamentów wentylatorów spalin bloków nr 2 i 3 **w Enea Połaniec S.A..** oferujemy wynagrodzenie wg poniższej tabeli za :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Pozycja rozliczeniowa** | **Jednostka obmiaru** | ***Szacowana ilość*** | ***cena jedn.*** | ***Wartość*** |
| 1. | Odkucie słabego betonu, głuchej i popękanej otuliny | m2 | 800,00 |  |  |
| 2. | Wykucie prętów zbrojeniowych | mb | 5600,00 |  |  |
| 3. | Wykucie z betonu drobnych elementów | szt. | 1000,00 |  |  |
| 4. | Oczyszczenie chemicznie zaolejonych powierzchni | m2 | 300,00 |  |  |
| 5. | Czyszczenie strumieniowo ścierne betonu i zbrojenia | m2 | 1080,00 |  |  |
| 6. | Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia | mb | 5600,00 |  |  |
| 7. | Wykonanie warstwy szczepnej pod zaprawy naprawcze | m2 | 2400,00 |  |  |
| 8. | Wypełnienie ubytków do 100 mm (ściany i sufity) | m2/cm | 2000,00 |  |  |
| 9. | Wypełnienie ubytków od 2 do 10 mm (ściany i sufity) | m2/mm | 4000,00 |  |  |
| 10. | Wypełnienie ubytków od 10 do 40 mm posadzki | m2/cm | 84,00 |  |  |
| 11. | Wypełnienie ubytków od 30 do 100 mm posadzki | m2/cm | 196,00 |  |  |
| 12. | Naniesienie powłoki gruntującej pod powłoki malarskie (ściany i sufity) | m2 | 860,00 |  |  |
| 13. | Naniesienie 2x powłoki malarskiej (ściany i sufity) | m2 | 860,00 |  |  |
| 14. | Naniesienie powłoki gruntującej na posadzce | m2 | 220,00 |  |  |
| 15. | Naniesienie 2x powłoki ochronnej posadzkowej | m2 | 220,00 |  |  |
| 16. | Czyszczenie strumieniowo-ścierne konstrukcji stalowych do Sa 2 ½ | m2 | 120,00 |  |  |
| 17. | Malowanie pędzlem zestawu antykorozyjnego konstr. stal. | m2 | 120,00 |  |  |
| 18. | Demontaż konstrukcji stalowych | kg | 400,00 |  |  |
| 19. | Wymiana konstrukcji stalowych | kg | 500,00 |  |  |
| 20. | Rusztowania i zabezpieczenia ( wraz z projektem) | kpl. | 4,00 |  |  |
| 21. | Utylizacja gruzu | t | 60,00 |  |  |

Remont konstrukcji żelbetowych wykonamy w technologii ( opis oferowanej technologii) ……………………………………..

W przypadku wyboru innej niż proponowana technologii remontu konstrukcji żelbetowej oferent zobligowany jest do przedstawienia autoryzowanej przez producenta technologii wraz z kartami materiałowymi. Uwaga: System musi dopuszczać aplikację materiałów po oczyszczeniu chemicznym zaolejonego betonu.Należy podać ceny netto – bez podatku VAT.

Powyższe wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu oferty, zgodnie ze specyfikacją Zamawiającego.

Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie protokół odbioru potwierdzający wykonanie usługi, podpisany przez przedstawicieli Stron. Wykonawca nie jest uprawniony do wystawiania faktur VAT za czynności, które nie zostały odebrane przez Zamawiającego.

**Załącznik nr 2 do ogłoszenia**

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

**SIWZ**

**na**

**„Wykonanie**

remontu konstrukcji fundamentów wentylatorów spalin bloku nr 2 i 3

**w Enea Połaniec S.A.”**

1. **Zakres robót obejmuje:.**
2. Opis obiektu:

Na każdym bloku zlokalizowane są dwa fundamenty wentylatorów, które zostały wykonane pod koniec lat siedemdziesiątych. Fundamenty jednego bloku są wykonane w odbiciu zwierciadlanym, gdzie osią odbicia jest podłużna oś fundamentu.Jest to żelbetowa konstrukcja ramowa składająca się z płyty dolnej oraz z tzw. części ramowej tzn. ścian i płyty górnej. Płyta dolna fundamentu posadowiona jest bezpośrednio na podłożu gruntowym. Grubość płyty dolnej wynosi 1.50 m. Płyta górna fundamentu oparta jest na czterech ścianach o grubości 0.80 m. Grubość płyty górnej (bez cokołów) w części wentylatorowej wynosi 1.50 m a w części silnikowej 1.70 m. Przy fundamentach istnieją stalowe pomosty z krat ażurowych dla potrzeb obsługi i remontów urządzeń. Pod fundamentami zlokalizowane są pomieszczenia stacji olejowych oraz rozdzielni.

Zakres robót obejmuje nadziemną część żelbetową fundamentów wentylatorów spalin 2WS1 i 2WS2 bloku nr 2 oraz 3WS1 i 3WS2 bloku nr 3 z wyłączeniem wyremontowanych ścian fundamentów od strony północnej ( przy istniejącym torze kolejowym), oraz wyremontowanych podparć skrajnych i płyt górnych na szerokości odpowiadającej grubości ściany. Dodatkowo w zakresie remontu ujęto wykonanie prac antykorozyjnych elementów i konstrukcji stalowych na styku z konstrukcją żelbetową (belek ,podpór, balustrad).

Remont konstrukcji żelbetowych należy wykonać w oparciu o przykładową technologię firmy MC-Bauchemie. Zamawiajacy dopuszcza zastosowane innych porównywalnych systemów, o ile są nie gorszej jakości i posiadają komplet niezbędnych materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Uwaga: System musi dopuszczać aplikację materiałów po oczyszczeniu chemicznym zaolejonego betonu. Zamawiający dopuszcza odrębny system zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych ( punkt nr 2 technologii).

1. Technologia i waruki wykonania remontu konstrukcji fundamentów wentylatorów spalin bl.2 i bl.3:
   1. Remont konstrukcji żelbetowych fundamentów WS:
      1. Przygotowanie powierzchni

-odkucie słabego betonu, głuchej i popękanej otuliny, odkucie skorodowanego zbrojenia na całej długości występowania korozji, skucie betonu o mniejszej wytrzymałości, rozkucie rys i pęknięć

- odkucie zaolejonego betonu i w razie potrzeby oczyszczenie chemicznie (np. środkiem MC-Duroprop B)

-czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonu i odsłoniętego zbrojenia

* + 1. Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia.

–zabezpieczenie poprzez dwukrotne malowanie pędzlem, materiałem Zentrifix KMH

* + 1. Wykonanie warstwy szczepnej pod zaprawy naprawcze poprzez naniesienie pędzlem, materiału Zentrifix KMH (bezpośrednio przed nakładaniem zaprawy naprawczej )
    2. Reprofilacja ubytków (wszystkie dostępne powierzchnie z wyłączeniem wierzchniej powierzchni płyty górnej fundamentu, „posadzkowej”
       1. Wypełnienie ręczne ubytków o głębokości do 100 mm materiałem Nafufill KM 250 ( do 25 mm grubości jednej warstwy )
       2. Wypełnienie ręczne ubytków o głębokości od 2 do 10 mm materiałem Nafufill KM 110- szpachlowanie.
    3. Reprofilacja ubytków na wierzchniej powierzchni płyty górnej fundamentu, „posadzkowej”
       1. Wypełnienie ręczne ubytków o głębokości od 10 do 40 mm materiałem Nafufill KM 130
       2. Wypełnienie ręczne ubytków o głębokości od 30 do 100 mm materiałem Nafufill KM 180
    4. Zabezpieczenie powierzchni betonu (wszystkie dostępne powierzchnie z wyłączeniem wierzchniej powierzchni płyty górnej fundamentu, „posadzkowej”
       1. naniesienie wałkiem powłoki gruntującej MC-Shutz.702 SX
       2. naniesienie dwukrotne wałkiem powłoki malarskiej MC-Shutz.702
    5. 1.7. Zabezpieczenie wierzchniej powierzchni płyty górnej fundamentu, „posadzkowej”
       1. naniesienie wałkiem powłoki gruntującej MC-DUR 1277 WV-A
       2. naniesienie dwukrotne wałkiem powłoki ochronnej MC-DUR 1800 TX
  1. Wykonanie prac antykorozyjnych elementów i konstrukcji stalowych na styku z konstrukcją żelbetową( belek ,podpór, balustrad) wg. technologii:
     1. czyszczenie strumieniowo-ścierne do Sa 2 ½
     2. malowanie dwukrotne pędzlem farbą chlorokauczukową do gruntowania chemoodporną czerwoną tlenkową
     3. malowanie dwukrotne pędzlem emalią chlorokauczukową chemoodporną (szarą,żółtą,niebieską)
  2. Demontaż ewentualnych zbędnych lub skorodowanych konstrukcji stalowych.
  3. Ewentualne wykonanie (odtworzenie) konstrukcji stalowych.
  4. Wykonanie niezbędnych rusztowań i zabezpieczeń do wykonania prac.

1. **Wynagrodzenie:**
2. Rozliczenie prac nastąpi powykonawczo na podstawie następujących jednostkowych cen ryczałtowych:
   1. Przygotowanie powierzchni

- skucie betonu w miejscach napraw wraz z rozkuciem rys i pęknięć (PLN/m2)

- wykucie zbrojenia z konstrukcji żelbetowej (PLN/mb)

- wykucie z betonu drobnych elementów stalowych(PLN/szt.)

- oczyszczenie chemicznie zaolejonego betonu ( PLN/ m2)

-czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonu i odsłoniętego zbrojenia (PLN/m2)

* 1. Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia. (PLN/mb)
  2. Wykonanie warstwy szczepnej pod zaprawy naprawcze ( PLN/ m2)
  3. Reprofilacja ubytków (wszystkie dostępne powierzchnie z wyłączeniem wierzchniej powierzchni płyty górnej fundamentu, „posadzkowej”
     1. Wypełnienie ręczne ubytków o głębokości do 100 mm ( PLN/1 cm grubości / m2)
     2. Wypełnienie ręczne ubytków o głębokości od 2 do 10 mm - szpachlowanie ( PLN/1 mm grubości / m2)
  4. Reprofilacja ubytków na wierzchniej powierzchni płyty górnej fundamentu, „posadzkowej”
     1. Wypełnienie ręczne ubytków o głębokości od 10 do 40 mm ( PLN/1 cm grubości / m2)
     2. Wypełnienie ręczne ubytków o głębokości od 30 do 100 mm ( PLN/1 cm grubości / m2)
  5. Zabezpieczenie powierzchni betonu (wszystkie dostępne powierzchnie z wyłączeniem wierzchniej powierzchni płyty górnej fundamentu, „posadzkowej”
     1. naniesienie wałkiem powłoki gruntującej (PLN/m2)
     2. naniesienie dwukrotne wałkiem powłoki malarskiej (PLN/m2)
  6. Zabezpieczenie wierzchniej powierzchni płyty górnej fundamentu, „posadzkowej”
     1. naniesienie wałkiem powłoki gruntującej (PLN/m2)
     2. naniesienie dwukrotne wałkiem powłoki ochronnej (PLN/m2)
  7. Wykonanie prac antykorozyjnych elementów i konstrukcji stalowych na styku z konstrukcją żelbetową( belek ,podpór, balustrad) wg. technologii:
     1. czyszczenie strumieniowo-ścierne do Sa 2 ½(PLN/m2)
     2. malowanie dwukrotne pędzlem farbą chlorokauczukową do gruntowania chemoodporną czerwoną tlenkową (PLN/m2)
     3. malowanie dwukrotne pędzlem emalią chlorokauczukową chemoodporną (szarą, żółtą, niebieską) (PLN/m2)
  8. Demontaż ewentualnych zbędnych lub skorodowanych konstrukcji stalowych. (PLN/kg)
  9. Ewentualne wykonanie (odtworzenie) konstrukcji stalowych. (PLN/kg)
  10. Wykonanie niezbędnych rusztowań i zabezpieczeń do wykonania prac. (PLN/kpl.-1 fundament)
  11. Utylizacja gruzu. (PLN/T)

1. **Warunki realizacji robót:**
2. Zamawiający udostępni dokumentację archiwalną fundamentów.
3. Prace będą prowadzone na czynnym obiekcie energetycznym.
4. Do wykonania prac wymagane jest użycie rusztowań.
5. Wykonanie remontu konstrukcji żelbetowych i prac antykorozyjnych zgodnie z kartami materiałowymi i normami.
6. Wykonanie i montaż konstrukcji stalowych zgodnie z normą PN-B-06200 lub PN-EN 1090.
7. Wykonawca zobligowany jest do zapewnienia nadzoru:
   1. kierownika prac posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej (wymagana stała obecność podczas realizacji prac)
   2. pracownika służby BHP (wymagana stała obecność podczas realizacji prac)
8. Przed przystąpieniem do wykonania prac Wykonawca zobligowany jest do:
   1. opracowania i uzgodnienia ze służbami Elektrowni harmonogramu prac,
   2. opracowania i uzgodnienia ze służbami Elektrowni planu badań i kontroli,
   3. opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz Instrukcji bezpiecznego wykonywania robót budowlanych.
   4. opracowania i uzgodnienia z prowadzącym umowę ze strony Elektrowni instrukcji organizacji robót.
9. W cenach pozycji pkt. 1.11 wykonawca uwzględni koszty opracowania dokumentacji projektowej rusztowań i zabezpieczeń.
10. W przypadku wyboru innej niż proponowana technologii remontu konstrukcji żelbetowej oferent zobligowany jest do przedstawienia autoryzowanej przez producenta technologii wraz z kartami materiałowymi. Uwaga: System musi dopuszczać aplikację materiałów po oczyszczeniu chemicznym zaolejonego betonu.
11. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
12. Skierowanie do wykonywania prac na terenie Enea Połaniec S.A. pracowników o wymaganych kwalifikacjach zawodowych, spełniających wymagania określone w aktualnej instrukcji organizacji bezpiecznej pracy obowiązującej u Zamawiającego.
13. Dostarczenie wymaganych instrukcją organizacji bezpiecznej pracy w Enea Połaniec S.A., dokumentów zarówno na etapie składania oferty (dokument Z-7) jak i przed rozpoczęciem prac na obiektach w Enea Połaniec S.A (dokumenty Z-1, Z-2, Z-8), w wymaganych terminach,
14. Dostarczenie wymaganych instrukcją postępowania z odpadami wytworzonymi u Zamawiającego przez podmioty zewnętrzne, dokumentów przed rozpoczęciem prac na obiektach w Enea Połaniec S.A (lista i rodzaj wytwarzanych odpadów, spis stosowanych substancji chemicznych i niebezpiecznych, potwierdzenie zapoznania pracowników z aspektami środowiskowymi). Tylko złom stalowy oraz kable są kwalifikowane, jako odpad Zamawiającego,
15. Dostarczenie dokumentów z przeprowadzonej utylizacji pozostałych wytworzonych przez Wykonawcę odpadów, zgodnie z wymaganiami obowiązującej instrukcji,
16. Zapewnienie kierownika robót posiadającego stosowne uprawnienia budowlane.
17. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonane prace powinien wynosić minimum 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. Wymagane są następujące warunki gwarancji:
18. Przystąpienie do usuwania wad 7 dni od daty zawiadomienia lub w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
19. **ORGANIZACJA REALIZACJI PRAC**
20. Organizacja i wykonywanie prac na terenie Elektrowni odbywa się zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy (IOBP) dostępna na stronie: <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow>.
    1. Warunkiem dopuszczenia do wykonania prac jest opracowanie szczegółowych instrukcji bezpiecznego wykonania prac przez Wykonawcę.
    2. Na polecenie pisemne prowadzone są prace tylko w warunkach szczególnego zagrożenia, zawarte w IOBP, pozostałe prace prowadzone są na podstawie Instrukcji Organizacji Robót (IOR) opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego.
    3. Dokumenty wymienione w pkt. IV.1.1 należy przedłożyć Zamawiającemu 2 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia remontu.
    4. Zatwierdzone przez Zamawiającego dokumenty wymienione w pkt. IV.1.2 należy przedłożyć Zamawiającemu 2 tygodnie przed planowanym terminem ~~odstawienia instalacji do~~ rozpoczęcia remontu.
21. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad i zobowiązań zawartych w IOBP.
22. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zasobów ludzkich i narzędziowych.
23. Wykonawca będzie uczestniczył w spotkaniach koniecznych do realizacji, koordynacji i współpracy.
24. Wykonawca zabezpieczy:
    1. niezbędne wyposażenie, a także środki transportu nie będące na wyposażeniu instalacji oraz w dyspozycji Zamawiającego, konieczne do wykonania Usług, w tym specjalistyczny sprzęt oraz pracowników z wymaganymi uprawnieniami;
    2. Wykonawca jest zobowiązany do utylizacji wytworzonych odpadów.
25. Wykonawca będzie wykonywał roboty/świadczył Usługi zgodnie z:
    * Ustawą Prawo budowlane,
    * Ustawą o dozorze technicznym,
    * Ustawą Prawo ochrony środowiska,
    * Ustawą o odpadach,
    * Zaleceniami i wytycznymi korporacyjnymi GK ENEA.
26. **MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG**
27. Strony uzgadniają, że Miejscem świadczenia Usług będzie teren Elektrowni Zamawiającego w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec.
28. **RAPORTY I ODBIORY**
29. Dokumentacja wymagana przez Zamawiającego.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***L.p.*** | ***Dokumentacja:*** | ***Wymagana***  ***[x]*** | ***Dokument źródłowy:*** |
| ***A*** | ***PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC:*** | |  |
|  | Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla Pracowników | x | Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008 |
|  | Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla pojazdów | x | Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008 |
|  | Wniosek – zezwolenie na wjazd i parkowanie na terenie obiektów energetycznych | x | Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008 |
|  | Wykazy pracowników skierowanych do wykonywania prac na rzecz ENEA Elektrownia Połaniec S.A. wraz z podwykonawcami (Załącznik Z1 dokumentu związanego nr 3 do IOBP) | x | Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/DB/B/20/2013 |
|  | Karta Informacyjna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Wykonawców – Z2 (Załącznik do zgłoszenia Z1 dokumentu związanego nr 3 do IOBP ) | x | Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/DB/B/20/2013 |
|  | Zakres robót budowlanych/usług |  |  |
|  | Harmonogram realizacji prac | x |  |
|  | Przewidywany - Plan odpadów przewidzianych do wytworzenia w związku z realizowaną umową rynkową, zawierający prognozę: rodzaju odpadów, ilości oraz planowanych sposobach ich zagospodarowania (Załącznik Z-2) | x | Instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w Elektrowni Połaniec nr I/TQ/P/41/2014 |
|  | Plan badań i kontroli | x |  |
|  | Instrukcje IBWR | x |  |
|  | Instrukcja IOR | x | Dokument związany nr 15 do IOBP |
|  | Plan BIOZ | x |  |
| ***B*** | ***W TRAKCIE REALIZACJI PRAC:*** | |  |
|  | Raport z inspekcji wizualnej | x |  |
|  | Tygodniowy raport realizacji prac wraz z aspektami BHP | x |  |
|  | Dokumentacja fotograficzna  ( stan zastany ) |  |  |
|  | Uzgodnienia zmiany zakresu prac  ( uzgodniony przez strony i zatwierdzony) | x |  |
|  | Zmiany harmonogramu realizacji prac  ( uzgodniony przez strony i zatwierdzony) | x |  |
|  | WPQR, Instrukcje WPS | x |  |
|  | Uprawnienia spawaczy | x |  |
|  | Protokoły kontroli | x |  |
|  | Dziennik robót | x |  |
| ***C*** | ***PO ZAKOŃCZENIU PRAC:*** | |  |
|  | Zestawienie materiałów podstawowych użytych do prac, z podaniem gatunku materiałów, numeru wytopu, zastosowania oraz numeru atestu/ów | x |  |
|  | Zestawienie materiałów dodatkowych do spawania z podaniem gatunku, średnicy oraz numeru atestu/ów | x |  |
|  | Lista spawaczy uczestniczących w zadaniu | x |  |
|  | Lista WPS-ów zastosowanych w zadaniu | x |  |
|  | Lista sprzętu spawalniczego zastosowanego w realizacji | x |  |
|  | Lista sprzętu i urządzeń używanych w realizacji zadania wraz z niezbędnymi badaniami i poświadczeniami jakości | x |  |
|  | Poświadczenia / Oświadczenia | x |  |
|  | Zgłoszenie gotowości do odbioru | x |  |
|  | Raport końcowy z wykonanych prac zawierający uwagi / zalecenia dotyczące wykonanego urządzenia\*/obiektu\*, w tym układów i urządzeń współdziałających oraz dokumentację zdjęciową |  |  |
|  | Protokoły odbioru częściowego/ inspektorskiego ( uzgodniony przez strony i zatwierdzony) | x | Instrukcja odbiorowa/OWZU |
|  | Protokoły odbioru technicznego (uzgodniony przez strony i zatwierdzony) |  | Instrukcja odbiorowa/OWZU |
|  | Protokół odbioru końcowego  ( uzgodniony przez strony i zatwierdzony) | x | Instrukcja odbiorowa/OWZU |
|  | Protokół odbioru pogwarancyjnego |  | Instrukcja odbiorowa/OWZU |

1. **REGULACJE PRAWNE,PRZEPISY I NORMY**
2. Wykonawca będzie przestrzegał polskich przepisów prawnych łącznie z instrukcjami i przepisami wewnętrznych Zamawiającego takich jak dotyczące przepisów przeciwpożarowych i ubezpieczeniowych.
3. Wykonawca ponosi koszty dokumentów, które należy zapewnić dla uzyskania zgodności z regulacjami prawnymi, normami i przepisami (łącznie z przepisami BHP).
4. Obok wymagań technicznych, należy przestrzegać regulacji prawnych, przepisów i norm, które wynikają z ostatnich wydań dzienników ustaw i dzienników urzędowych.
5. **REFERENCJE**
   * + 1. Referencje dla wykonanych usług o profilu zbliżonym do usług będących przedmiotem przetargu (w czynnych obiektach przemysłowych), potwierdzające posiadanie przez oferenta co najmniej 3-letniego doświadczenia, poświadczone co najmniej 3 listami referencyjnymi, (które zawierają kwoty z umów) dla realizowanych usług o wartości łącznej nie niższej niż  1.500.000 zł netto.
6. **WIZJA LOKALNA**
7. Zamawiający przewiduje wizję lokalną w miejscu planowanych robót w dniu 03.07 2019**r**. o godz. 11.00 ( rozpoczęcie szkolenia w Sali bankietowej nr 1 budynku F9 przed bramą). Miejsce spotkania z przedstawicielem Zamawiającego : **Brama nr 1 Enea Połaniec S.A.** po odbyciu wstępnego szkolenia W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość odbycia wizji lokalnej w innym terminie ( ale nie później niż do 04.07. 2019r ) po wcześniejszym uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego ( Pan Janusz Cyranowski).
8. Warunkiem koniecznym do złożenia oferty jest zapoznanie się z lokalizacją robót/usług oraz zakresem i złożenie oświadczenia o dokonaniu wizji lokalnej.
9. Do złożenia ofert uprawnieni są jedynie Wykonawcy, którzy odbyli wizję lokalną mającą na celu zapoznanie potencjalnych Wykonawców z ogólną topografią Elektrowni, warunkami wykonania prac i specyfiką urządzeń. Wizja lokalna potwierdzona zostanie podpisaniem przez Wykonawcę oświadczeniao ddbyciu wizji..
10. Wykonawcy zamierzający uczestniczyć w wizji lokalnej, powinni:

- przybyć o wyznaczonej godzinie w celu  odbycia wstępnego szkolenia BHP (czas trwania około 1 godzin) i uzyskania przepustek umożliwiających wejście na teren Enea Połaniec S.A.;

- zabrać ze sobą odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej (kask z ochronnikami słuchu, okulary ochronne, maseczki chroniące przed pyłem) umożliwiającej wejście na obiekty produkcyjne Enea Połaniec S.A.;

- podać imiona i nazwiska przedstawicieli Wykonawcy (minimum dwa dni przed przyjazdem) biorących udział w wizji celem uzgodnienia wejścia na teren elektrowni,

- wypełnić formularze (Z-1\_A/Dokument związany nr 4 do I/DB/B/20/2013) z [[Instrukcji](http://www.gdfsuez-energia.pl/sites/default/files/Instrukcja%20oraganizacji%20bezpiecznej%20pracy%20w%20Elektrowni_0.pdf) Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Połaniec S.A.](http://www.gdfsuez-energia.pl/sites/default/files/Instrukcja%20oraganizacji%20bezpiecznej%20pracy%20w%20Elektrowni_0.pdf) 9\_IOBP\_Dokument związany nr 4) i przesłać je z minimum 2 dniowym wyprzedzeniem.

1. XIII. TERMINY REALIZACJI

Wykonanie robót – do dnia 15.10.2019 r.

1. Załączniki do SIWZ:
2. Załącznik nr 1 do SIWZ - Mapa terenu Elektrowni
3. **Dokumenty** właściwe dla ENEA POŁANIEC S.A
   1. Ogólne Warunki Zakupu Usług
   2. Instrukcja Ochrony Przeciwpożarowej
   3. Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy
   4. Instrukcja Postepowania w Razie Wypadków i Nagłych Zachorowań
   5. Instrukcja Postępowania z Odpadami
   6. Instrukcja Przepustkowa dla Ruchu materiałowego
   7. Instrukcja Postępowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdów
   8. Instrukcja w Sprawie Zakazu Palenia Tytoniu
   9. Załącznik do Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy-dokument związany nr 4
   10. Zmiana adresu dostarczania dokumentów zobowiązaniowych

Dostępne na stronie internetowej Enea Połaniec S.A. pod <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow>

**Załącznik nr 1 do SIWZ**

**Mapa terenu Elektrowni**



**Załącznik nr 3 do ogłoszenia**

**WZÓR UMOWY**

**Umowa nr NZ/O/…….../2019/…………………………….…../MP**

(zwana dalej **"Umową"**)

zawarta w Zawadzie w dniu ………………………… 2019 roku, pomiędzy:

**Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna**(skrót firmy: Enea Połaniec S.A.)z siedzibą: Zawada 26, 28-230 Połaniec, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000053769 w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 713 500 000 zł w całości wpłacony, NIP: 866-00-01-429, zwaną dalej **„Zamawiającym”**, którą reprezentują:

**Marek Ryński - Wiceprezes Zarządu**

**Mirosław Jabłoński - Prokurent**

a

…………………………, zwanymi dalej **„Wykonawcą”**

**Zamawiający** oraz **Wykonawca** będą dalej łącznie zwani „**Stronami**”.

**Na wstępie Strony stwierdziły, co następuje:**

1. Wykonawca oświadcza, że: (a) posiada zdolność do zawarcia Umowy, (b) Umowa stanowi ważne i prawnie wiążące dla niego zobowiązanie, (c) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub zobowiązania, których stroną jest Wykonawca, jak również nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego Wykonawcę.
2. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że pozostaje podmiotem istniejącym i działającym zgodnie z prawem, a także, iż w odniesieniu do Wykonawcy nie został złożony wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego lub naprawczego, a także nie zostało wszczęte wobec niego postępowanie likwidacyjne. Nadto Wykonawca oświadcza i zapewnia, że posiada wiedzę i doświadczenie a także uprawnienia niezbędne do należytego wykonania Umowy oraz posiada środki konieczne do wykonania Umowy, a jego sytuacja finansowa pozwala na podjęcie w dobrej wierze zobowiązań wynikających z Umowy.
3. Zamawiający oświadcza, że: (a) posiada zdolność do zawarcia Umowy, (b) Umowa stanowi ważne i prawnie wiążące dla niego zobowiązanie, (c) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub zobowiązania, których stroną jest Zamawiający, jak również nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego Zamawiającego. Nadto Zamawiający oświadcza i zapewnia, iż posiada środki finansowe konieczne do należytego wykonania Umowy.
4. Ogólne Warunki Zakupu Usług wersji nr NZ/4/2018 z dnia 7 sierpnia 2018r. (dalej „OWZU”) znajdujące się na stronie internetowej Zamawiającego <https://www.enea.pl/grupaenea/o_grupie/enea-polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow/owzu-wersja-nz-4-2018.pdf?t=1544077388> stanowią integralną część Umowy. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z OWZU i akceptuje ich brzmienie. W przypadku rozbieżności między zapisami Umowy a OWZU pierwszeństwo mają zapisy Umowy, zaś w pozostałym zakresie obowiązują OWZU.

**W związku z powyższym Strony ustaliły, co następuje:**

1. **PRZEDMIOT UMOWY**
   1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie remontu konstrukcji fundamentów wentylatorów spalin bloku nr 2 i 3 (dalej „**Usługi**”).
   2. Szczegółowy zakres robót określa Załącznik nr 1 do Umowy.
2. **termin wykonania**
   1. Strony ustalają termin wykonania robót objętych Umową - do dnia 15.10.2019 r.
3. **WYNAGRODZENIE** 
   1. Rozliczenie Usług nastąpi powykonawczo na podstawie obmiaru wykonanych robót oraz stawek jednostkowo - ryczałtowych w wysokości:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Pozycja rozliczeniowa** | **Jednostka obmiaru** | *cena jedn.* |
|
| 1. | Odkucie słabego betonu, głuchej i popękanej otuliny | m2 |  |
| 2. | Wykucie prętów zbrojeniowych | mb |  |
| 3. | Wykucie z betonu drobnych elementów | szt. |  |
| 4. | Oczyszczenie chemicznie zaolejonych powierzchni | m2 |  |
| 5. | Czyszczenie strumieniowo ścierne betonu i zbrojenia | m2 |  |
| 6. | Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia | mb |  |
| 7. | Wykonanie warstwy szczepnej pod zaprawy naprawcze | m2 |  |
| 8. | Wypełnienie ubytków do 100 mm (ściany i sufity) | m2/cm |  |
| 9. | Wypełnienie ubytków od 2 do 10 mm (ściany i sufity) | m2/mm |  |
| 10. | Wypełnienie ubytków od 10 do 40 mm posadzki | m2/cm |  |
| 11. | Wypełnienie ubytków od 30 do 100 mm posadzki | m2/cm |  |
| 12. | Naniesienie powłoki gruntującej pod powłoki malarskie (ściany i sufity) | m2 |  |
| 13. | Naniesienie 2x powłoki malarskiej (ściany i sufity) | m2 |  |
| 14. | Naniesienie powłoki gruntującej na posadzce | m2 |  |
| 15. | Naniesienie 2x powłoki ochronnej posadzkowej | m2 |  |
| 16. | Czyszczenie strumieniowo-ścierne konstrukcji stalowych do Sa 2 ½ | m2 |  |
| 17. | Malowanie pędzlem zestawu antykorozyjnego konstr. stal. | m2 |  |
| 18. | Demontaż konstrukcji stalowych | kg |  |
| 19. | Wymiana konstrukcji stalowych | kg |  |
| 20. | Rusztowania i zabezpieczenia ( wraz z projektem) | Kpl/1 fund |  |
| 21. | Utylizacja gruzu | t |  |

* 1. Rozliczenie będzie następowało w okresach miesięcznych według stopnia zaawansowania prac.
  2. Wynagrodzenie powykonawcze w całym okresie realizacji Umowy nie może przekroczyć kwoty **…………… zł** (*……………………………….. złotych*) netto (dalej „**Wynagrodzenie**”).
  3. Wykonawca zobowiązuje się do monitorowania postępu robót i prognozowania finalnych kosztów wykonania przedmiotu Umowy, tak by nie przekroczyły kwoty określonej w zdaniu poprzedzającym.
  4. Do Wynagrodzenia doliczony zostanie podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.
  5. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności: wynagrodzenia pracowników, koszty materiałów wraz z kosztami zakupu, koszty pracy sprzętu i transportu, inne koszty i zysk.
  6. Poza zapłatą wynagrodzenia o którym mowa w pkt. 3.1 do 3.3 Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia dodatkowego lub uzupełniającego.

1. **ZABEZPIECZENIA FINANSOWE**
   1. Celem zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:
      1. Gwarancję Należytego Wykonania Przedmiotu Umowy - nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego w formie określonej w pkt. 4.2. w wysokości 5% kwoty Wynagrodzenia umownego brutto (wraz z podatkiem VAT) określonej w pkt 3.3,, obowiązującą do 30 dni po okresie realizacji Umowy - Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Gwarancję Wykonania Przedmiotu Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy; dostarczenie tej Gwarancji jest warunkiem wejścia Umowy w życie.
      2. Gwarancję Usunięcia Wad - nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego w formie określonej w pkt. 74kreślonej w pkt 3.3,, obowiązującą w okresie ustalonej gwarancji oraz 30 dni po zakończeniu okresu gwarancji. Gwarancja Usuwania Wad musi zostać przedłożona Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego, lub   będzie zatrzymana  jako część płatności  ostatniej   faktury.
   2. Zabezpieczenie wnoszone jest w jednej lub kilku spośród poniższych form, zgodnie z wyborem Wykonawcy:
      1. pieniądzu - na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego,
      2. poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
      3. gwarancji bankowej;
      4. gwarancji ubezpieczeniowej;
      5. poręczeniu udzielanym przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110).
   3. Zabezpieczenie  w pieniądzu powinno być wpłacone na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP nr: 24 1020 1026 0000 1102 0296 1860, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Zabezpieczenie w pieniądzu będzie przechowywane na oprocentowanym rachunku bankowym.
   4. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w terminie 45 dni od dnia odbioru końcowego pod warunkiem dostarczenia Gwarancji Usuwania Wad. Zabezpieczenie zostanie pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej pobranej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
   5. Projekt poręczenia lub gwarancji będzie wymagał zatwierdzenia przez Zamawiającego.
2. **OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY**
   1. Zamawiający wyznacza niniejszym:

**Janusz Cyranowski- tel.: 15 865 62 09 e-mail: janusz.cyranowski@enea.pl**

**Halina Niezgoda- tel.: 15 865 61 67 e-mail: halina.niezgoda@enea.pl - inspektor nadzoru**

jako osoby uprawnione do składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń objętych niniejszą Umową, koordynowania obowiązków nałożonych Umową na Zamawiającego oraz reprezentowania Zamawiającego w stosunkach z Kontrahentem, jego personelem oraz podwykonawcami, w tym do przyjmowania pochodzących od tych podmiotów oświadczeń woli (dalej zwani: "**Pełnomocnikami Zamawiającego**" lub z osobna **„Pełnomocnikiem Zamawiającego”**). Pełnomocnicy Zamawiającego nie są uprawnieni do podejmowania czynności oraz składania oświadczeń woli, które skutkowałyby jakąkolwiek zmianą Umowy.

* 1. Wykonawca wyznacza niniejszym:

**…………………………………………**, tel.:  …………………………………………, e-mail: [..................................................................](mailto:Kazimierz.wojciechowski@elpobud.pl); jako osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w celu składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń objętych niniejszą Umową, koordynowania obowiązków nałożonych Umową na Wykonawcę oraz reprezentowania Wykonawcy w stosunkach z Zamawiającym oraz podwykonawcami, w tym do przyjmowania pochodzących od tych podmiotów oświadczeń woli (dalej: „**Pełnomocnik Wykonawcy**”). Pełnomocnik Wykonawcy nie jest uprawniony do podejmowania czynności oraz składania oświadczeń woli, które skutkowałyby jakąkolwiek zmianą Umowy.

* 1. Zmiana Pełnomocników stron nie stanowi zmiany Umowy i następować będzie z chwilą pisemnego powiadomienia Stron.
  2. W zakresach przedstawionych poniżej kontrola Usług będzie sprawowana również przez:
     1. Dyżurnego Inżyniera Ruchu – w zakresie operacyjnym,
     2. Służby bhp i ochrony środowiska Zamawiającego lub wskazane przez Zamawiającego – w zakresie bhp i ochrony środowiska,
     3. Służby wskazane przez Zamawiającego – w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony osób i mienia.

1. **ZMIANA OWZU**

## Strony niniejszym postanawiają zmienić następujące postanowienia Ogólnych Warunków Zakupu Usług:

### Pkt 8.1 OWZU otrzymuje brzmienie:

„8.1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na okres ………… miesięcy od daty odbioru końcowego.

Zgłoszenia wad będą przesyłane pocztą elektroniczną na adresy wskazane z w pkt.5.2 Umowy. Przystąpienie do usuwania wad w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia lub w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

Za reakcję Wykonawcy rozumie się przyjęcie zgłoszenia, potwierdzenie oraz przystąpienie do wykonywania czynności związanych z usunięciem wad”

1. **POZOSTAŁE UREGULOWANIA**
   1. Strony uzgadniają następujące adresy do doręczeń:
      1. **Zamawiający**: Zawada 26, 28-230 Połaniec, tel. 15 865 65 50; fax. 15 865 68 78.
      2. **Zamawiający – adres do doręczania faktur**:

Enea Połaniec S.A.

Centrum Zarządzania Dokumentami

ul. Zacisze 28

65-775 Zielona Góra

* 1. Faktury mogą być alternatywnie przesyłane w wersji elektronicznej (nieedytowalny plik. Pdf) na adres: [faktury.elektroniczne@enea.pl](mailto:faktury.elektroniczne@enea.pl)
  2. Wykonawca: ……………………, …………., **mob. ……………; e-mail: .................................**
  3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  4. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki:
     1. Załącznik nr 1 - Zakres i technologia remontu fundamentów WS bl. 2 i 3
  5. Do Umowy zastosowanie znajdują Ogólne Warunki Zakupu Usług Zamawiającego, które stanowią jej integralną część.
  6. W razie sporu co do ważności, zawarcia lub wykonania Umowy, sprawa rozstrzygana będzie przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
  7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

**WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY**

**……………………….. ………………………..**

**Załącznik nr 1 do umowy NZ/O/……/…………………../2019/………………………../MB**

**Zakres i technologia remontu fundamentów WS bl. 2 i 3**

1. Technologia i waruki wykonania remontu konstrukcji fundamentów wentylatorów spalin bl.2 i bl.3:
   1. Remont konstrukcji żelbetowych fundamentów WS:
      1. Przygotowanie powierzchni

-odkucie słabego betonu, głuchej i popękanej otuliny, odkucie skorodowanego zbrojenia na całej długości występowania korozji, skucie betonu o mniejszej wytrzymałości, rozkucie rys i pęknięć

- odkucie zaolejonego betonu i w razie potrzeby oczyszczenie chemicznie (np. środkiem ………………………)

-czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonu i odsłoniętego zbrojenia

* + 1. Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia.

–zabezpieczenie poprzez dwukrotne malowanie pędzlem, materiałem ………………….

* + 1. Wykonanie warstwy szczepnej pod zaprawy naprawcze poprzez naniesienie pędzlem, materiału ………………….(bezpośrednio przed nakładaniem zaprawy naprawczej )
    2. Reprofilacja ubytków (wszystkie dostępne powierzchnie z wyłączeniem wierzchniej powierzchni płyty górnej fundamentu, „posadzkowej”
       1. Wypełnienie ręczne ubytków o głębokości do 100 mm materiałem ………………..( do 25 mm grubości jednej warstwy )
       2. Wypełnienie ręczne ubytków o głębokości od 2 do 10 mm materiałem …………………………. szpachlowanie.
    3. Reprofilacja ubytków na wierzchniej powierzchni płyty górnej fundamentu, „posadzkowej”
       1. Wypełnienie ręczne ubytków o głębokości od 10 do 40 mm materiałem ………………………..
       2. Wypełnienie ręczne ubytków o głębokości od 30 do 100 mm materiałem ………………………………
    4. Zabezpieczenie powierzchni betonu (wszystkie dostępne powierzchnie z wyłączeniem wierzchniej powierzchni płyty górnej fundamentu, „posadzkowej”
       1. naniesienie wałkiem powłoki gruntującej ……………………….
       2. naniesienie dwukrotne wałkiem powłoki malarskiej ………………………
    5. 1.7. Zabezpieczenie wierzchniej powierzchni płyty górnej fundamentu, „posadzkowej”
       1. naniesienie wałkiem powłoki gruntującej ……………………………..
       2. naniesienie dwukrotne wałkiem powłoki ochronnej ………………………
  1. 2. Wykonanie prac antykorozyjnych elementów i konstrukcji stalowych na styku z konstrukcją żelbetową( belek ,podpór, balustrad) wg. technologii:
     1. czyszczenie strumieniowo-ścierne do Sa 2 ½
     2. malowanie dwukrotne pędzlem farbą chlorokauczukową do gruntowania chemoodporną czerwoną tlenkową
     3. malowanie dwukrotne pędzlem emalią chlorokauczukową chemoodporną (szarą,żółtą,niebieską)
  2. Demontaż ewentualnych zbędnych lub skorodowanych konstrukcji stalowych.
  3. Ewentualne wykonanie (odtworzenie) konstrukcji stalowych.
  4. Wykonanie niezbędnych rusztowań i zabezpieczeń do wykonania prac.

1. **Warunki realizacji robót:**
   1. Zamawiający udostępni dokumentację archiwalną fundamentów.
   2. Prace będą prowadzone na czynnym obiekcie energetycznym.
   3. Do wykonania prac wymagane jest użycie rusztowań.
   4. Wykonanie remontu konstrukcji żelbetowych i prac antykorozyjnych zgodnie z kartami materiałowymi i normami.
   5. Wykonanie i montaż konstrukcji stalowych zgodnie z normą PN-B-06200 lub PN-EN 1090.
   6. Wykonawca zobligowany jest do zapewnienia nadzoru:
      1. kierownika prac posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej (wymagana stała obecność podczas realizacji prac)
      2. pracownika służby BHP (wymagana stała obecność podczas realizacji prac)
   7. Przed przystąpieniem do wykonania prac Wykonawca zobligowany jest do:
      1. opracowania i uzgodnienia ze służbami Elektrowni harmonogramu prac,
      2. opracowania i uzgodnienia ze służbami Elektrowni planu badań i kontroli,
      3. opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz Instrukcji bezpiecznego wykonywania robót budowlanych.
      4. opracowania i uzgodnienia z prowadzącym umowę ze strony Elektrowni instrukcji organizacji robót.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
   1. Skierowanie do wykonywania prac na terenie Enea Połaniec S.A. pracowników o wymaganych kwalifikacjach zawodowych, spełniających wymagania określone w aktualnej instrukcji organizacji bezpiecznej pracy obowiązującej u Zamawiającego.
   2. Dostarczenie wymaganych instrukcją organizacji bezpiecznej pracy w Enea Połaniec S.A., dokumentów przed rozpoczęciem prac na obiektach w Enea Połaniec S.A (dokumenty Z-1, Z-2, Z-8), w wymaganych terminach,
   3. Dostarczenie wymaganych instrukcją postępowania z odpadami wytworzonymi u Zamawiającego przez podmioty zewnętrzne, dokumentów przed rozpoczęciem prac na obiektach w Enea Połaniec S.A (lista i rodzaj wytwarzanych odpadów, spis stosowanych substancji chemicznych i niebezpiecznych, potwierdzenie zapoznania pracowników z aspektami środowiskowymi). Tylko złom stalowy oraz kable są kwalifikowane, jako odpad Zamawiającego,
   4. Dostarczenie dokumentów z przeprowadzonej utylizacji pozostałych wytworzonych przez Wykonawcę odpadów, zgodnie z wymaganiami obowiązującej instrukcji,
   5. Zapewnienie kierownika robót posiadającego stosowne uprawnienia budowlane.
   6. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonane prace powinien wynosić minimum 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. Wymagane są następujące warunki gwarancji:
   7. Przystąpienie do usuwania wad 7 dni od daty zawiadomienia lub w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
3. **ORGANIZACJA REALIZACJI PRAC**
   1. Organizacja i wykonywanie prac na terenie Elektrowni odbywa się zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy (IOBP) dostępna na stronie: <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow>.
   2. Warunkiem dopuszczenia do wykonania prac jest opracowanie szczegółowych instrukcji bezpiecznego wykonania prac przez Wykonawcę.
   3. Na polecenie pisemne prowadzone są prace tylko w warunkach szczególnego zagrożenia, zawarte w IOBP, pozostałe prace prowadzone są na podstawie Instrukcji Organizacji Robót (IOR) opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego.
   4. Dokumenty wymienione w pkt. 6.1 należy przedłożyć Zamawiającemu 2 tygodnie przed planowanym terminem odstawienia instalacji do rozpoczęcia remontu.
   5. Zatwierdzone przez Zamawiającego dokumenty wymienione w pkt. .6.2 należy przedłożyć Zamawiającemu 2 tygodnie przed planowanym terminem odstawienia instalacji do rozpoczęcia remontu.
   6. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad i zobowiązań zawartych w IOBP.
   7. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zasobów ludzkich i narzędziowych.
   8. Wykonawca będzie uczestniczył w spotkaniach koniecznych do realizacji, koordynacji i współpracy.
   9. Wykonawca zabezpieczy:
      1. niezbędne wyposażenie, a także środki transportu nie będące na wyposażeniu instalacji oraz w dyspozycji Zamawiającego, konieczne do wykonania Usług, w tym specjalistyczny sprzęt oraz pracowników z wymaganymi uprawnieniami;
      2. Wykonawca jest zobowiązany do utylizacji wytworzonych odpadów.
   10. Wykonawca będzie wykonywał roboty/świadczył Usługi zgodnie z:
   * Ustawą Prawo budowlane,
   * Ustawą o dozorze technicznym,
   * Ustawą Prawo ochrony środowiska,
   * Ustawą o odpadach,
   * Zaleceniami i wytycznymi korporacyjnymi GK ENEA.
4. **REGULACJE PRAWNE,PRZEPISY I NORMY**
5. Wykonawca będzie przestrzegał polskich przepisów prawnych łącznie z instrukcjami i przepisami wewnętrznych Zamawiającego takich jak dotyczące przepisów przeciwpożarowych i ubezpieczeniowych.
6. Wykonawca ponosi koszty dokumentów, które należy zapewnić dla uzyskania zgodności z regulacjami prawnymi, normami i przepisami (łącznie z przepisami BHP).
7. Obok wymagań technicznych, należy przestrzegać regulacji prawnych, przepisów i norm, które wynikają z ostatnich wydań dzienników ustaw i dzienników urzędowych.
8. **Dokumenty** właściwe dla ENEA POŁANIEC S.A
   1. Ogólne Warunki Zakupu Usług
   2. Instrukcja Ochrony Przeciwpożarowej
   3. Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy
   4. Instrukcja Postepowania w Razie Wypadków i Nagłych Zachorowań
   5. Instrukcja Postępowania z Odpadami
   6. Instrukcja Przepustkowa dla Ruchu materiałowego
   7. Instrukcja Postępowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdów
   8. Instrukcja w Sprawie Zakazu Palenia Tytoniu
   9. Załącznik do Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy-dokument związany nr 4
   10. Zmiana adresu dostarczania dokumentów zobowiązaniowych

Dostępne na stronie internetowej Enea Połaniec S.A. pod <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow>

**Załącznik nr 4 do Ogłoszenia**

**Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO**

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu złożenia oferty / udział w niniejszym postępowaniu.\*

**…………………………………………..**

data i podpis uprawnionego

przedstawiciela Oferenta)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

**Załącznik nr 5 do Ogłoszenia**

**Klauzula informacyjna**

**Klauzula informacyjna Administratora**

**dla Wykonawcy**

**związana z realizacją Umowy**

*(dla pełnomocników, reprezentantów, pracowników i współpracowników Kontrahenta wskazanych do kontaktów i realizacji umowy)*

Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej: **RODO**), informujemy:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych przez Pana/Panią jest Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (w skrócie: Enea Połaniec S.A.) z siedzibą w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec (dalej: **Administrator**).

Dane kontaktowe:

1. **Inspektor Ochrony Danych -** e-mail: [eep.iod@enea.pl](mailto:eep.iod@enea.pl),
2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w postępowaniu/przetargu oraz późniejszej realizacji oraz rozliczenia usługi bądź umowy, realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych oraz ustalenia, dochodzenia bądź obrony roszczeń.
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b/c/f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: **RODO -** przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu i późniejszej realizacji usługi bądź umowy.
5. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, transportowe, serwisowe, agencyjne, ochrony mienia i zakładu, operatorom pocztowym a także bankom w zakresie realizacji płatności.

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Umowy i wynikających z niej zobowiązań Wykonawcy (w tym z zakresu gwarancji i rękojmi za wady) oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przetwarzane tylko przez okres wymagany przepisami prawa. W przypadkach, gdy dalsze korzystanie z danych osobowych nie będzie konieczne lub nie będzie objęte obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, Zamawiający podejmie uzasadnione działania w celu usunięcia ich ze swoich systemów i archiwów, lub podejmie działania w celu anonimizacji takich danych osobowych.
2. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
3. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.
4. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania:
   1. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
   2. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
   3. ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
   4. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
   5. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
   6. prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO,
5. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań/sprzeciwu przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: [eep.iod@enea.pl](mailto:eep.iod@enea.pl).
6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

**Załącznik nr 6 do Ogłoszenia**

**Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych**

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Enea Połaniec S.A. moich danych osobowych w celu związanym z prowadzonym przetargiem na ...................................................................................

**…………………………………..**

(data i podpis uprawnionego

przedstawiciela Oferenta)

Załącznik nr 7 do ogłoszenia - Aukcja elektroniczna

Załacznik nr 8 - Ogólne Warunki Zakupu Usług Enea Połaniec S.A.

**OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG ZAMAWIAJĄCEGO**

