OGŁOSZENIE

Enea Połaniec S.A.

ogłasza przetarg niepubliczny

na modernizację układu wody ze stacji odgazowania OZU 1,2 wg następujących warunków:

- Przedmiot zamówienia:

  - Wykonanie prac związanych z modernizacją  układu wody ze stacji OZU 1,2 z wymianą 2 szt. pomp W14PCx6  oraz remontem instalacji.

  - Szczegółowy zakres Usług Określa SIWZ stanowiący Załącznik nr 2 do ogłoszenia.

- Termin wykonania robót/usług:  4 miesiące od daty zawarcia umowy.

## Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych i wariantowych.

- Opis przygotowania oferty.

  - Ofertę należy złożyć na formularzu „oferta” – Załącznik nr 1 do ogłoszenia.

  - Złożona oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową oraz podpisana przez podmiot uprawniony do reprezentacji oferenta.

- Oferty należy złożyć na adres:

Enea Połaniec S.A. Zawada 26, 28-230 Połaniec bud. F 12 kancelaria I-sze piętro

- Termin składania ofert:  do  31.07. 2019 r. do godz. 12 00.

- Wewnętrzny termin otwarcia ofert:   31.07. 2019 r. do godz. 12 30.

- Ofertę należy umieścić w kopercie zabezpieczając jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana wg poniższego wzoru:

DZIAŁ ZAKUPÓW MATERIAŁÓW I USŁUG Enea Połaniec S.A.

z opisem:

Oferta w przetargu modernizację układu wody ze stacji odgazowania OZU 1,2

Nie otwierać przed godz. 1230 w dniu     31.07.2019 r.

- Oferent ponosi wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty.

- Oferent zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji, które uzyskał od Zamawiającego w trakcie opracowywania oferty.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia oferty w każdym czasie przed przekazaniem zamówienia do realizacji bez podania uzasadnienia., co nie skutkuje żadnym roszczeniami oferenta wobec Zamawiającego.

- Zamawiający udzieli zamówienia wybranemu oferentowi, zgodnie z zapytaniem ofertowym i warunkami ustalonymi podczas ewentualnych negocjacji.

- Ponadto oferta powinna zawierać:

  - Wynagrodzenie ofertowe - wg Załącznika nr 1 do formularza ofertowego

  - Warunki płatności.

  - Terminy wykonania,

  - Okres gwarancji,

  - Okres ważności oferty,

  - Potwierdzenie wykonania całego zaplanowanego zakresu zadania,

  - Listę wymaganych właściwych kwalifikacji oraz uprawnień związanych z całym zakresem przedmiotu zamówienia.

  - Wskazanie ewentualnych podwykonawców prac, z zakresem tych pozlecanych prac,

  - Referencje   zgodnie   z   wymaganiami  określonymi   w SIWZ.

  - oświadczenia  określone we wzorze  formularza stanowiącego   załącznik nr  1 do  ogłoszenia.

  - Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej (jeżeli jest wymagane).

- Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest dołączenie do oferty:

  - oświadczenia oferenta o wypełnieniu obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia

  - w przypadku gdy oferent jest osobą fizyczną oświadczenia oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Enea Połaniec S.A. danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia.

- Integralną częścią ogłoszenia jest klauzula informacyjna wynikająca z obowiązku informacyjnego Administratora (Enea Połaniec S.A.) stanowiąca Załącznik nr 3 do ogłoszenia.

- Kryteria oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium oceny:

| NAZWA KRYTERIUM | WAGA (udział procentowy) (W) |
| --- | --- |
| K1 -Wynagrodzenie Ofertowe netto | 100 % |

Bilans oceny ofert:  K= K1

K1-Wynagrodzenie Ofertowe netto - znaczenie (waga) (porównywana będzie Cena netto   nie zawierająca podatku VAT)

Gdzie:

Cn – wynagrodzenie najniższe z ocenianych Ofert/najniższa wartość oferty (netto),

Co – wynagrodzenie ocenianej Oferty/wartość ocenianej oferty (netto).

Udzielana   przez   Oferenta   gwarancja  musi  mieć co najmniej 36 miesięcy.

- AUKCJA ELEKTRONICZNA

- Po dokonaniu oceny Ofert, w celu wyboru Najkorzystniejszej Oferty zostanie przeprowadzona aukcja elektroniczna, jeżeli złożone będą co najmniej 2 Oferty niepodlegające odrzuceniu.

- Aukcja elektroniczna przeprowadzona zostanie zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku Nr 7 do Ogłoszenia na platformie zakupowej eB2B.

- Aukcja elektroniczna jest jednoetapowa.

- Zamawiający zaprasza drogą elektroniczną do udziału w aukcji elektronicznej jednocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu. Za dzień przekazania zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej  uważa się dzień wysłania zaproszenia z komputera Zamawiającego.

- W zaproszeniu do wzięcia udziału w aukcji elektronicznej Zamawiający poinformuje Wykonawców min. o:

- pozycji złożonych przez nich ofert i otrzymanej punktacji; zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ;

- minimalnych wartościach postąpień składanych w toku aukcji elektronicznej;

- terminie otwarcia aukcji elektronicznej,

- terminie i warunkach zamknięcia aukcji elektronicznej;

- sposobie oceny ofert w toku aukcji elektronicznej;

- formule matematycznej, która zostanie wykorzystana w aukcji elektronicznej do automatycznego tworzenia kolejnych klasyfikacji na podstawie przedstawianych nowych cen lub wartości;

- Termin otwarcia aukcji elektronicznej nie może być krótszy niż 2 dni robocze od dnia przekazania zaproszenia.

- Aukcja elektroniczna może rozpocząć się dopiero po dokonaniu oceny ofert złożonych                                             w postępowaniu w zakresie ich zgodności z treścią SIWZ oraz oceny punktowej dokonanej na podstawie kryteriów oceny ofert.

- W wyznaczonym terminie następuje otwarcie aukcji elektronicznej. Ofertami początkowymi są oferty złożone w postępowaniu przed wszczęciem aukcji elektronicznej.

- W toku aukcji elektronicznej wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej https://aukcje.eb2b.com.pl, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji .

- System nie przyjmie postąpień niespełniających warunków określonych w niniejszym rozdziale, lub warunków określonych w Załączniku Nr 7 do Ogłoszenia oraz złożonych po terminie zamknięcia aukcji.

- Momentem decydującym dla uznania, że oferta Wykonawcy została złożona w terminie, nie jest moment wysłania postąpienia z komputera Wykonawcy, ale moment jego odbioru na serwerze i zarejestrowania przez System eB2B.

- W toku aukcji elektronicznej zamawiający na bieżąco przekazuje każdemu wykonawcy informację                        o pozycji złożonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji najkorzystniejszej oferty. Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej informacje umożliwiające identyfikację wykonawców nie będą ujawniane.

- Każde postąpienie oznacza nową ofertę w zakresie, którego dotyczy postąpienie. Oferta Wykonawcy przestaje wiązać w zakresie, w jakim złoży on korzystniejszą ofertę w toku aukcji elektronicznej. Bieg terminu związania ofertą nie ulega przerwaniu.

- W przypadku gdy awaria systemu teleinformatycznego spowoduje przerwanie aukcji elektronicznej, zamawiający wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej na następny po usunięciu awarii dzień roboczy, z uwzględnieniem stanu ofert po ostatnim zatwierdzonym postąpieniu

- Zamawiający po zamknięciu aukcji wybiera najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria oceny ofert wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu, z uwzględnieniem wyników aukcji elektronicznej

- Zamawiający zamyka aukcję elektroniczną

- w terminie określonym w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej;

- jeżeli w ustalonym terminie nie zostaną zgłoszone nowe postąpienia;

- po zakończeniu ostatniego, ustalonego etapu.

- Po zamknięciu aukcji elektronicznej Wykonawcy muszą ponownie złożyć Formularz Oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do ogłoszenia, z nową ceną uwzględniającą cenę zaoferowaną w trakcie aukcji elektronicznej, przy czym wszystkie pozycje w formularzu zostaną odpowiednio i proporcjonalnie zmienione. Wykonawcy składają formularze w terminie 3 dni od dnia, w którym zamknięto aukcję elektroniczną. Złożony formularz zostanie załączony do umowy zawartej z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Jeżeli żaden z Wykonawców, których oferty nie podlegały odrzuceniu nie wziął udziału w aukcji elektronicznej, to Zamawiający przeprowadzi postepowanie i wybierze Wykonawcę na podstawie ofert złożonych w terminie określonym w pkt 7 Ogłoszenia.

- Umowa będzie zawarta zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Ogłoszenia oraz Ogólnych Warunkach Zakupu usług Enea Połaniec S.A. umieszczonych na stronie:

https://www.enea.pl/grupaenea/o_grupie/enea-polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow/owzu-wersja-nz-4-2018.pdf?t=1544077388

- Wymagania   Zamawiającego w zakresie wykonywania prac na obiektach na terenie Zamawiającego zamieszczone są na stronie internetowej https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty.  Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z tymi   dokumentami.

- Osoby odpowiedzialne za kontakt z oferentami ze strony Zamawiającego:

w zakresie technicznym:

Bogusław Marczewski

Specjalista ds. blokowych

tel.: +48 15 865 63 18

e-mail: boguslaw.marczewski@enea.pl

w zakresie formalnym:

Katarzyna Trojanowska

Specjalista d/s Umów

tel. +48 15 865 61 25; fax: +48 15 865 61 88

e-mail: katarzyna.trojanowska@enea.pl

- Przetarg prowadzony będzie na zasadach określonych w regulaminie wewnętrznym Enea Połaniec S.A.

- Celem zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

  - Gwarancję Należytego Wykonania Przedmiotu Umowy - nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego w formie określonej w pkt. 23  w wysokości 5% kwoty Wynagrodzenia umownego brutto (wraz z podatkiem VAT), obowiązującą do 30 dni po okresie realizacji Umowy - Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Gwarancję Wykonania Przedmiotu Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy; dostarczenie tej Gwarancji jest warunkiem wejścia Umowy w życie.

  - Gwarancję Usunięcia Wad - nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego w formie określonej w pkt. 23  w wysokości 5 % kwoty Wynagrodzenia umownego brutto (wraz z podatkiem VAT), obowiązującą w okresie ustalonej gwarancji oraz 30 dni po zakończeniu okresu gwarancji. Gwarancja Usuwania Wad musi zostać przedłożona Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego, lub   będzie zatrzymana  jako część płatności  ostatniej   faktury.

- Zabezpieczenie wnoszone jest w jednej lub kilku spośród poniższych form, zgodnie z wyborem Wykonawcy:

  - pieniądzu - na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego,

  - poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

  - gwarancji bankowej;

  - gwarancji ubezpieczeniowej;

  - poręczeniu udzielanym przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110).

- Zabezpieczenie  w pieniądzu powinno być wpłacone na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP nr: 24 1020 1026 0000 1102 0296 1860, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Zabezpieczenie w pieniądzu będzie przechowywane na oprocentowanym rachunku bankowym.

- Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w terminie 45 dni od dnia odbioru końcowego pod warunkiem dostarczenia Gwarancji Usuwania Wad. Zabezpieczenie zostanie pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej pobranej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Projekt poręczenia lub gwarancji będzie wymagał zatwierdzenia przez Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków przetargu określonych w niniejszym ogłoszeniu lub odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Załączniki:

Załącznik nr 1 do ogłoszenia - Wzór ( formularz) oferty

Załącznik nr 2 - do ogłoszenia - Specyfikacja  istotnych warunków zamówienia  (SIWZ).

Załącznik nr 3 do ogłoszenia - Wzór umowy.

Załącznik nr 4 do ogłoszenia -  Oświadczenie o wypełnieniu obowiązku informacyjnego.

Załącznik nr 5 do ogłoszenia -  Klauzula Informacyjna.

Załącznik nr 6 do ogłoszenia -  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Enea Połaniec S.A. danych osobowych.

Załącznik  nr 7   do  ogłoszenia  - Warunki  przeprowadzenia  aukcji

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

FORMULARZ OFERTY

- Dane dotyczące oferenta:

  - Nazwa ....................................................................................................................

  - Siedziba ..................................................................................................................

  - N rachunku   bankowego   Oferenta …………………………………………………………………..

  - Nr telefonu/faksu....................................................................................................

  - nr NIP.......................................................................................................................

  - adres e-mail:………………………………………………………………………………………………….……

  - osoba do kontaktu .................................... nr tel. .............................. e-mail. ...............................

- NINIEJSZYM SKŁADAMY OFERTĘ w przetargu niepublicznym modernizację układu wody ze stacji odgazowania OZU 1,2

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o przetargu oraz uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania.

- NINIEJSZYM SKŁADAMY:

  - Szczegółowy zakres przedmiotu oferty.

  - Wynagrodzenie ofertowe.

  - Termin  realizacji.

  - Okres gwarancji

  - Opis profilu działalności oferenta.

  - Oświadczenie o profilu działalności zbliżonym do będącego przedmiotem przetargu, realizowanym o wartości sprzedaży usług nie niższej niż 500 000 zł netto rocznie.

  - Referencje dla wykonanych usług o profilu zbliżonym do usług będących przedmiotem przetargu potwierdzające posiadanie przez oferenta co najmniej 3-letniego doświadczenia, poświadczone co najmniej 3 listami referencyjnymi, w zakresie wykonywania remontów i modernizacji pomp typu W o wydajności nie mniejszej niż 130 m3/h w okresie 2016-2018.

  - Aktualny odpis z KRS lub oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.

  - Informację o wynikach finansowych oferenta za lata 2016-2018 w formie oświadczenia Zarządu lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

  - Niniejszym oświadczamy :

    - że zapoznaliśmy  się z Ogłoszeniem i otrzymaliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty,

    - że posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, jeżeli nakładają one obowiązek posiadania takich uprawnień.

    - ze  osoby dozoru/Kierownika budowy oraz Kierownicy robót, posiadają wymagane właściwe kwalifikacje oraz uprawnienia związane z realizacją całego zakresu przedmiotu zamówienia,

    - że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i personelem zdolnym do wykonania zamówienia.

    - że kompletności oferty pod względem dokumentacji, koniecznej do zawarcia umowy,

    - że spełniamy wszystkie wymagania Zamawiającego określonych specyfikacji,

    - że obejmujemy zakresem oferty wszystkich dostaw niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymogami oraz obowiązującymi przepisami prawa polskiego i europejskiego.

    - że wykonamy zamówienie  samodzielnie /  z udziałem podwykonawców

    - że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres co najmniej 90 dni od daty upływu terminu składania ofert.

    - że nie zalegamy z podatkami oraz ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

    - że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

    - że nie posiadamy powiązań z Zamawiającym, które prowadzą lub mogłyby prowadzić do braku Niezależności lub Konfliktu Interesów w związku z realizacją przez reprezentowany przeze mnie (przez nas) podmiot przedmiotu zamówienia.

    - że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania.

    - że posiadamy ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego Ważną polisę OC na kwotę nie niższą niż jeden milion zł /1 000 000 zł/ (poza polisami obowiązkowymi OC) lub oświadczenie, że oferent będzie posiadał taką polisę przez cały okres wykonania robót/świadczenia usług.

    - że wyrażamy zgodę na ocenę zdolności wykonawcy do spełnienia określonych wymagań w zakresie jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

    - że posiadamy certyfikat z zakresu jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa 
i higieny pracy lub ich braku,

    - że wykonamy przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

    - że zastosujemy rozwiązania spełniające warunki norm jakościowych,

    - że zastosujemy narzędzia spełniające warunki zgodne z wymogami bhp i ochrony środowiska,

    - że akceptujemy projekt umowy i zobowiązujemy się do jej podpisania w  przypadku wyboru jego oferty w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

    - że wypełnimy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał, którego wzór załącznik nr  4 do ogłoszenia,

    - w przypadku gdy oferent jest osobą fizyczną wyrażamy zgodę na przetwarzanie przez Enea Połaniec S.A. danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do ogłoszenia.

- Oświadczamy, że:

  - wyrażamy zgodę na wprowadzenie skanu naszej oferty do platformy zakupowej Zamawiającego,

  - jesteśmy2/nie jesteśmy2 czynnym podatnikiem VAT zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku VAT,

  - wszelkie informacje zawarte w formularzu oferty wraz z załącznikami są zgodne ze stanem faktycznym,

  - jesteśmy podmiotem, w którym Skarb Państwa posiada bezpośrednio lub pośrednio udziały [dodatkowa informacja do celów statystycznych:]:

tak /  nie

- 1PEŁNOMOCNIKIEM oferentów uprawnionym do reprezentowania wszystkich oferentów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz do zawarcia umowy2 jest: __________________________________________________________

dotyczy oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

2 niepotrzebne skreślić

- Niniejszą ofertę wraz z załącznikami składamy na ___ kolejno ponumerowanych stronach.

- ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty są:

Dokumenty wymienione w pkt 4

__________________________________    __________________ dnia __ __ _____ roku

(podpis oferenta/pełnomocnika oferenta

- Załącznik nr 1 do formularza oferty

- WYNAGRODZENIE OFERTOWE

- Za wykonanie modernizacji placu utwardzonego w Enea Połaniec S.A  oferujemy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………………… zł (słownie: ……………………………………..…………………………… złotych) netto – bez podatku VAT.

- Powyższe wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu oferty, zgodnie ze

specyfikacją Zamawiającego, w tym również transport z i do Zamawiającego oraz wszystkie czynności związane z próbami pomp na stanowisku prób u Wykonawcy i  po zainstalowaniu na obiekcie u Zamawiającego.

Okres gwarancji: …………………………………….

- Załącznik nr 2 do Ogłoszenia

PRZEDMIAR PRAC DO WYKONANIA - SIWZ

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NAZWA ZADANIA: 	„Modernizacja układu wody ze stacji odgazowania OZU1,2”

ADRES OBIEKTU:	ENEA Elektrownia Połaniec S.A.

Zawada 26,

28-230 Połaniec

Opracował:

Bogusław Marczewski

Połaniec dn. 2019.03.04

I.	WSTĘP - FUNKCJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	3

1.	Cel modernizacji.	3

2.	Ogólny zakres przedsięwzięcia inwestycyjnego:	3

II.	MODERNIZACJA POMP OPT	4

1.	Opis stanu istniejącego	4

2.	Zakres prac modernizacyjnych agregatów pompowych	4

3.	Wymagania stawiane agregatom pompowym po modernizacji lub nowym	5

4.	Okres gwarancji	6

4.1	Gwarantowane Parametry Techniczne	6

5.	Procedury odbiorowe pomp	6

5.1.	Wymagania dla testów	7

5.2.	Wymagania dla Rozruchu	8

5.3.	Wymagania dla Ruchu Próbnego	9

5.4.	Wymagania dla Gwarantowanych Parametrów Technicznych	9

6.	Dokumentacja z modernizacji pomp	10

7.	Cena	11

8.	Załączniki	11

CZĘŚĆ TECHNICZNA

# WSTĘP - FUNKCJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia „Modernizacja układu wody ze stacji odgazowania OZU 1,2 realizowany będzie na terenie ENEA Elektrownia Połaniec S.A. Zawada 26, 28-230 Połaniec.

## Cel modernizacji.

- Uzyskanie oszczędności energii elektrycznej zużywanej na potrzeby własne elektrowni,

- Podniesienie sprawności pomp do min. 75%

- Zastąpienie istniejących pomp innymi o większej wydajności

- Zmniejszenia emisji gazów spalinowych do atmosfery (w szczególności, CO2).

- Zwiększenie niezawodności, trwałości i sprawności układu pompowego (zmniejszenia awaryjności).

- Wyeliminowanie szkodliwego zjawiska uderzeń hydraulicznych związanych z załączaniem i wyłączaniem agregatów pompowych, a tym samym ograniczenie uszkodzeń rurociągów.

## Ogólny zakres modernizacji układu:

- Wykonanie pomiarów parametrowych istniejących pomp W14PCx6 na stanowisku pomp OPU 21,22,23.

- Uzgodnienie z Zamawiającym szczegółowego zakresu parametrów pracy agregatów pompowych po pomiarach.

- Dobór nowych pomp spełniających wymagania z rozdz. II pkt. 3.

- Zabudowa agregatów pompowych na członie ciepłowniczym nr 2.

- Remont instalacji w obrębie pomp.

- Nowe pompy muszą być wykonane z odpowiednich materiałów spełniających wymagania z rozdz. II pkt. 3.

# Modernizacja układu wody ze stacji odgazowania OZU 1,2

## Opis stanu istniejącego

Pompy OPU służą do uzupełniania wody sieciowej do Kopalni Siarki w Osieku wodą odgazowaną i zmiękczoną. Pompy mogą pracować w układzie równoległym. Zawsze pracuje dwie pompy trzecia stanowi 50% rezerwę. Pompy OPU są pompami poziomymi wielostopniowymi. Na rurociągu tłocznym zainstalowana jest armatura w postaci zaworu zwrotnego i zaworu odcinającego. Na rurociągu ssawnym zainstalowana jest armatura w postaci zaworu odcinającego i kątowego filtra o oczku 1x1mm. Pompa połączona jest z silnikiem przez sprzęgło elastyczne.

  - Istniejące agregaty pompowe

- Pompa typu 					W14PCx6GV

- Produkcja 						WFPiA

- Wirowa, 6-o stopniowa, pozioma

  - Parametry pracy:

- Wydajność                                                        	130 m3/h

- Wysokość podnoszenia                                    	15,6  atm

- Obroty 						1480 obr/min

- Sprawność  						67%

- Temperatura pracy 					60 0C

- Ciśnienie na ssaniu pompy 				2 atm.

- Medium woda z rzeki Wisły

  - Silniki typ:	 Sg 280 M4 (Celma)		90 kW

2SIE 280M4 (Celma)		90 kW

## Zakres prac modernizacyjnych

  - Inwentaryzacja układu

  - Wykonanie pomiarów parametrów pracy pomp.

  - Dobór pomp do wymaganych parametrów pracy.

  - Wykonanie projektu zabudowy nowych pomp, ich układu zasilania i sterowania.

  - Demontaż istniejącej instalacji i pomp.

  - Dostawa sprzęgieł łączącego silnik z pompą.

  - Dostawa i montaż rurociągów, armatury, izolacji termicznej i elementów rurociągów zgodnie z opracowanym projektem.

  - Dostawa i montaż aparatury kontrolno-pomiarowej /zamontowanej w obrębie pompy/.

  - Dobór, dostawa, montaż i uruchomienie falowników wraz z niezbędnymi usługami sterowania w systemie nadrzędnego Ovation.

  - Prace budowlane związane z zabudowa nowych pomp na nowym fundamencie.

  - Opracowanie i dostarczenie poświadczenia z przeprowadzonego  przeglądu i modernizacji oraz kopie atestów i świadectw.

  - Wykonawca przekaże Zamawiającemu harmonogram określający daty i miejsca fabrycznych prób urządzeń i materiałów wyszczególnionych w zakresie dostaw na dwa tygodnie przed terminem ich rozpoczęcia oraz umożliwi udział w testach i odbiorach .

  - Wykonawca prowadzi nadzór   nad   montażem oraz 72 – godzinnym Ruchem Próbnym poszczególnych zmodernizowanych zespołów pompowych oraz Pomiarami Gwarantowanymi Parametrów Technicznych przed przekazaniem do eksploatacji przy pomocy zainstalowanej aparatury pomiarowej Zamawiającego.

  - Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Plan jakości w  ciągu   2 tygodni  od zawarcia   Umowy.

## Wymagania stawiane nowym pompom

    - Nominalna wydajność pompy			280 m3/h

    - Nominalna wysokość podnoszenia			80 mH2O

    - Minimalna sprawność 				75%

    - Zakres zmian wydajności 				od 180 do 300 m3/h

    - Temperatura wody max 				70C

    - Wykonanie materiałowe pomp w tym kierownic i wirników: staliwo odporne na chlorki i inne zanieczyszczenia w tłoczonej wodzie /skład chemiczny wody stanowi zał. nr 1.

    - Pompy muszą być zdolne do pracy bez oznak kawitacji na każdym z  istniejących stanowisk oraz współpracować z falownikami

    - Ilość pomp 		2 szt.

Ponadto pompy powinny posiadać następujące właściwości:

    - Przyjmuje się, że dla punktów gwarantowanych:

Qnom =280 m3/h  i Hnom =  7 atm  sprawność wyniesie nie mniej niż 75%

    - Charakterystyki sprawności pomp zmierzone podczas prób odbiorczych / u Dostawcy na stanowisku prób/ przy nominalnej prędkości obrotowej muszą wykazywać wartość sprawności powyżej 75% co najmniej w przedziale wydajności 200 – 300 m3/h.

    - Pompy muszą się cechować pełną zamiennością stanowisk pracy, tzn. musi istnieć możliwość zainstalowania ich na każdym z identycznych stanowisk i do napędu przez każdy z silników na danym stanowisku.

    - Nowe pompy muszą spełniać wymagania dyrektywy 2006/42/WE i muszą być oznakowane znakiem CE.

    - Cykl międzyremontowy dla zmodernizowanych /nowych/ pomp nie może być krótszy niż 8 lat pracy pompy

    - Pompy wyposażone będą w uszczelnienia mechaniczne typu Compact.

    - Pompy muszą być przystosowane do szybkiego uruchomienia bez złożonych procedur rozruchowych.

    - Pompy będą pracować na wodzie o temperaturze max 70C.

    - Drgania pomp przy prędkości nominalnej i pracy w całym zakresie wydajności muszą się mieścić po zainstalowaniu w strefie A, a w okresie gwarancji pozostać z strefie B wg normy ISO 10816-7 dla kategorii 1.

    - Oferent dostarczy referencję na dostawę min 2 szt. pomp o wydajności nie mniejszej niż 100m3/h w okresie 2016 -2018 r z podaniem miejsca dostawy i  tel. osób, które mogą udzielić referencji.

    - Próba ciśnieniowa pompy

    - Próba parametrowa na stanowisku prób.

    - Dobór, dostawa, montaż i uruchomienie falowników do zasilania pomp OPU 1 i 2.

Należy dokonać analizy możliwości pracy istniejących silników do zasilania z instalacji falownikowej, jeżeli nie spełnią wymagań należy wymienić silniki na nowe. Kable do silników muszą być ekranowane, instalacja powinna być wyposażona w dławiki sieciowe i filtry, aby spełniać normy związane z Dyrektywą EMC - IEC/EN 61800-3. Należy zapewnić możliwość regulacji i sterowania miejscowo i zdalnie (z systemu DCS) agregatami pompowymi, wyłącznik awaryjny musi być zainstalowany przy pompie i powinien odcinać zasilanie. Dostarczone urządzenia muszą spełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i będą oznaczone znakiem CE, zgodnie z wymaganiami stosowania oznaczenia CE oraz zgodnie z obowiązującymi dyrektywami Wspólnoty Europejskiej (WE).

## Okres gwarancji

Wykonawca udzieli Gwarancji na zakres objęty Przedmiotem Zamówienia w wymiarze czasowym:

- Urządzenia, instalacje oraz izolacje w wymiarze   36 miesięcy („Podstawowy Okres gwarancji”),

- Zabezpieczenia antykorozyjne (malowanie) w wymiarze 36 miesięcy („Okres gwarancji na zabezpieczenia antykorozyjne”),

Okres Gwarancji dla poszczególnych zespołów pompowych liczony jest od daty protokolarnego przekazania zespołów pompowych do eksploatacji – dokonywane będą częściowe odbiory poszczególnych instalacji przypisanych konkretnym zespołom pompowym. Wykonawca w okresie Gwarancji usunie na własny koszt wszelkie usterki wynikające z nieprawidłowej pracy modernizowanych zespołów pompowych, które wystąpią w warunkach prawidłowej ich eksploatacji zgodnie z instrukcją Wykonawcy. W przypadku, gdy w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych Wykonawca wymieni całość Przedmiotu Zamówienia lub jego element, jak również w przypadku dokonania jego istotnych napraw, okres gwarancyjny biegnie od nowa.

## Gwarantowane Parametry Techniczne

Zamawiający nie dopuszcza niedotrzymania któregokolwiek z  Gwarantowanych parametrów znamionowych pomp. W przypadku, gdy pomiary wykażą nie osiągnięcie któregokolwiek z gwarantowanych parametrów. Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo odstąpienia od Kontraktu na zasadach wskazanych w Umowie.

## Procedury odbiorowe pomp

  - Wymagania dla testów

Wymagania dla Rozruchu, Ruchu Próbnego i Pomiarów Gwarantowanych Parametrów Technicznych możliwych do wykonania na obiekcie. Po zakończeniu całości prac montażowych i odbiorach zgodnie z obowiązującymi procedurami urządzenia, układy i instalacje zostaną przekazane do rozruchu. Celem prowadzonych prac rozruchowych i pomiarów jest sprawdzenie osiąganych przez układy technologiczne parametrów w uzgodnionych warunkach pracy oraz sprawdzenie czy praca wszystkich urządzeń i instalacji jest prawidłowa i bezpieczna (w całym zakresie występujących warunków eksploatacyjnych).

Procedury i działania   u Zamawiającego w trakcie prac montażowych   oraz  po zakończeniu montażu zostaną podzielone na następujące etapy:

- Montaż i nadzór   nad   montażem.

- Nadzór   Wykonawcy  nad 72 – godzinnym Ruchem Próbnym poszczególnych zmodernizowanych zespołów pompowych,

- Nadzór nad Pomiarami Gwarantowanymi Parametrów Technicznych przed przekazaniem do eksploatacji przy pomocy zainstalowanej aparatury pomiarowej Zamawiającego.

  - Wymagania dla Rozruchu

Z uwagi na etapowość realizacji prac rozruch będzie przeprowadzony indywidualnie dla każdego zmodernizowanego zespołu pompowego.

Poniższe wymagania dotyczą Rozruchu poszczególnych zespołów pompowych.

Rozruch pomp zostanie przeprowadzony przez obsługę Zamawiającego pod nadzorem Wykonawcy przy udziale personelu Zamawiającego. W ramach Rozruchu wykonane będą próby funkcjonalne obejmujące sprawdzenie funkcjonowania tj.:

- będzie przeprowadzona kontrola montażu pomp,

- kompletu poświadczeń i protokołów odbiorowych,

- komplet atestów i badań jakościowych,

- instrukcji obsługi (zaakceptowana przez Zamawiającego),

- przetestowane zostaną wszystkie urządzenia, sprawdzone zostaną kierunki obrotowe urządzeń wirujących ich drgania w czasie pracy oraz temperatury łożysk,

- przetestowany zostanie system sterowania i nadzoru,

- zostanie przetestowana wstępnie aparatura kontrolno -pomiarowa oraz sprawdzona będzie gotowość ruchowa monitoringu i algorytmów sterowania,

- wykonane zostaną testy połączeń i działania AKPiA i zabezpieczeń,

Po sprawdzeniu funkcjonowania wszystkich układów j.w. jeżeli wynik będzie pozytywny, zostanie sporządzony przez Wykonawcę protokół ze sprawozdaniem z przeprowadzonych prób, w którym będzie również zgłoszona gotowość urządzeń do Rozruchu.

Po zakończonym pomyślnie Rozruchu zespołu pompowego i dostarczeniu Zamawiającemu niżej wymienionych dokumentów:

a) 	kompletu poświadczeń i protokołów odbiorowych,

b) 	komplet atestów i badań jakościowych,

c) 	instrukcji obsługi (zaakceptowana przez Zamawiającego),

Odbędzie się 72 siedemdziesięciodwugodzinny Ruch Próbny indywidualnie dla każdego zespołu pompowego. W trakcie Ruchu Próbnego Wykonawca potwierdzi właściwe funkcjonowanie w sposób ciągły bez awarii i Wad. W trakcie Ruchu Próbnego Zamawiający, według harmonogramu uzgodnionego z Wykonawcą, przeprowadzi testy pracy modernizowanych zespołów pompowych. Jeżeli w czasie trwania Ruchu Próbnego jakiekolwiek urządzenie lub instalacja zostanie wyłączona z pracy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność na podstawie Umowy, Ruch Próbny ulegnie przedłużeniu o czas trwania takiego wyłączenia.

  - Wymagania dla Gwarantowanych Parametrów Technicznych

Pomiary Gwarantowanych Parametrów Technicznych potwierdzające osiągnięcie przez zespół pompowy tych Parametrów dla celów określenia ewentualnej odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu ich niedotrzymania przeprowadzone zostaną na stacji prób u Wykonawcy. Pomiary Gwarantowanych Parametrów Technicznych będą wykonywane na koszt Wykonawcy. Pomiary będą wykonywane wg  normy EN-ISO 9906 dla klasy 1B. Wysokości podnoszenia, wydajność i sprawność oferowanej pompy muszą spełniać wartości wskazane w punkcie 3 i leżeć w polu tolerancji wynikającym z EN-ISO 9906 dla klasy 1B dokładności w stosunku do charakterystyki ofertowej.

Sprawozdanie wraz z wynikami pomiarów Gwarantowanych Parametrów Technicznych będą dostarczone Zamawiającemu niezwłocznie po ich wykonaniu najpóźniej do 5 dni od ich wykonania. Jeżeli pomiary Gwarantowanych Parametrów Technicznych wykażą, że jeden lub więcej parametrów nie zostało osiągnięte, Wykonawca, na własny koszt, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, usunie przyczynę takiego niedotrzymania Gwarantowanych Parametrów Technicznych. W razie braku uzgodnienia w/w terminu przez Strony w ciągu 3 dni kalendarzowych, Zamawiający wyznaczy inny, rozsądny termin usunięcia wady. Termin zatwierdzony przez Zamawiającego lub przez niego wyznaczony na podstawie niniejszego punktu jest wiążący dla Wykonawcy. Po usunięciu przyczyn niedotrzymania Gwarantowanych Parametrów Technicznych Wykonawca przeprowadzi niezwłocznie dodatkowe pomiary Gwarantowanych Parametrów Technicznych na własny koszt. W przypadku nie osiągnięcia Gwarantowanych Parametrów Technicznych w takich ponownych pomiarach lub w wyznaczonym terminie usunięcia wady, Zamawiającemu przysługiwały będzie prawo do odstąpienia od Umowy.

- Termin wykonania

- Termin wykonania  modernizacji   układu   -   w   ciągu   4  miesięcy  od   daty zawarcia  Umowy.

- Organizacja prac

- Organizacja i wykonywanie prac na terenie Elektrowni odbywa się zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy (IOBP) dostępna na stronie: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty.

  - Warunkiem dopuszczenia do wykonania prac jest opracowanie szczegółowych instrukcji bezpiecznego wykonania prac przez Wykonawcę.

  - Na polecenie pisemne prowadzone są prace tylko w warunkach szczególnego zagrożenia, zawarte w IOBP, pozostałe prace prowadzone są na podstawie Instrukcji Organizacji Robót (IOR) opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego.

  - Dokumenty wymienione w pkt. 9.1a należy przedłożyć Zamawiającemu 2 tygodnie przed planowanym terminem odstawienia instalacji do remontu.

  - Zatwierdzone przez Zamawiającego dokumenty wymienione w pkt. 9.1 b należy przedłożyć Zamawiającemu 2 tygodnie przed planowanym terminem odstawienia instalacji do remontu.

- Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad i zobowiązań zawartych w IOBP.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zasobów ludzkich i narzędziowych.

- Wykonawca  zabezpieczy:

  - niezbędne wyposażenie, a także środki transportu nie będące na wyposażeniu instalacji oraz w dyspozycji Zamawiającego, konieczne do wykonania Usług, w tym specjalistyczny sprzęt  oraz  pracowników z wymaganymi uprawnieniami;

  - Wykonawca jest zobowiązany do utylizacji wytworzonych odpadów.

- Wykonawca  będzie wykonywał roboty/świadczył Usługi zgodnie z:

  - Ustawą Prawo budowlane,

  - Ustawą o dozorze technicznym,

  - Ustawą Prawo ochrony środowiska,

  - Ustawą o odpadach,

  - Zaleceniami i wytycznymi korporacyjnymi  GK ENEA.

- MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG

Wykonanie prób  parametrów pomp  -  Warsztat Wykonawcy

Montaż, nadzór  nad  montażem  i  ruchem  próbnym   -    na  obiekcie  u   Zamawiającego

Wizja lokalna -  Nie wymagana ale oferent może złożyć wniosek o jej przeprowadzenie.

- Dokumenty właściwe dla ENEA Połaniec S.A.

## Ogólne Warunki Zakupu Towarów

## Ogólne Warunki Zakupu Usług

## Instrukcja Ochrony Przeciwpożarowej

## Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy

## Instrukcja Postepowania w Razie Wypadków i Nagłych Zachorowań

## Instrukcja Postępowania z Odpadami

## Instrukcja Przepustkowa dla Ruchu materiałowego

## Instrukcja Postępowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdów

## Instrukcja w Sprawie Zakazu Palenia Tytoniu

## Załącznik do Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy-dokument związany nr 4

## adres dostarczania dokumentów zobowiązaniowych

- dostępne na stronie internetowej ENEA POŁANIEC S.A.: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty

- Załączniki

- Zał. Nr 1	Skład chemiczny wody do KS Osiek

Załącznik nr 3 do  Ogłoszenia

WZÓR UMOWY

Umowa nr NZ/C/…………/………………………………./2019/……………………………/MP

(zwana dalej "Umową")

zawarta w Zawadzie w dniu …………………………  2019 roku, pomiędzy:

Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (skrót firmy: Enea Połaniec S.A.) z siedzibą: Zawada 26, 28-230 Połaniec, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000053769 przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 713 500 000 zł w całości wpłacony, NIP: 866-00-01-429, zwaną dalej „Zamawiającym”, którą reprezentują:

Marek Ryński         	-	Wiceprezes Zarządu

Mirosław Jabłoński	-	Prokurent

a

…………………….., zarejestrowaną pod numerem………………………………………………. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy ………. . zł, NIP: ………, zwaną dalej „Wykonawcą”, którą reprezentują:

……………………………….                                 -           ………………………………………

Zamawiający oraz Wykonawca będą dalej łącznie zwani „Stronami”.

Na wstępie Strony stwierdziły, co następuje:

- Wykonawca oświadcza, że: (a) posiada zdolność do zawarcia Umowy, (b) Umowa stanowi ważne i prawnie wiążące dla niego zobowiązanie, (c) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub zobowiązania, których stroną jest Wykonawca, jak również nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego Wykonawcę.

- Wykonawca oświadcza i zapewnia, że pozostaje podmiotem istniejącym i działającym zgodnie z prawem, a także, iż w odniesieniu do Wykonawcy nie został złożony wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego lub naprawczego, a także nie zostało wszczęte wobec niego postępowanie likwidacyjne. Nadto Wykonawca oświadcza i zapewnia, że posiada wiedzę i doświadczenie a także uprawnienia niezbędne do należytego wykonania Umowy oraz posiada środki konieczne do wykonania Umowy, a jego sytuacja finansowa pozwala na podjęcie w dobrej wierze zobowiązań wynikających z  Umowy.

- Zamawiający oświadcza, że: (a) posiada zdolność do zawarcia Umowy, (b) Umowa stanowi ważne i prawnie wiążące dla niego zobowiązanie, (c) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub zobowiązania, których stroną jest Zamawiający, jak również nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego Zamawiającego. Nadto Zamawiający oświadcza i zapewnia, iż posiada środki finansowe konieczne do należytego wykonania Umowy.

- Ogólne Warunki Zakupu Usług wersji nr NZ/4/2018 z dnia 7 sierpnia 2018r. (dalej „OWZU”) znajdujące się na stronie internetowej Zamawiającego https://www.enea.pl/grupaenea/o_grupie/enea-polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow/owzu-wersja-nz-4-2018.pdf?t=1544077388 stanowią integralną część Umowy. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z OWZU i akceptuje ich brzmienie. W przypadku rozbieżności między zapisami Umowy a OWZU pierwszeństwo mają zapisy Umowy, zaś w pozostałym zakresie obowiązują OWZU.

W związku z powyższym Strony ustaliły, co następuje:

# PRZEDMIOT UMOWY

  - Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania modernizację układu wody ze stacji odgazowania OZU 1,2 (dalej „Usługi”).

  - Szczegółowy   zakres Usług  oraz Gwarantowane  Parametry  Techniczne  pomp  określa  załącznik  nr   1   do  Umowy.

# Termin wykonania

## Strony ustalają termin obowiązywania Umowy   -  w  ciągu   4   miesięcy   od zawarcia  Umowy.

# MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG

## Przeprowadzenie prób  parametrów pracy pomp  -  warsztat Wykonawcy

## Nadzór  nad  montażem,  rozruchem i  ruchem  próbnym   -    na  obiekcie  u   Zamawiającego

# WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

## Rozliczenie Usług nastąpi na podstawie wynagrodzenia  ryczałtowego w wysokości …………………  zł (słownie: ………………………………………. złotych) (dalej: „Wynagrodzenie”)

## Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania Usług, w szczególności: koszty robocizny z narzutami, koszty zużytych materiałów pomocniczych wraz z kosztami ich zakupu, pracę sprzętu, koszty  transportu, koszty ogólne i zysk.

## Wynagrodzenie  uwzględnia wszystkie czynności związane z próbami pomp na stanowisku prób u Wykonawcy i  po zainstalowaniu na obiekcie u Zamawiającego.

## Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie protokół odbioru potwierdzający wykonanie usługi, podpisany przez przedstawicieli Stron. Wykonawca nie jest uprawniony do wystawiania faktur VAT za czynności, które nie zostały odebrane przez Zamawiającego.

## Zapłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 30 dni od daty doręczenia faktury VAT na adres wskazany w pkt 9.1. Umowy, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. W przypadku gdy termin płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, płatność wynagrodzenia nastąpi w pierwszy dzień roboczy przypadający po tych dniach. Za termin dokonania zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

# OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY

## Zamawiający wyznacza niniejszym:

Bogusław Marczewski - Specjalista d/s blokowych - tel.:  15 865 63 18 e-mail: boguslaw.marczewski@enea.pl

jako osoby upoważnione do składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń objętych niniejszą Umową, koordynowania obowiązków nałożonych Umową na Zamawiającego oraz reprezentowania Zamawiającego w stosunkach z Wykonawcą, jego personelem oraz podwykonawcami, w tym do przyjmowania pochodzących od tych podmiotów oświadczeń woli (dalej: "Pełnomocnicy Zamawiającego"). Pełnomocnicy Zamawiającego nie są upoważnieni do podejmowania czynności oraz składania oświadczeń woli, które skutkowałyby jakąkolwiek zmianą Umowy.

Zmiana Pełnomocnika Zamawiającego nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy i będzie skuteczna z chwilą pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

## Wykonawca wyznacza  niniejszym:

…………………………………………, tel.:  …………………………………………, e-mail:     ..........................................;

jako osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy w celu składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń objętych niniejszą Umową, koordynowania obowiązków nałożonych Umową na Wykonawcę oraz reprezentowania Wykonawcy w stosunkach z Zamawiającym oraz podwykonawcami, w tym do przyjmowania pochodzących od tych podmiotów oświadczeń woli (dalej: „Pełnomocnik Wykonawcy”). Pełnomocnik Wykonawcy nie jest uprawniony do podejmowania czynności oraz składania oświadczeń woli, które skutkowałyby jakąkolwiek zmianą Umowy.Zmiana Pełnomocnika Zamawiającego nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy i będzie skuteczna z chwilą pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

## Zmiana Pełnomocników stron nie stanowi zmiany Umowy i następować będzie z chwilą pisemnego powiadomienia Stron.

- OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG ZAMAWIAJĄCEGO

  - Strony niniejszym postanawiają zmienić następujące postanowienia OWZU Zamawiającego.

    - Pkt 8.1 OWZU otrzymuje brzmienie:

## „8.1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane Usługi na okres ..  miesięcy na urządzenia oraz  na zabezpieczenia antykorozyjne  licząc od daty odbioru końcowego i zobowiązuje się do przystąpienia do usuwania zgłoszonych wad niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin od zgłoszenia wady w dni robocze oraz w ciągu 72 godzin od zgłoszenia wady w soboty i dni ustawowo wolne od pracy.

Zgłoszenie wady może być dokonane telefonicznie  i  potwierdzone  e-mailem na a adres: wskazany   w  pkt. 5.2” Wykonawca  gwarantuje uzyskanie  Gwarantowanych  Parametrów Technicznych  określonych   w  pkt. 1 załącznika  nr  1  do  Umowy. Zamawiający  nie  dopuszcza  niedotrzymania któregokolwiek z Gwarantowanych  Parametrów   Technicznych. W  przypadku,  gdy  pomiary wykażą  nieosiągnięcie któregokolwiek z Gwarantowanych Parametrów  Technicznych  Zamawiającemu będzie  przysługiwało  prawo  odstąpienia  od   Umowy.

    - Pkt 10.1 OWZU otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca oświadcza, że w okresie realizacji Umowy będzie posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności do kwoty nie mniejszej niż 1 000 000  zł na jedno i wszystkie zdarzenia.”

# ZABEZPIECZENIA FINANSOWE

  - Celem zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

### Gwarancję Należytego Wykonania Przedmiotu Umowy - nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego w formie określonej w pkt. 7.2  w wysokości 5% kwoty Wynagrodzenia umownego brutto określonego w pkt 4.1. Umowy (wraz z podatkiem VAT), obowiązującą do 30 dni po okresie realizacji Umowy - Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Gwarancję Wykonania Przedmiotu Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy; dostarczenie tej Gwarancji jest warunkiem wejścia Umowy w życie.

### Gwarancję Usunięcia Wad - nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego w formie określonej w pkt.7.2  w wysokości 5 % kwoty Wynagrodzenia umownego brutto określonego w pkt 4.1. Umowy (wraz z podatkiem VAT), obowiązującą w okresie ustalonej gwarancji oraz 30 dni po zakończeniu okresu gwarancji. Gwarancja Usuwania Wad musi zostać przedłożona Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego, lub   będzie zatrzymana  jako część płatności  ostatniej   faktury.

## Zabezpieczenie wnoszone jest w jednej lub kilku spośród poniższych form, zgodnie z wyborem Wykonawcy:

## pieniądzu - na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego,

## poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

## gwarancji bankowej;

## gwarancji ubezpieczeniowej;

## poręczeniu udzielanym przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110).

## Zabezpieczenie  w pieniądzu powinno być wpłacone na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP nr: 24 1020 1026 0000 1102 0296 1860, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Zabezpieczenie w pieniądzu będzie przechowywane na oprocentowanym rachunku bankowym.

## Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w terminie 45 dni od dnia odbioru końcowego pod warunkiem dostarczenia Gwarancji Usuwania Wad. Zabezpieczenie zostanie pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej pobranej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

## Projekt poręczenia lub gwarancji będzie wymagał zatwierdzenia przez Zamawiającego.

# ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY

## Suma kar umownych nie może przekroczyć 100% wynagrodzenia umownego określonego w pkt 4.1 Umowy.

## Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

# POZOSTAŁE UREGULOWANIA

## Strony uzgadniają następujące adresy do doręczeń:

## Zamawiający:  Zawada 26, 28-230 Połaniec, tel. 15 865 65 50; fax. 15 865 68 78.

## adres do doręczania faktur:

### Enea Połaniec S.A.  Centrum Zarządzania Dokumentami ul. Zacisze 28; 65-775 Zielona Góra.

## Wykonawca: ……………………, …………., mob. ……………; e-mail: .................................

  - Faktury mogą być alternatywnie przesyłane w wersji elektronicznej (nieedytowalny plik pdf) na adres: faktury.elektroniczne@enea.pl.

## Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

## Załączniki:

## Załącznik   nr   1 -  Zakres Usług

## Załącznik   nr 2 – Wymiary   gabarytowe  pomp  (rysunek)

## Załącznik   nr 3 – parametry chemiczne  wody

## stanowią integralną część umowy

## Do Umowy zastosowanie znajdują Ogólne Warunki Zakupu Usług Zamawiającego, które stanowią jej integralną część.

## Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA		       ZAMAWIAJĄCY

……………………….………	                ….………………………..

Załącznik   nr 1   do Umowy NZ/C/……………/……………………./2019/……………../MP

Zakres Usług, wymagania i  parametry  gwarantowane

#### Wymagania stawiane dla nowych pomp:

  - Nominalna wydajność pompy			280 m3/h

  - Nominalna wysokość podnoszenia	 	80 mH2O

  - Minimalna sprawność 				75%

  - Zakres zmian wydajności 				od 180 do 300 m3/h

  - Temperatura wody max. 				70C

  - Wykonanie materiałowe pomp w tym kierownic i wirników: staliwo odporne na chlorki i inne zanieczyszczenia w tłoczonej wodzie /skład chemiczny wody stanowi zał. nr 1.

  - Pompy muszą być zdolne do pracy bez oznak kawitacji na każdym z  istniejących stanowisk oraz współpracować z falownikami

  - Ponadto pompy powinny posiadać następujące właściwości:

    - Przyjmuje się, że dla punktów gwarantowanych Qnom =280 m3/h  i Hnom = 7 atm  sprawność wyniesie nie mniej niż 75%

    - Charakterystyki sprawności pomp zmierzone podczas prób odbiorczych / u Dostawcy na stanowisku prób/ przy nominalnej prędkości obrotowej muszą wykazywać wartość sprawności powyżej 75% co najmniej w przedziale wydajności 200 – 300 m3/h.

    - Pompy muszą się cechować pełną zamiennością stanowisk pracy, tzn. musi istnieć możliwość zainstalowania ich na każdym z identycznych stanowisk i do napędu przez każdy z silników na danym stanowisku.

    - Nowe pompy muszą spełniać wymagania dyrektywy 2006/42/WE i muszą być oznakowane znakiem CE.

    - Cykl międzyremontowy dla zmodernizowanych /nowych/ pomp nie może być krótszy niż 8 lat pracy pompy

    - Pompy wyposażone będą w uszczelnienia mechaniczne typu Compact.

    - Pompy muszą być przystosowane do szybkiego uruchomienia bez złożonych procedur rozruchowych.

  - Pompy będą pracować na wodzie o temperaturze max 70C.

  - Drgania pomp przy prędkości nominalnej i pracy w całym zakresie wydajności muszą się mieścić po zainstalowaniu w strefie A, a w okresie gwarancji pozostać z strefie B wg normy ISO 10816-7 dla kategorii 1.

  - Oferent dostarczy referencję na dostawę min 2 szt. pomp o wydajności nie mniejszej niż 100m3/h w okresie 2016 -2018 r z podaniem miejsca dostawy i  tel. osób, które mogą udzielić referencji.

  - Próba ciśnieniowa pompy

  - Próba parametrowa na stanowisku prób.

  - Dobór, dostawa, montaż i uruchomienie falowników do zasilania pomp OPU 1 i 2.

  - Należy dokonać analizy możliwości pracy istniejących silników do zasilania z instalacji falownikowej, jeżeli nie spełnią wymagań należy wymienić silniki na nowe. Kable do silników muszą być ekranowane, instalacja powinna być wyposażona w dławiki sieciowe i filtry, aby spełniać normy związane z Dyrektywą EMC - IEC/EN 61800-3.

  - Należy zapewnić możliwość regulacji i sterowania miejscowo i zdalnie (z systemu DCS) agregatami pompowymi, wyłącznik awaryjny musi być zainstalowany przy pompie i powinien odcinać zasilanie. Dostarczone urządzenia muszą spełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i będą oznaczone znakiem CE, zgodnie z wymaganiami stosowania oznaczenia CE oraz zgodnie z obowiązującymi dyrektywami Wspólnoty Europejskiej (WE).

- Zakres prac modernizacyjnych

  - Inwentaryzacja układu

  - Wykonanie pomiarów parametrów pracy pomp.

  - Dobór pomp do wymaganych parametrów pracy.

  - Wykonanie projektu zabudowy nowych pomp, ich układu zasilania i sterowania.

  - Demontaż istniejącej instalacji i pomp.

  - Dostawa sprzęgieł łączącego silnik z pompą.

  - Dostawa i montaż rurociągów, armatury, izolacji termicznej i elementów rurociągów zgodnie z opracowanym projektem.

  - Dostawa i montaż aparatury kontrolno-pomiarowej /zamontowanej w obrębie pompy/.

  - Dobór, dostawa, montaż i uruchomienie falowników wraz z niezbędnymi usługami sterowania w systemie nadrzędnego Ovation.

  - Prace budowlane związane z zabudowa nowych pomp na nowym fundamencie.

  - Opracowanie i dostarczenie poświadczenia z przeprowadzonego  przeglądu i modernizacji oraz kopie atestów i świadectw.

  - Wykonawca przekaże Zamawiającemu harmonogram określający daty i miejsca fabrycznych prób urządzeń i materiałów wyszczególnionych w zakresie dostaw na dwa tygodnie przed terminem ich rozpoczęcia oraz umożliwi udział w testach i odbiorach .

  - Wykonawca prowadzi nadzór   nad   montażem oraz 72 – godzinnym Ruchem Próbnym poszczególnych zmodernizowanych zespołów pompowych oraz Pomiarami Gwarantowanymi Parametrów Technicznych przed przekazaniem do eksploatacji przy pomocy zainstalowanej aparatury pomiarowej Zamawiającego.

  - Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Plan jakości w  ciągu   2 tygodni  od zawarcia   Umowy.

- Wymagania dla testów -  dla Rozruchu, Ruchu Próbnego i Pomiarów Gwarantowanych Parametrów Technicznych możliwych do wykonania na obiekcie.

  - Po zakończeniu całości prac montażowych i odbiorach zgodnie z obowiązującymi procedurami urządzenia, układy i instalacje zostaną przekazane do rozruchu. Celem prowadzonych prac rozruchowych i pomiarów jest sprawdzenie osiąganych przez układy technologiczne parametrów w uzgodnionych warunkach pracy oraz sprawdzenie czy praca wszystkich urządzeń i instalacji jest prawidłowa i bezpieczna (w całym zakresie występujących warunków eksploatacyjnych).

  - Procedury i działania   u Zamawiającego w trakcie prac montażowych   oraz  po zakończeniu montażu zostaną podzielone na następujące etapy:

    - Nadzór   nad   montażem

    - Nadzór   Wykonawcy  nad 72 – godzinnym Ruchem Próbnym poszczególnych zmodernizowanych zespołów pompowych,

    - Nadzór nad Pomiarami Gwarantowanymi Parametrów Technicznych przed przekazaniem do eksploatacji przy pomocy zainstalowanej aparatury pomiarowej Zamawiającego.

- Wymagania dla Rozruchu

  - Z uwagi na etapowość realizacji prac rozruch będzie przeprowadzony indywidualnie dla każdego zmodernizowanego zespołu pompowego.

  - Poniższe wymagania dotyczą Rozruchu poszczególnych zespołów pompowych.

  - Rozruch pomp zostanie przeprowadzony przez obsługę Zamawiającego pod nadzorem Wykonawcy przy udziale personelu Zamawiającego. W ramach Rozruchu wykonane będą próby funkcjonalne obejmujące sprawdzenie funkcjonowania tj.:

    - będzie przeprowadzona kontrola montażu pomp,

    - przetestowane zostaną wszystkie urządzenia, sprawdzone zostaną kierunki obrotowe urządzeń wirujących ich drgania w czasie pracy oraz temperatury łożysk,

    - przetestowany zostanie system sterowania i nadzoru,

    - zostanie przetestowana wstępnie aparatura kontrolno -pomiarowa oraz sprawdzona będzie gotowość ruchowa monitoringu i algorytmów sterowania,

    - wykonane zostaną testy połączeń i działania AKPiA i zabezpieczeń

  - Po sprawdzeniu funkcjonowania wszystkich układów. jeżeli wynik będzie pozytywny, zostanie sporządzony przez Wykonawcę protokół ze sprawozdaniem z przeprowadzonych prób, w którym będzie również zgłoszona gotowość urządzeń do Rozruchu.

  - Po zakończonym pomyślnie Rozruchu zespołu pompowego i dostarczeniu Zamawiającemu niżej wymienionych dokumentów:

    - kompletu poświadczeń i protokołów odbiorowych,

    - komplet atestów i badań jakościowych,

    - instrukcji obsługi (zaakceptowana przez Zamawiającego),

odbędzie się 72 (siedemdziesięciodwugodzinny) Ruch Próbny indywidualnie dla każdego zespołu pompowego. W trakcie Ruchu Próbnego Wykonawca potwierdzi właściwe funkcjonowanie w sposób ciągły bez awarii i wad.

  - W trakcie Ruchu Próbnego Zamawiający, według harmonogramu uzgodnionego z Wykonawcą, przeprowadzi testy pracy modernizowanych zespołów pompowych. Jeżeli w czasie trwania Ruchu Próbnego jakiekolwiek urządzenie lub instalacja zostanie wyłączona z pracy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność na podstawie Umowy, Ruch Próbny ulegnie przedłużeniu o czas trwania takiego wyłączenia.

  - Wymagania dla Gwarantowanych Parametrów Technicznych

Pomiary Gwarantowanych Parametrów Technicznych potwierdzające osiągnięcie przez zespół pompowy tych Parametrów dla celów określenia ewentualnej odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu ich niedotrzymania przeprowadzone zostaną na stacji prób u Wykonawcy. Pomiary Gwarantowanych Parametrów Technicznych będą wykonywane na koszt Wykonawcy. Sprawozdanie wraz z wynikami pomiarów Gwarantowanych Parametrów Technicznych będą dostarczone Zamawiającemu niezwłocznie po ich otrzymaniu  przez Wykonawcę. Jeżeli pomiary Gwarantowanych Parametrów Technicznych wykażą, że jeden lub więcej parametrów nie zostało osiągnięte, Wykonawca, na własny koszt, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, usunie przyczynę takiego niedotrzymania Gwarantowanych Parametrów Technicznych. W razie braku uzgodnienia w/w terminu przez Strony w ciągu 3 dni kalendarzowych, Zamawiający wyznaczy inny, rozsądny termin usunięcia wady. Termin zatwierdzony przez Zamawiającego lub przez niego wyznaczony na podstawie niniejszego punktu jest wiążący dla Wykonawcy. Po usunięciu przyczyn niedotrzymania Gwarantowanych Parametrów Technicznych Wykonawca przeprowadzi niezwłocznie dodatkowe pomiary Gwarantowanych Parametrów Technicznych na własny koszt. W przypadku nie osiągnięcia Gwarantowanych Parametrów Technicznych w ponownych pomiarach lub w wyznaczonym terminie usunięcia wady, Zamawiającemu przysługiwały będzie prawo do odstąpienia od Umowy.

Załącznik   nr 2   do Umowy NZ/C/……………/……………………………../2019/…………………………../MP

WYMIARY   GABARYTOWE  POMP  (RYSUNEK)

Załącznik   nr 3   do Umowy NZ/C/……………/……………………………../2019/…………………………../MP

### PARAMETRY CHEMICZNE  WODY

Załącznik nr 4 do Ogłoszenia

Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu złożenia oferty / udział w niniejszym postępowaniu.*

…………………………………………..

data i podpis uprawnionego

przedstawiciela Oferenta)

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 5 do Ogłoszenia

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektury 95/45/WE (dalej: RODO), informujemy:

- Administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych przez Pana/Panią jest Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (skrót firmy: Enea Połaniec S.A.) z siedzibą w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec (dalej: Administrator).

Dane kontaktowe:

- Inspektor Ochrony Danych - e-mail: eep.iod@enea.pl, telefon: 15 / 865 6383

- Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w postępowaniu/przetargu oraz późniejszej ewentualnej realizacji oraz rozliczenia usługi bądź umowy ( art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO).

- Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu i późniejszej ewentualnej realizacji usługi bądź umowy.

- Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, transportowe, serwisowe, agencyjne.

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń związanych z przetargiem.

- Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

- Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.

- Przysługuje Panu/Pani prawo żądania:

  - dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,

  - ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,

  - ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,

  - ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,

  - przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,

  - prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO,

- Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań/sprzeciwu przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: eep.iod@enea.pl.

- Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Załącznik nr 6 do Ogłoszenia

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Enea Połaniec S.A. moich danych osobowych w celu związanym z prowadzonym przetargiem na modernizacja układu wody ze stacji odgazowania OZU 1,2 w Enea Połaniec

…………………………………..

(data i podpis uprawnionego

przedstawiciela Oferenta)

Załącznik  nr 7   do  ogłoszenia  - Warunki  przeprowadzenia  aukcji

AUKCJA ELEKTRONICZNA

I. Warunki

1.	Zamawiający w celu wyboru najkorzystniejszej Oferty przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej.

2.	Aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona na Platformie zakupowej firmy eB2B.

3.	Osoba składająca w imieniu Wykonawcy postąpienia w toku aukcji elektronicznej powinna posiadać odpowiednie pisemne pełnomocnictwo do tych czynności, udzielone zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi Wykonawcę, złożone wraz z Formularzem ”OFERTA”.

4.	Kryteriami oceny ofert są:

4.1.	Cena Netto.

5.	Parametrami zmiennymi w aukcji elektronicznej będą:

5.1.	Cena Netto,

6. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie aukcji jednoetapowej, w trakcie której Wykonawcy będą uprawnieni do udzielania kolejnych postąpień. Podstawowy Czas Trwania Aukcji Elektronicznej to 30 minut od momentu jej otwarcia po warunkiem, że w ciągu ostatnich 3 minut trwania aukcji nie nastąpi nowe postąpienie. W przypadku, gdy którykolwiek z Wykonawców dokona postąpienia w czasie ostatnich 3 minut trwania aukcji, to Zamawiający przewiduje dogrywki. W dogrywce będą mogli wziąć udział wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli postąpienia w trakcie Podstawowego Czasu Trwania Aukcji Elektronicznej. Czas trwania każdej dogrywki to 5 minut. Dogrywki prowadzi się aż do momentu, gdy w dogrywce nie zostanie złożone żadne postąpienie.

8. Oferty składne przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie kryteriów oceny ofert. Aukcja elektroniczna będzie odbywać się wg zniżkowej aukcji angielskiej co oznacza, że każda następna oferta zostanie przyjęta tylko wówczas, gdy będzie ona korzystniejsza od aktualnie najlepszej oferty. Wykonawca nie będzie miał możliwości podwyższenia uprzednio zaproponowanej przez siebie ceny ofertowej.

9. Sposób oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie obejmował przeliczanie kolejnych ofert na punktową ocenę oferty, z uwzględnieniem punktacji otrzymanej przed otwarciem aukcji. W toku aukcji punktowa ocena oferty będzie przeliczana do 2 miejsca po przecinku z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy cyfra na trzecim miejscu po przecinku wynosi „4” lub mniej, to trzecią cyfrę po przecinku pomija się. Natomiast, gdy cyfra na trzecim miejscu po przecinku zawiera się w przedziale od „5” do „9”, to następuje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę.

10.  Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę z najwyższą punktacją.

11. W przypadku gdy awaria systemu teleinformatycznego spowoduje przerwanie aukcji elektronicznej, zamawiający wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej na następny po usunięciu awarii dzień roboczy, z uwzględnieniem stanu ofert po ostatnim zatwierdzonym postąpieniu. W tym celu zamawiający ustali z administratorem platformy zakupowej eB2B termin usunięcia awarii i powiadomi o tym drogą elektroniczną osoby odpowiedzialne ze strony Wykonawcy za kontakty z Zamawiającym we wszelkich kwestiach związanych z niniejszym postępowaniem, oraz osoby uprawnione do składania i podpisywania w toku aukcji elektronicznej postąpień w imieniu Wykonawcy, wskazane w ofercie Wykonawcy. Po usunięciu awarii Zamawiający wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej i powiadamia o tym drogą elektroniczną osoby odpowiedzialne ze strony Wykonawcy za kontakty z Zamawiającym we wszelkich kwestiach związanych z niniejszym postępowaniem, oraz osoby uprawnione do składania i podpisywania w toku aukcji elektronicznej postąpień w imieniu Wykonawcy, wskazane w ofercie Wykonawcy.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców

1. Wykonawcy, których oferty nie podlegają odrzuceniu zostaną dopuszczeni do aukcji

2. Po otrzymaniu zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej, Wykonawcy przeprowadzają proces rejestracji swojego konta na stronie https://aukcje.eb2b.com.pl/. Dokonanie procesu rejestracji jest warunkiem koniecznym udziału w aukcji i składania ofert w jej trakcie. Następnie Wykonawcy kontaktują się z administratorem platformy zakupowej eB2B drogą mailową, lub telefoniczną (możliwości kontaktu podane są na stronie https://aukcje.eb2b.com.pl/, w zakładce KONTAKTY)                 w celu uzupełnienia danych

3. Zamawiający zakłada przeprowadzenie próbnej aukcji elektronicznej. Udział Wykonawców                      w próbnej aukcji elektronicznej nie jest obowiązkowy. Zamawiający zaprosi Wykonawców spełniających warunki ustawowe do wzięcia udziału w próbnej aukcji elektronicznej za pośrednictwem e-maila podanego przez Wykonawców w Formularzu OFERTA. W przypadku nie wzięcia w niej udziału, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek problemów, utrudnień, awarii, które uniemożliwiałyby lub utrudniały Wykonawcy wzięcie udziału w aukcji.

4. Zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej, zostaną przekazane Wykonawcom przez Zamawiającego drogą elektroniczną, na adres e-mail Wykonawcy, wskazany w ofercie (w formularzu „Oferta”)

5. Fakt otrzymania drogą elektroniczną zaproszeń Wykonawcy potwierdzają Zamawiającemu niezwłocznie na adres e-mail: mazur.marek@enea.pl , niezależnie od ich zamiaru wzięcia udziału                           w aukcji.

III. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych użytych do udziału w aukcji elektronicznej, zapewniające stabilne współdziałanie z platformą

- Udział w licytacji elektronicznej wymaga posiadania komputera klasy PC lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć min 1024MB RAM, jeden z systemów operacyjnych – Windows 7 lub nowszy, Mac OS X 10.4 lub nowszy, oraz

•dostęp do sieci Internet,

•włączona obsługa JavaScript,

•zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s,

•zainstalowany Acrobat Reader,

Platforma eB2B zaleca użytkownikom korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych, tj. wersji nie starszych niż: Mozilla Firefox 22.0 lub nowsza; Google Chrome 24.0 lub nowsza ; Internet Explorer 9 lub nowsza; Opera 10 lub nowsza; Safari 5 lub nowsza; Maxthon 3 lub nowsza.