**MODYFIKACJA OGŁOSZENIA PRZETARGOWEGO:**

**DOSTAWA WYMIENNIKA OXK V60-010; nr NZ/4100/JW00/31/KZ/2019/0000078413**

Poniżej pytania i odpowiedzi do ogłoszenia:

* czy wymiennik ma być dostarczony razem z dennicami ?  tak z komorą wodną
* z jakiego gatunku materiału mają być rurki (fi.17) wkładu rurowego wymiennika ? odpornego na działanie chlorków zawartych w wodzie do 800ppm, zalecany materiał to miedzionikiel lub stal typu Duplex lub równoważny materiał.