Enea Elektrownia Połaniec S.A.                                                                                            Połaniec, dnia 30.11.2020

Dział Urządzeń Cieplno-Mechanicznych

### PRZEDMIAR PRAC DO WYKONANIA

### kod CPV

| 50700000-2 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych Grupa mat. 46010020 |
| --- | --- |

dotyczy:   Wykonywanie corocznych przeglądów serwisowych 8 sztuk gilotyn przeciwpożarowych galerii skośnej nawęglania w latach 2021 – 2023 w Enea Połaniec S.A.:

- Szczegółowy zakres prac w zakresie corocznego przeglądu serwisowego 8 sztuk gilotyn przeciwpożarowych galerii skośnej nawęglania po stronie przenośników taśmowych T-55 i T-56 obejmuje:

- Przegląd stanu technicznego każdej gilotyny po stronie mechanicznej, przegląd napędu oraz prowadnic, oczyszczenie elementów z pyłu, wymiana części, naprawa drobnych uszkodzeń, niezbędne regulacje. Wymiana zużytych pasów nośnych 8 sztuk gilotyn.

- Przegląd i niezbędne naprawy układu mechanicznego do awaryjnego podnoszenia każdej gilotyny.

- Przegląd układu elektrycznego zasilania oraz sterowania układem podnoszenia (łącznie z rozdzielnią zasilająco-sterującą), wymiana zużytych akumulatorków i uszkodzonych wyłączników krańcowych oraz innych zużytych elementów dla 8 sztuk gilotyn.

- Przegląd i niezbędne naprawy układu sygnalizacji do awaryjnego podnoszenia każdej gilotyny.

- Wykonanie niezbędnych napraw wynikających z przeglądu układów elektrycznych oraz potwierdzenie wykonanych napraw, wykonanie niezbędnych pomiarów i sprawdzeń.

- Sprawdzenie prawidłowości zadziałania każdej gilotyny w sterowaniu lokalnym w obecności obsługi ruchowej.

- Sprawdzenie układu mechanicznego do awaryjnego podnoszenia każdej gilotyny w obecności obsługi ruchowej wraz z układem sygnalizacji.

- Sprawdzenie komisyjne prawidłowości zadziałania gilotyn w sterowaniu automatycznym poprzez pobudzenie czujek pożarowych.

- Potwierdzenie wykonanego przeglądu serwisowego zgodnie z wymaganiami DTR oraz określenie zaleceń dla kolejnych przeglądów.

II.    Warunki techniczne i organizacyjne wykonywania prac:

- Wszystkie materiały podstawowe dla wykonania przeglądu i ewentualnych napraw gilotyn oraz materiały pomocnicze związane z realizacją prac zapewnia Wykonawca.

- Podczas wykonywania prac na terenie Elektrowni, Wykonawcę obowiązują przepisy wewnętrzne Zamawiającego, a w tym instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Połaniec S. A., instrukcja ochrony przeciwpożarowej, przepisy w zakresie ochrony środowiska naturalnego, a w tym instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w Enea Połaniec S.A. przez podmioty zewnętrzne, z którymi to dokumentami Oferent (przyszły Wykonawca) jest zobowiązany zapoznać się przed złożeniem ostatecznej oferty cenowej.

- Wykonawca dostarczy wymagane instrukcją postępowania z odpadami wytworzonymi w Enea Połaniec S.A. przez podmioty zewnętrzne, dokumenty przed rozpoczęciem prac na obiektach w Elektrowni (lista i rodzaj wytwarzanych odpadów, spis stosowanych substancji chemicznych i niebezpiecznych, potwierdzenie zapoznania pracowników z aspektami środowiskowymi) oraz będzie przestrzegał zasad postępowania z nimi w trakcie realizacji prac.

- Coroczne przeglądy 8 sztuk gilotyn przeciwpożarowych powinny być realizowane w terminach do dnia 30 czerwca danego roku.

- Oczekiwany przez Zamawiającego czas realizacji prac na urządzeniach  w danym roku powinien być nie dłuższy niż do 5 dni kalendarzowych dla 4 sztuk gilotyn stronie jednego przenośnika.

- Szczegółowe terminy rozpoczęcia prac na obiekcie w danym roku będą uzgadniane pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym w czasie do 3 tygodni przed planowanym rozpoczęciem prac na obiekcie.

- Prace serwisowe układu gilotyn galerii skośnej wymagają czasowego postoju kolejno głównych przenośników transportowych T-55 i T-56 nawęglania, a terminy ich wykonania będzie na bieżąco uzgadniane z obsługą ruchową Elektrowni. Należy wziąć pod uwagę możliwość przerywania tych prac wyłącznie z istotnych względów ruchowych.

- W przypadku wystąpienia awarii serwisowanego urządzenia lub instalacji, Wykonawca gwarantuje dostępność swojego Serwisu oraz przystąpi do usuwania awarii w czasie nieprzekraczającym:

  - 24 godziny – w dni robocze,

  - 72 godzin - w pozostałe dni.

- Za reakcję Wykonawcy na wezwanie awaryjne rozumie się przyjęcie zgłoszenia, jego potwierdzenie oraz przystąpienie do wykonywania czynności związanych z jej usunięciem na urządzeniu.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - Przygotowanie pod względem ruchomym przenośników galerii skośnej do wykonywania prac serwisowych gilotyn.

  - Bieżące utrzymywanie w czystości terenu w miejscu wykonywania prac oraz wokół sąsiedniego pracującego przenośnika taśmowego.

  - Zapewnienie bezpłatnego dostępu do gniazd remontowych zasilania w energię elektryczną oraz sprężonego powietrza.

  - Zapewnienie pól odkładczych dla sprawnej realizacji prac serwisowych.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

  - Skierowanie do wykonywania prac serwisowych pracowników o wymaganych kwalifikacjach zawodowych, spełniających wymagania określone w instrukcji organizacji bezpiecznej pracy w Enea Połaniec S. A.

  - Dostarczenie wymaganych aktualną instrukcją organizacji bezpiecznej pracy w Elektrowni Połaniec, dokumentów zarówno na etapie składania oferty (dokument Z-4) jak i przed rozpoczęciem prac na obiektach w Elektrowni (dokumenty Z-1), w wymaganych terminach.

  - Dostarczenie wymaganych instrukcją postępowania z odpadami wytworzonymi w Enea Połaniec S. A. przez podmioty zewnętrzne, dokumentów przed rozpoczęciem prac na obiektach w Elektrowni (lista i rodzaj wytwarzanych odpadów, spis stosowanych substancji chemicznych i niebezpiecznych, potwierdzenie zapoznania pracowników z aspektami środowiskowymi). Tylko złom stalowy jest kwalifikowany jako odpad Zamawiającego.

  - Dostarczenie dokumentów z przeprowadzonej utylizacji pozostałych wytworzonych przez Wykonawcę odpadów, zgodnie z wymaganiami obowiązującej instrukcji.

  - Dążenie do skrócenia czasu realizacji prac na obiekcie, m.in. poprzez organizowanie prac na zmiany oraz w dni wolne od pracy i w dni świąteczne.

- Przy organizacji prac na obiektach należy wziąć pod uwagę fakt, że prace wykonywane będą w strefach zagrożenia wybuchowego, co wymaga m.in. odpowiednich kwalifikacji i  przygotowania pracowników oraz stosowania właściwych narzędzi.

- Oczekiwany okres gwarancji na wykonane prace powinien wynosić minimum 12 miesiące od daty odbioru.

- Oferta powinna zawierać:

  - Krótki opis z uwagami do zaproponowanego zakresu prac,

  - Cenę ryczałtową za cały zakres realizacji prac w jednym roku,

  - Formę ewentualnej aktualizacji cen na kolejne lata świadczenia usług,

  - Referencje w zakresie wykonania prac serwisowych gilotyn p.poż. firmy Stobich za okres minimum ostatnich 3 lat na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł netto.

  - Gwarancja Należytego Wykonania Przedmiotu Umowy oraz na okres gwarancji jest wymagana.

  - Pozostałe dokumenty wynikające z OWZU z 2019 roku.

- Kryteria wyboru najlepszej oferty są następujące:

- Cena – waga 100 %,

- Brak referencji oznacza odrzucenie oferty już na etapie weryfikacji bez jej dalszego rozpatrywania.

Sporządził

Witold Dunal