## Wisła
ELPOLAB Sp.z o.o. Zawada 26, 28-230 Połaniec |  |  |  |  | Klient: Enea Połaniec S.A. Zawada 26, 28-230 Połaniec
Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 743
PARAMETRY CHEMICZNE - WODA Z RZEKI WISŁA - wersja 2018-12-19
Badania wg grafiku |  | Uwaga! opisy symboli i metod badań w arkuszu "Metody badań"
Nr kodowy | Data | Godz. | T | pH |  | y25 |  | O2 (*) | CHZT (IMn) (*) | SP-ChZT | CHZT (K2Cr2O7) | BZT 5 (*) | Fe og (*) | Ca+Mg | Ap (*) | AT (*) | Cl | SO4 | Zawies | Subst rozpu | Ekstrakt eterowy (*) | Wyniki badań wprowadził: | Autoryzował: | Uwagi
próbki | pobrania | pobrania | oC |  | T pom [oC] | mS/cm | T pom [oC] | mg/l | mg/l O2 | mg/l O2 | mg/l O2 | mg/l O2 | mg/l | mmol/l | mmol/l H+ | mmol/l H+ | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
|  |  | 1xt | 1xt |  | 1xt |  | 1xt | 1xt | 1xt | 1xt | 1xt | 1xt | 1xt | 1xt | 1xt | 1xt | 1xt | 1xt | 1xt | 1xt
8/W/20 | 2020-01-08 | 8:50 | 4.6 | 7.9 | 19.2 | 1.28 | 19.7 | 8.9 | 4.36 | 19.2 |  | 2.07 | 0.47 | 2.8 | 0 | 3.35 | 264 | 74.3 | 20 | 803 | <5,0 | B.Kubik | B.Dulias | Z
22/W/20 | 2020-01-15 | 8:20 | 5.8 | 7.8 | 18.5 | 1.34 | 19.8 | 9.11 | 4.89 | 19.5 |  | 1.77 | 0.4 | 2.81 | 0 | 3.37 | 281 | 75.9 | 22 | 758 | <5,0 | A.Wojnarowska | B.Dulias | Z
45/W/20 | 2020-01-22 | 8:50 | 6.1 | 7.8 | 13.4 | 1.28 | 14.7 | 8.49 | 3.2 | 11.2 |  | 2.74 | 0.52 | 2.97 | 0 | 3.34 | 297 | 68.7 | 15 | 768 | <5,0 | A.Woszczek | B.Dulias | Z
60/W/20 | 2020-01-29 | 8:50 | 4.9 | 8.04 | 21.4 | 1.39 | 12.9 | 8.01 | 3.97 | 18.8 |  | 2.83 | 0.56 | 3.2 | 0.1 | 3.52 | 416 | 93.4 | 12 | 1037 | <5,0 | A.Woszczek | B.Dulias | Z
74/W/20 | 2020-02-05 | 8:50 | 5.7 | 8 | 20.5 | 1.38 | 20.8 | 7.74 | 3.04 | 13.1 |  | 2.49 | 1.18 | 3.1 | 0.05 | 3.28 | 410 | 96.7 | 38 | 942 | <5,0 | A.Wojnarowska | B.Dulias | Z
86/W/20 | 2020-02-12 | 8:50 | 6.9 | 8 | 19.3 | 1.07 | 19.1 | 8.73 | 3.85 | 12.1 |  | 2.55 | 1.27 | 3.23 | 0 | 2.8 | 200 | 79.9 | 52 | 726 | <5,0 | B.Kubik | B.Dulias | z
99/W/20 | 2020-02-18 | 8:20 | 7.7 | 8.2 | 20.6 | 0.979 | 22 | 7.66 | 4.02 | 17.2 |  | 1.75 | 0.69 | 2.36 | 0 | 2.89 | 172 | 60.9 | 21 | 468 | <5,0 | A.Wojnarowska | B.Dulias | Z
125/W/20 | 2020-02-26 | 8:50 | 8 | 8.1 | 21.2 | 0.891 | 15 | 8.02 | 3.81 | 19.4 |  | 2.06 | 1.39 | 2.19 | 0 | 2.9 | 171 | 52.7 | 49 | 539 | <5,0 | A.Woszczek | B.Dulias | Z
137/W/20 | 2020-03-02 | 8:50 | 6.5 | 7.9 | 17.5 | 0.817 | 21.7 | 8.73 | 4.42 | 18.6 |  | 1.82 | 0.67 | 2.35 | 0 | 2.74 | 154 | 44 | 21 | 513 | <5,0 | A.Woszczek | B.Dulias | Z
152/W/20 | 2020-03-11 | 8:50 | 9.8 | 7.7 | 19.3 | 1.27 | 21.9 | 9.2 | 4.19 | 18.5 |  | 2.14 | 0.54 | 2.69 | 0 | 2.92 | 247 | 73.9 | 21 | 827 | <5,0 | A.Wojnarowska | B.Dulias | Z
166/W/20 | 2020-03-18 | 8:20 | 9.8 | 8.1 | 19.3 | 1.36 | 21.4 | 9.19 | 4.37 | 16.3 |  | 3.9 | 0.29 | 2.84 | 0.046 | 2.93 | 311 | 80.7 | 20 | 884 | <5,0 | U.Paciura | B.Dulias | Z
188/W/20 | 2020-03-25 | 8:50 | 8.1 | 8 | 19.6 | 1.34 | 20.4 | 9.8 | 3.17 | 17.6 |  | 2.67 | 0.64 | 2.92 | 0 | 3.16 | 261 | 76 | 21 | 871 | <5,0 | A.Woszczek | B.Dulias | Z
204/W/20 | 2020-04-01 | 8:50 | 6.1 | 8.2 | 15.6 | 1.33 | 16.3 | 10.3 | 4.48 | 13.8 |  | 3.03 | 0.35 | 2.94 | 0.27 | 3.23 | 269 | 74.08 | 14 | 878 | <5,0 | A.Woszczek | B.Dulias | Z
216/W/20 | 2020-04-08 | 8:50 | 6.9 | 8.1 | 18.1 | 1.28 | 19.9 | 9.75 | 4.41 | 15.7 |  | 2.57 | 0.43 | 2.91 | 0.11 | 3.35 | 253 | 71.8 | 15 | 724 | <5,0 | A.Wojnarowska | B.Dulias | Z
228/W/20 | 2020-04-15 | 8:50 | 10.2 | 8.2 | 18.6 | 1.49 | 17.3 | 9.48 | 4.57 | 13.9 |  | 3.56 | 0.3 | 3.22 | 0.26 | 3.25 | 368 | 77.7 | 19 | 908 | <5,0 | A.Wojnarowska | B.Dulias | Z
242/W/20 | 2020-04-20 | 8:20 | 12.4 | 8.3 | 19.7 | 1.66 | 20.2 | 9.31 | 4.45 | 18.6 |  | 3.74 | 0.43 | 3.22 | 0.056 | 3.14 | 382 | 82.3 | 18 | 792 | <5,0 | A.Woszczek | D.Woszczek | Z
263/W/20 | 2020-04-28 | 8:50 | 13.9 | 8.5 | 22.5 | 1.73 | 22.9 | 8.86 | 4.61 | 15.3 |  | 3.24 | 0.54 | 3.22 | 0.16 | 3.4 | 417 | 91.2 | 20 | 1071 | <5,0 | A.Woszczek | D.Woszczek | Z
273/W/20 | 2020-05-06 | 8:50 | 11.2 | 8.3 | 18.9 | 1.64 | 20.9 | 9.3 | 4.53 | 16.9 |  | 3.58 | 0.34 | 3.18 | 0.062 | 3.21 | 444 | 78.6 | 22 | 1020 | <5,0 | K.Cinal | B.Dulias | Z
285/W/20 | 2020-05-13 | 8:50 | 13.5 | 8.5 | 18.4 | 1.71 | 17.5 | 9.52 | 5.37 | 19.1 |  | 3.54 | 0.33 | 3.27 | 0.24 | 3.35 | 410 | 86.4 | 20 | 1050 | <5,0 | B.Kubik | B.Dulias | Z
297/W/20 | 2020-05-18 | 8:50 | 14.3 | 8.4 | 19.3 | 2 | 18 | 9.28 | 4.71 | 20.2 |  | 4.49 | 0.3 | 3.49 | 0.12 | 3.36 | 506 | 97.7 | 19 | 1238 | <5,0 | U.Paciura | B.Dulias | Z
312/W/20 | 2020-05-25 | 8:20 | 16.2 | 8.6 | 20.3 | 1.27 | 20.9 | 9.02 | 4.56 | 17.6 |  | 3.22 | 0.42 | 2.74 | 0.23 | 3.38 | 246 | 54.1 | 21 | 827 | <5,0 | K.Cinal | B.Dulias | Z
335/W/20 | 2020-06-03 | 8:50 | 16.8 | 7.9 | 20.4 | 0.632 | 20.6 | 8.78 | 4.37 | 18.3 |  | 4.24 | 0.8 | 1.71 | 0 | 2.35 | 104.9 | 39.5 | 45 | 405 | <5,0 | A.Woszczek | B.Dulias | Z
351/W/20 | 2020-06-08 | 8:50 | 17.5 | 8 | 22.3 | 1.19 | 22.5 | 6.94 | 4.42 | 22.4 |  | 3.37 | 0.7 | 2.26 | 0 | 2.55 | 240 | 67.9 | 23 | 814 | <5,0 | A.Wojnarowska | B.Dulias | Z
366/W/20 | 2020-06-17 | 8:20 | 17.1 | 8.2 | 22.7 | 1.42 | 22.5 | 7.35 | 4.47 | 23.1 |  | 3.19 | 0.42 | 2.89 | 0.06 | 2.86 | 275 | 73.5 | 19 | 888 | <5,0 | B.Kubik | B.Dulias | Z
387/W/20 | 2020-06-23 | 9:10 | 17 | 7.8 | 21.4 | 0.562 | 21.8 | 6.19 | 4.28 | 18.7 |  | 2.73 | 0.5 | 1.5 | 0 | 2.21 | 99.5 | 61.9 | 38 | 354 | <5,0 | B.Kubik | B.Dulias | Z
399/W/20 | 2020-07-01 | 8:20 | 19.5 | 8 | 23.5 | 0.811 | 23.7 | 6.06 | 4.35 | 18 |  | 2.46 | 1.14 | 1.83 | 0.05 | 2.38 | 162 | 60.9 | 58 | 519 | <5,0 | A.Wojnarowska | B.Dulias | z
411/W/20 | 2020-07-06 | 8:40 | 20.3 | 8 | 23.6 | 0.875 | 24.2 | 6.28 | 4.5 | 18.5 |  | 2.68 | 1.93 | 1.93 | 0.02 | 2.47 | 171 | 46.9 | 30 | 552 | <5,0 | A.Wojnarowska | B.Dulias | Z
425/W/20 | 2020-07-15 | 8:40 | 19.3 | 8 | 22.5 | 1.59 | 21.8 | 7.21 | 4.41 | 18.2 |  | 2.16 | 0.31 | 2.84 | 0.03 | 2.35 | 372 | 78.6 | 29 | 987 | <5,0 | A.Woszczek | B.Dulias | Z
438/W/20 | 2020-07-20 | 8:20 | 20.6 | 8 | 23.5 | 1.25 | 23.7 | 7.31 | 5.12 | 17.8 |  | 2.32 | 0.88 | 2.5 | 0.02 | 2.51 | 254 | 75.3 | 33 | 816 | <5,0 | A.Woszczek | B.Dulias | Z
458/W/20 | 2020-07-29 | 8:20 | 23.6 | 8.4 | 24.4 | 1.47 | 24.8 | 7.55 | 4.94 | 19.1 |  | 2.18 | 0.28 | 2.6 | 0.12 | 3.25 | 338 | 77.8 | 23 | 923 | <5,0 | U.Paciura | D.Woszczek | Z
470/W/20 | 2020-08-04 | 8:50 | 23.1 | 8.4 | 24 | 1.33 | 23.7 | 7.53 | 4.71 | 18.8 |  | 2.78 | 0.43 | 2.43 | 0.11 | 3.05 | 268 | 79 | 20 | 822 | <5,0 | U.Paciura | B.Dulias | Z
484/W/20 | 2020-08-10 | 8:50 | 23.6 | 8.4 | 24.4 | 1.57 | 24.6 | 7.29 | 3.19 | 16.9 |  | 2.28 | 0.27 | 2.89 | 0.12 | 3.05 | 412 | 80.3 | 27 | 984 | <5,0 | A.Wojnarowska | B.Dulias | Z
495/W/20 | 2020-08-19 | 7:50 | 22.5 | 7.9 | 23.1 | 1.82 | 23.3 | 7.62 | 4.14 | 17.9 |  | 3.8 | 0.36 | 3.09 | 0 | 2.8 | 441 | 80.9 | 19 | 1183 | 2.33 | K.Bugaj | B.Dulias | Z
519/W/20 | 2020-08-26 | 8:50 | 20.8 | 8.1 | 22.6 | 0.988 | 23.2 | 7.82 | 4.39 | 18.3 |  | 2.06 | 0.35 | 2.12 | 0.02 | 2.79 | 183 | 55.8 | 22 | 503 | <5,0 | K.Bugaj | B.Dulias | Z
533/W/20 | 2020-09-02 | 8:40 | 18.2 | 8.1 | 21.7 | 1.35 | 21.9 | 7.98 | 4.65 | 17.4 |  | 1.97 | 0.37 | 2.54 | 0.03 | 3.18 | 287 | 75.3 | 26 | 879 | <5,0 | B.Kubik | B.Dulias | Z
545/W/20 | 2020-09-09 | 8:55 | 17.6 | 7.9 | 22.4 | 1.37 | 22.6 | 7.71 | 4.27 | 17.8 |  | 3.3 | 0.55 | 2.54 | 0 | 2.64 | 302 | 80.5 | 33 | 897 | <5,0 | U.Paciura-Niezgoda | B.Dulias | Z
558/W/20 | 2020-09-16 | 8:55 | 20 | 8.3 | 23.2 | 1.39 | 23.6 | 8.27 | 4.37 | 15.7 |  | 2.5 | 0.41 | 2.78 | 0.099 | 3.17 | 303 | 84.6 | 23 | 882 | <5,0 | B.Kubik | B.Dulias | Z
568/W/20 | 2020-09-18 | 7:30 | 19.7 | [8 empty] | 3.9 | [8 empty] | 3 | K.Bugaj | B.Dulias | Z
589/W/20 | 2020-09-23 | 8:20 | 17.9 | 8.4 | 19.5 | 1.47 | 21.9 | 8.56 | 4.68 | 20.4 |  | 2.11 | 0.46 | 2.93 | 0.074 | 3.45 | 304 | 76.2 | 25 | 927 | <5,0 | K.Bugaj | B.Dulias | Z
609/W/20 | 2020-09-30 | 8:50 | 16.5 | 8 | 21.2 | 1.82 | 21.9 | 8.56 | 4.3 | 16.6 |  | 1.97 | 0.66 | 3.22 | 0.04 | 2.34 | 420 | 86.2 | 28 | 1187 | <5,0 | B.Kubik | B.Dulias | Z
621/W/20 | 2020-10-07 | 8:50 | 16.3 | 8 | 20 | 1.1 | 19.8 | 8.05 | 4.44 | 14.8 |  | 2.78 | 0.43 | 2.24 | 0.01 | 2.61 | 207 | 77 | 27 | 812 | <5,0 | U.Paciura-Niezgoda | B.Dulias | Z
633/W/20 | 2020-10-14 | 8:50 | 13.1 | 7.9 | 16.7 | 1.01 | 18.9 | 8.28 | 5.43 | 17.2 |  | 3.07 | 0.2 | 2.2 | 0 | 2.76 | 188 | 79.2 | 71 | 639 | <5,0 | K.Bugaj | B.Dulias | Z
644/W/20 | 2020-10-21 | 8:20 | 15.1 | 7.9 | 18.1 | 0.574 | 20.9 | 9.55 | 5.66 | 18.6 |  | 2.84 | 0.49 | 1.76 | 0 | 2.46 | 82.7 | 65.4 | 42 | 337 | 2.67 | A.Woszczek | B.Dulias | Z
658/W/20 | 2020-10-23 | 7:00 | [9 empty] | 0.84 | [9 empty] | A.Wojnarowska | B.Dulias | z
670/W/20 | 2020-10-28 | 8:40 | 10.7 | 8.1 | 21.2 | 0.926 | 19.5 | 9.06 | 4.93 | 16.7 |  | 1.59 | 0.42 | 2.51 | 0 | 2.84 | 158 | 80.3 | 31 | 579 | <5,0 | A.Wojnarowska | B.Dulias | z
682/W/20 | 2020-11-04 | 8:40 | 14.3 | 8.1 | 17.7 | 0.976 | 19 | 9.27 | 4.97 | 15.3 |  | 1.15 | 0.45 | 2.34 | 0 | 2.86 | 167 | 47.7 | 23 | 615 | <5,0 | A.Wojnarowska | B.Dulias | Z
697/W/20 | 2020-11-12 | 9:05 | 10 | 7.9 | 16.3 | 0.843 | 16.5 | 9.68 | 4.7 | 18 |  | 1.55 | 0.41 | 2.81 | 0 | 2.46 | 124 | 50.2 | 22 | 519 | <5,0 | U.Paciura-Niezgoda | B.Dulias | Z
709/W/20 | 2020-11-18 | 7:50 | 13.4 | 8.5 | 15.7 | 1.08 | 18.2 | 9.76 | 4.88 | 18.9 |  | 1.95 | 0.32 | 2.66 | 0.05 | 3.25 | 172 | 75.5 | 22 | 803 | 3.16 | U.Paciura-Niezgoda | B.Dulias | Z
726/W/20 | 2020-11-19 | 7:30 | [9 empty] | 1.8 | [9 empty] | K.Bugaj | B.Dulias | Z
738/W/20 | 2020-11-25 | 8:50 | 13.1 | 8.1 | 15.8 | 1.17 | 19.8 | 9.95 | 4.67 | 17.9 |  | 2.01 | 0.37 | 2.81 | 0.06 | 3.45 | 204 | 51 | 23 | 748 | <5,0 | B.Kubik | B.Dulias | Z
755/W/20 | 2020-12-02 | 8:50 | 12.5 | 8.2 | 16.2 | 1.23 | 17.2 | 9.85 | 4.42 | 9.34 |  | 2.97 | 0.41 | 3.01 | 0 | 3.27 | 222 | 72.4 | 27 | 767 | <5,0 | K.Bugaj | B.Dulias | Z
767/W/20 | 2020-12-09 | 8:50 | 5.3 | 8.1 | 16.2 | 1.23 | 18.1 | 9.81 | 5.04 | 13.3 |  | 1.89 | 0.39 | 3.18 | 0.23 | 3.49 | 226 | 82.3 | 14 | 756 | <5,0 | A.Wojnarowska | B.Dulias | Z
780/W/20 | 2020-12-14 | 7:50 | 12.6 | 8.1 | 18.3 | 1.52 | 18.5 | 10.01 | 4.81 | 16.1 |  | 0.81 | 0.35 | 3.34 | 0.05 | 3.53 | 305 | 79.5 | 14 | 935 | 2.67 | B.Kubik | B.Dulias | Z
795/W/20 | 2020-12-15 | 8:05 | [9 empty] | <0,5 | [9 empty] | U.Paciura-Niezgoda | B.Dulias | Z
813/W/20 | 2020-12-21 | 8:50 | 13.1 | 8 | 18.9 | 1.58 | 19.3 | 10.08 | 4.98 | 17.6 |  | 1.42 | 0.44 | 3.46 | 0 | 3.63 | 412 | 80.9 | 17 | 975 | 3.91 | A.Wojnarowska | B.Dulias | Z
823/W/20 | 2020-12-29 | 8:50 | 13.6 | 8.1 | 14.6 | 1.35 | 15.6 | 9.71 | 4.97 | 14.8 |  | 1.62 | 0.59 | 3.08 | 0.092 | 3.47 | 287 | 72.9 | 23 | 841 | 3.75 | U.Paciura-Niezgoda | B.Dulias | Z

## Kanał 1
ELPOLAB Sp.z o.o. Zawada 26, 28-230 Połaniec |  |  |  |  | Klient: Enea Połaniec S.A. Zawada 26, 28-230 Połaniec
Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 743
PARAMETRY CHEMICZNE - WODA ZRZUTOWA POCHŁODNICZA Z BLOKÓW 1-7 i 9 (z VII odcinka kanału zrzutowego) - wersja 2018-12-19
Uwaga! opisy symboli i metod badań w arkuszu "Metody badań" | Badania wg grafiku
Nr kodowy | Data | Godz. | T | pH |  | y25 |  | O2 (*) | CHZT (IMn) (*) | SP-ChZT | CHZT (K2Cr2O7) | BZT 5 (*) | Fe og (*) | Ca+Mg | Cl | SO4 | Zawies | Subst rozpu | Ekstrakt eterowy (*) | Wyniki badań wprowadził: | Autoryzował: | Uwagi
próbki | pobrania | pobrania | oC |  | T pom [oC] | mS/cm | T pom [oC] | mg/l | mg/l O2 | mg/l O2 | mg/l O2 | mg/l O2 | mg/l | mmol/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
|  |  | 1xt | 1xt |  | 1xt |  | 1xt | 1xt | 1xt | 1xt | 1xt | 1xt | 1xt | 1xt | 1xt | 1xt | 1xt | 1xt

## Kanał 2
ELPOLAB Sp.z o.o. Zawada 26, 28-230 Połaniec |  |  |  |  | Klient: Enea Połaniec S.A. Zawada 26, 28-230 Połaniec
Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 743
PARAMETRY CHEMICZNE - Woda zrzutowa pochłodnicza z bloków 1-7 i 9 (z końcowego odcinka kanału zrzutowego, przed zrzutem wody pochłodniczej do rzeki Wisły - wersja 2018-12-19
Badania wg grafiku |  | Uwaga! opisy symboli i metod badań w arkuszu "Metody badań"
Nr kodowy | Data | Godz. | T | pH |  | y25 |  | O2 (*) | CHZT (IMn) (*) | SP-ChZT | CHZT (K2Cr2O7) | BZT 5 (*) | Fe og (*) | Ca+Mg | Cl | SO4 | Zawies | Subst rozpu | Ekstrakt eterowy (*) | Wyniki badań wprowadził: | Autoryzował: | Uwagi
próbki | pobrania | pobrania | oC |  | T pom [oC] | mS/cm | T pom [oC] | mg/l | mg/l O2 | mg/l O2 | mg/l O2 | mg/l O2 | mg/l | mmol/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
|  |  | 1xt | 1xt |  | 1xt |  | 1xt | 1xt | 1xt | 1xt | 1xt | 1xt | 1xt | 1xt | 1xt | 1xt | 1xt | 1xt

## Ścieki z IOS
ELPOLAB Sp.z o.o. Zawada 26, 28-230 Połaniec |  |  |  |  | Klient: Enea Połaniec S.A. Zawada 26, 28-230 Połaniec
Laboratorium badawcze akredytowane przesz PCA, Nr AB 743
PARAMETRY CHEMICZNE - Ścieki z oczyszczalni IOS (zbiornik retencyjno-dozujący lub studzienka wylotowa SPS ścieków z IOS) - wersja 2018-12-19
Badania wg grafiku |  | Uwaga! opisy symboli i metod badań w arkuszu "Metody badań"
Nr kodowy | Data | Godz. | T | pH |  | y25 |  | Ca+Mg | Cl | BZT5 | SP-ChZT | SO4 | Zawies | Subst rozpu | Ekstrakt eterowy (*) | S (*) | Cr+6 | F (**) | OWO (**) | SO3 | Azot ogólny (**) | Wyniki badań wprowadził: | Autoryzował: | Uwagi
próbki | pobrania | pobrania | oC |  | T pom [oC] | mS/cm | T pom [oC] | mmol/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
|  |  | 1xt | 1xt |  | 1xt |  | 1xt | 1xt | 1xt | 1xt | 1xt | 1xt | 1xt | 1xt | 1xm | 1xm | 1xm | 1x2t | 1xm | 1xm
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z

## SPS-drenaż
ELPOLAB Sp.z o.o. Zawada 26, 28-230 Połaniec |  |  |  |  | Klient: Enea Połaniec S.A. Zawada 26, 28-230 Połaniec
Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 743
PARAMETRY CHEMICZNE - Ścieki z oczyszczalni IOS (z wylotu drenażu zbiornika retencyjnego ścieków IOS) - wersja 2018-12-19
Badania wg grafiku |  | Uwaga! opisy symboli i metod badań w arkuszu "Metody badań"
Nr kodowy | Data | Godz. | T | pH |  | y25 |  | Ca+Mg | Cl | SO4 | Zawies | CHZT (KMnO4) (*) | Subst rozpu | Ekstrakt eterowy (*) | Formaldehyd (*) | Azot ogólny (**) | NNH4+ (*) | Kwas organiczny | S (*) | F (**) | Wyniki badań wprowadził: | Autoryzował: | Uwagi
próbki | pobrania | pobrania | oC |  | T pom [oC] | mS/cm | T pom [oC] | mmol/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l O2 | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
|  |  | 1xt | 1xt |  | 1xt |  | 1xt | 1xt | 1xt | 1xt | 1xt | 1xt | 1xt | 2xt | 1xm | 2xt | 2xt | 1xm | 1xm
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z

## PCH 1
ELPOLAB Sp.z o.o. Zawada 26, 28-230 Połaniec | [6 empty] | Klient: Enea Połaniec S.A. Zawada 26, 28-230 Połaniec
Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 743
PARAMETRY CHEMICZNE - Woda ściekowa z sit obrotowych pompowni wody chłodzącej C1 - wersja 2018-12-19
Badania wg grafiku |  | Uwaga! opisy symboli i metod badań w arkuszu "Metody badań"
Nr kodowy | Data | Godz. | Zawies | Wyniki badań wprowadził: | Autoryzował: | Uwagi
próbki | pobrania | pobrania | mg/l
1xk

## PCH 2
ELPOLAB Sp.z o.o. Zawada 26, 28-230 Połaniec | [6 empty] | Klient: Enea Połaniec S.A. Zawada 26, 28-230 Połaniec
Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 743
PARAMETRY CHEMICZNE - Woda ściekowa z sit obrotowych pompowni wody chłodzącej C2 - wersja 2018-12-19
Badania wg grafiku |  | Uwaga! opisy symboli i metod badań w arkuszu "Metody badań"
Nr kodowy | Data | Godz. | Zawies | Wyniki badań wprowadził: | Autoryzował: | Uwagi
próbki | pobrania | pobrania | mg/l
1xk

## Wisła 223-227 km
ELPOLAB Sp.z o.o. Zawada 26, 28-230 Połaniec |  |  |  | Klient: Enea Połaniec S.A. Zawada 26, 28-230 Połaniec
Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 743
PARAMETRY CHEMICZNE - WODA Z RZEKI WISŁA (km 223 rzeki Wisła lub km 227 rzeki Wisła) - wersja 2018-12-19
Badania wg grafiku |  | Uwaga! opisy symboli i metod badań w arkuszu "Metody badań"
Nr kodowy | Data | Godz. | Miejsce | T | pH |  | y25 |  | O2 (*) | CHZT (IMn) (*) | SP-ChZT | CHZT (K2Cr2O7) | BZT 5 (*) | Ca+Mg | Ap (*) | AT (*) | Fe og (*) | Cl | SO4 | Zawies | Subst rozpu | Ekstrakt eterowy (*) | Wyniki badań wprowadził: | Autoryzował: | Uwagi
próbki | pobrania | pobrania | pobrania | oC |  | T pom [oC] | mS/cm | T pom [oC] | mg/l | mg/l O2 | mg/l O2 | mg/l O2 | mg/l O2 | mmol/l | mmol/l H+ | mmol/l H+ | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
|  |  |  | 2xr | 2xr |  | 2xr |  | 2xr | 2xr | 2xr | 2xr | 2xr | 2xr | 2xr | 2xr | 2xr | 2xr | 2xr | 2xr | 2xr | 2xr
Z
Z
Z
Z

## Metody badań
Metody badań
Nr metody | Symbol/ skrót | Badana cecha | Norma/procedura badawcza/ metoda badawcza | Uwagi
55 | T | temperatura | PN-77/C-04584 (norma wycofana przez PKN dnia 2013-11-12 bez zastąpienia)
18 | pH | pH w temperaturze pomiaru | PN-EN ISO 10523:2012 metoda potencjometryczna
17 | y25 | przewodność elektrolityczna właściwa w tem. 25oC | PN-EN 27888:1999 metoda konduktometryczna | korekta za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury
27 | O2 | stężenie tlenu rozpuszczonego | PN-EN ISO 5814:201304 (*) metoda z czujnikiem elektrochemicznym
159 | CHZT (IMn) | indeks nadmanganianowy | PN-EN ISO 8467:2001 (*) metoda miareczkowa
161 | SP-ChZT | indeks chemicznego zapotrzebowania tlenu | PN-ISO 15705:2005 metoda spektrometryczna
20 | CHZT (K2Cr2O7) | chemiczne zapotrzebowanie tlenu | PN-ISO 6060:2006 metoda miareczkowa
26 | BZT5 | biochemiczne zapotrzebowanie tlenu po 5 dobach | PN-EN 1899-2:2002 (*) metoda z czujnikiem elektrochemicznym
25 | Ca+Mg | stężenie sumaryczne wapnia i magnezu (twardość ogólna) | PN-ISO 6059:1999 metoda miareczkowa
15 | Ap | zasadowość wobec fenoloftaleiny (zasadowość "p") | PN-EN ISO 9963-1:2001 (*) metoda miareczkowa
15 | AT | zasadowość ogólna (zasadowosc "m") | PN-EN ISO 9963-1:2001 (*) metoda miareczkowa
12 | Fe og | stężenie żelaza ogólnego | PN-ISO 6632:2001 pkt.7.1.1 (*) metoda spektrometryczna
42 | Cl | stężenie chlorków | PN-ISO 9297:1994 metoda miareczkowa
11 | SO4 | stężenie siarczanów | PN-ISO 9280:2002 metoda grawimetryczna | sączki GF/A firmy Whatman
49 | SO3 | stężenie siarczynów | PN-74/C-04566/18 modyfikacja wg E.Sierakowskiego metoda miareczkowa
32 | Zawies | zawiesiny | PN-EN 872:2007 + Ap1:2007 metoda wagowa
33 | Subst rozpu | substancje rozpuszczone | PN-EN 15216:2010 metoda wagowa
28 | S | stężenie sumaryczne siarkowodoru i siarczków rozpuszczonych | PN-82/C-04566.03 (*) metoda miareczkowa (norma wycofana przez PKN dnia 2006-01-16 bez zastąpienia)
21 | Ekstrakt eterowy | całkowite stężenie substancji organicznych ekstrahujących się eterem naftowym (ekstrakt eterowy) | Wytyczne producenta zestawu SOXTEC System HT6 (*) metoda wagowa
75 |  | pobieranie próbek ścieków | PN-ISO 5667-10:1997 metoda manualna i automatyczna
75 |  | pobieranie próbek wód powierzchniowych | PN-EN ISO 5667-6:2016-12 metoda manualna
179 | Cr 6+ | stężenie chromu (VI) | PN-77-C-04604/08 metoda kolorymetryczna
| CH2O | stężenie formaldehydu | wg aplikacji Hach Lange testy kuwetowe LCS 425
(**) | OWO | ogólny węgiel organiczny | PN-EN 1484:1999
117 | N(NH4) | stężenie azotu amonowego | PN-ISO 7150-1:2002 (*) metoda spektrometryczna
| (*) | metoda spoza zakresu akredytacji
| (**) | Badanie wykonane przez podwykonawcę - laboratorium badawcze o numerze akredytacji AB 688 | PN-EN 1484:1999 dla OWO
PN-73/C-04576.14 dla azot ogólny
PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 dla F (stężenie fluorków)
| czerwony tekst | wynik analizy spoza zakresu akredytacji
| "Z" w uwagach | oznacza brak uwag