## Zakres prac
L.P | Zakres prac | Rozliczenie wg | KKS ENEA | KKS Dostawcy ( FW) | Opis | Rodzaj napędu | Wielkość armatury DN/PN | Producent armatury | Lokalizacja | Wymagane Rusztowanie | Wykaz części zamiennych króre musi posiadać Wykonawca | Dokumentacja | Dane z tabliczki znamionowej
1. | 1.Demontaż/montaż siłownika pneumatycznego | Ryczałt | PLAB-09-LAE10AA401 | FW LAE 10 AA210 | Zawór regulacyjny wody wtryskowej do pary świeżej I stopień | Pneumatyczny | DN80 | Hannemann&Pruss | 47m | nie | pozycja nr 3 ( valve seat) pozycja nr 5 ( plug) pozycja nr 6 ( stem) pozycja nr 8 ( ring) pozycja nr 9 (thrust bolt with pressure ring) pozycja 40 ( gland packing) pozycja 41 (gasket) pozycja 45 (gasket) | Stellarmatur DN80 D300-7742 | BR310 korpus:1.7335 fi88,9x10,9
| 2. Demontaż wszystkich części zamiennych wchodzących w skład zaworu | Ryczałt
| 3. Mycie wyszystkich czesci zamiennych | Ryczałt
| 4. Inspekcja wizualna częći zamienncyh wschodzących w skład zaworu | Ryczałt
| 5. Wykonanie raportu z inspekcji części zamiennych wschodzących w skład zaworu wraz opisem uszkodzeń i z dokumentacją forograficzną wszystkich uszkodzeń | Ryczałt
| 6. Badania NDT części wewnętrznych zaworu pod kątem pęknięć | Ryczałt
| 7. Docieranie powierzchni wewnętrznych zaworu | Ryczałt
| 8. Montaż części wewnętrznych zaworu | Ryczałt
| 9. Próba funkcjonalna zaworu po przeprowadzonym remoncie | Ryczałt
| 10 Prace dodatkowe wynikające z inspekcji wizaulnej i oceny stanu technicznego ( niezawarte w zakresie ryczałtowym) | Powykonawczo do 100 rbg
2. | 1.Demontaż/montaż siłownika pneumatycznego | Ryczałt | PLAB-09-LAE20AA401 | FW LAE 20 AA210 | Zawór regulacyjny wody wtryskowej do pary świeżej II stopień | Pneumatyczny | DN80 | Hannemann&Pruss | 22m | nie | pozycja nr 3 ( valve seat) pozycja nr 5 ( plug) pozycja nr 6 ( stem) pozycja nr 8 ( ring) pozycja nr 9 (thrust bolt with pressure ring) pozycja 40 ( gland packing) pozycja 41 (gasket) pozycja 45 (gasket) | Stellarmatur DN80 D300-7742 | BR310 korpus:1.7335 fi88,9x10,9
| 2. Demontaż wszystkich części zamiennych wchodzących w skład zaworu | Ryczałt
| 3. Mycie wyszystkich czesci zamiennych | Ryczałt
| 4. Inspekcja wizualna częći zamienncyh wschodzących w skład zaworu | Ryczałt
| 5. Wykonanie raportu z inspekcji części zamiennych wschodzących w skład zaworu wraz opisem uszkodzeń i z dokumentacją forograficzną wszystkich uszkodzeń | Ryczałt
| 6. Badania NDT części wewnętrznych zaworu pod kątem pęknięć | Ryczałt
| 7. Docieranie powierzchni wewnętrznych zaworu | Ryczałt
| 8. Montaż części wewnętrznych zaworu | Ryczałt
| 9. Próba funkcjonalna zaworu po przeprowadzonym remoncie | Ryczałt
| 10 Prace dodatkowe wynikające z inspekcji wizaulnej i oceny stanu technicznego ( niezawarte w zakresie ryczałtowym) | Powykonawczo do 100 rbg
3. | 1.Demontaż/montaż siłownika pneumatycznego | Ryczałt | PLAB-09-LAE30AA401 | FW LAE 30 AA210 | Zawór regulacyjny wody wtryskowej do pary świeżej III stopień | Pneumatyczny | DN80 | Hannemann&Pruss | 19m | nie | pozycja nr 3 ( valve seat) pozycja nr 5 ( plug) pozycja nr 6 ( stem) pozycja nr 8 ( ring) pozycja nr 9 (thrust bolt with pressure ring) pozycja 40 ( gland packing) pozycja 41 (gasket) pozycja 45 (gasket) | Stellarmatur DN80 D300-7742 | BR310 korpus:1.7335 fi88,9x10,9
| 2. Demontaż wszystkich części zamiennych wchodzących w skład zaworu | Ryczałt
| 3. Mycie wyszystkich czesci zamiennych | Ryczałt
| 4. Inspekcja wizualna częći zamienncyh wschodzących w skład zaworu | Ryczałt
| 5. Wykonanie raportu z inspekcji części zamiennych wschodzących w skład zaworu wraz opisem uszkodzeń i z dokumentacją forograficzną wszystkich uszkodzeń | Ryczałt
| 6. Badania NDT części wewnętrznych zaworu pod kątem pęknięć | Ryczałt
| 7. Docieranie powierzchni wewnętrznych zaworu | Ryczałt
| 8. Montaż części wewnętrznych zaworu | Ryczałt
| 9. Próba funkcjonalna zaworu po przeprowadzonym remoncie | Ryczałt
| 10 Prace dodatkowe wynikające z inspekcji wizaulnej i oceny stanu technicznego ( niezawarte w zakresie ryczałtowym) | Powykonawczo do 100 rbg
4. | 1.Demontaż/montaż siłownika pneumatycznego | Ryczałt | PLAB-09-LAB60AA401 | FW LAB 60 AA210 | Zawór regulacyjnyc wody zasilajacej | Pneumatyczny | DN300 | Hannemann&Pruss | 16m | nie | pozycja nr 8 (ring) pozycja nr 9 (pressure ring) pozycja nr 11 (ring) pozycja nr 13 (pressure ring) pozycja nr 15 (ring) pozycja nr 16 (thrust bolt with pressure ring) poycja nr 40 ( gland packing) pozycja nr 41 ( gasket) pozycja nr 42 ( gasket) pozycja nr 45 (gasket) pozycja 47 ( gasket) | Stellarmatur DN300 D300-7746
| 2. Demontaż wszystkich części zamiennych wchodzących w skład zaworu | Ryczałt
| 3. Mycie wyszystkich czesci zamiennych | Ryczałt
| 4. Inspekcja wizualna częći zamienncyh wschodzących w skład zaworu | Ryczałt
| 5. Wykonanie raportu z inspekcji części zamiennych wschodzących w skład zaworu wraz opisem uszkodzeń i z dokumentacją forograficzną wszystkich uszkodzeń | Ryczałt
| 6. Badania NDT części wewnętrznych zaworu pod kątem pęknięć | Ryczałt
| 7. Obróbka przylgi tłoczyska na tokarce pod odpowiednim kątem | Ryczałt
| 8. Docieranie powierzchni wewnętrznych zaworu | Ryczałt
| 9. Montaż części wewnętrznych zaworu | Ryczałt
| 10. Próba funkcjonalna zaworu po przeprowadzonym remoncie | Ryczałt
| 11 Prace dodatkowe wynikające z inspekcji wizaulnej i oceny stanu technicznego ( niezawarte w zakresie ryczałtowym) | Powykonawczo do 250 rbg
5. | 1.Demontaż/montaż siłownika elektrycznego | Ryczałt | PLAB-09-LCQ10AA201 | FW LCQ 10 AA110 | Zawór odcinający odwodnienie z walczaka do RO | elektryczny | DN65/100 | WELLAND & TUXHORN | 0m | tak | pozycja 227 (profile ring 75/65x9 pure grafit) pozycja 220 (seat 1.4122+QT) pozycja 176(packing ring 30/20x5 pure graphite pozycja 104 (spindle+perforated cage trim 1.4122+QT) pozycja 53 (profile ring 78/68x12 pure graphite) | drw. nr. 09/306-002-006-0-0 | RV-1-0-Sm-ES DN65/100
| 2. Demontaż wszystkich części zamiennych wchodzących w skład zaworu | Ryczałt
| 3. Mycie wyszystkich czesci zamiennych | Ryczałt
| 4. Inspekcja wizualna częći zamienncyh wschodzących w skład zaworu | Ryczałt
| 5. Wykonanie raportu z inspekcji części zamiennych wschodzących w skład zaworu wraz opisem uszkodzeń i z dokumentacją forograficzną wszystkich uszkodzeń | Ryczałt
| 6. Badania NDT części wewnętrznych zaworu pod kątem pęknięć | Ryczałt
| 7. Obróbka przylgi tłoczyska na tokarce pod odpowiednim kątem | Ryczałt
| 8. Docieranie powierzchni wewnętrznych zaworu | Ryczałt
| 9. Montaż części wewnętrznych zaworu | Ryczałt
| 10. Próba funkcjonalna zaworu po przeprowadzonym remoncie | Ryczałt
| 11 Prace dodatkowe wynikające z inspekcji wizaulnej i oceny stanu technicznego ( niezawarte w zakresie ryczałtowym) | Powykonawczo do 100 rbg
6. | 1.Demontaż/montaż siłownika elektrycznego | Ryczałt | PLAB-09-LCQ10AA202 | FW LCQ 10 AA110 | Zawór odcinający odwodnienie z walczaka do RZ | elektryczny | DN65/100 | WELLAND & TUXHORN | 0m | tak | pozycja 227 (profile ring 75/65x9 pure grafit) pozycja 220 (seat 1.4122+QT) pozycja 176(packing ring 30/20x5 pure graphite pozycja 104 (spindle+perforated cage trim 1.4122+QT) pozycja 53 (profile ring 78/68x12 pure graphite) | drw. nr. 09/306-002-006-0-0 | RV-1-0-Sm-ES DN65/100
| 2. Demontaż wszystkich części zamiennych wchodzących w skład zaworu | Ryczałt
| 3. Mycie wyszystkich czesci zamiennych | Ryczałt
| 4. Inspekcja wizualna częći zamienncyh wschodzących w skład zaworu | Ryczałt
| 5. Wykonanie raportu z inspekcji części zamiennych wschodzących w skład zaworu wraz opisem uszkodzeń i z dokumentacją forograficzną wszystkich uszkodzeń | Ryczałt
| 6. Badania NDT części wewnętrznych zaworu pod kątem pęknięć | Ryczałt
| 7. Obróbka przylgi tłoczyska na tokarce pod odpowiednim kątem | Ryczałt
| 8. Docieranie powierzchni wewnętrznych zaworu | Ryczałt
| 9. Montaż części wewnętrznych zaworu | Ryczałt
| 10. Próba funkcjonalna zaworu po przeprowadzonym remoncie | Ryczałt
| 11 Prace dodatkowe wynikające z inspekcji wizaulnej i oceny stanu technicznego ( niezawarte w zakresie ryczałtowym) | Powykonawczo do 100 rbg
7. | 1.Demontaż/montaż siłownika elektrycznego | Ryczałt | PLAB-09-HAD03AA202 | FW HAD 03 AA120 | Zawór regulacyjny przelew walczaka do RZ | elektryczny | DN100/150 PN250/40 | WELLAND & TUXHORN | 0m | Tak | pozycja 53 profile ring ( pure graphite) 120/109x15 pozycja 104 spindle +perforated cage trim 1.4122+QT pozycja 176 packing ring ( pure graphite) 38/26x6 pozycja 220 seat 1.4112 pozycja 227 profile ring 115/107x10 pure graphite
| 2. Demontaż wszystkich części zamiennych wchodzących w skład zaworu | Ryczałt
| 3. Mycie wyszystkich czesci zamiennych | Ryczałt
| 4. Inspekcja wizualna częći zamienncyh wschodzących w skład zaworu | Ryczałt
| 5. Wykonanie raportu z inspekcji części zamiennych wschodzących w skład zaworu wraz opisem uszkodzeń i z dokumentacją forograficzną wszystkich uszkodzeń | Ryczałt
| 6. Badania NDT części wewnętrznych zaworu pod kątem pęknięć | Ryczałt
| 7. Obróbka przylgi tłoczyska na tokarce pod odpowiednim kątem | Ryczałt
| 8. Docieranie powierzchni wewnętrznych zaworu | Ryczałt
| 9. Montaż części wewnętrznych zaworu | Ryczałt
| 10. Próba funkcjonalna zaworu po przeprowadzonym remoncie | Ryczałt
| 11 Prace dodatkowe wynikające z inspekcji wizaulnej i oceny stanu technicznego ( niezawarte w zakresie ryczałtowym) | Powykonawczo do 200 rbg
8. | 1.Demontaż/montaż siłownika hydraulicznego | Ryczałt | PLAB-09-LBB10AA701 | FW LBB 10 AA401 | Zawór bezpieczeństwa nr 1 para wtórna | hydrauliczny | DN500/600 | WELLAND & TUXHORN | 19m | tak | pozycja 53 profile ring ( pure grafit) 285/260/15 pozycja 176 packing ring ( pure grafit) 114/90/13 Hose DIN20023 NW20x1500/Parker GE25 -4 szt. | O.C58501E
| 2. Demontaż wszystkich części zamiennych wchodzących w skład zaworu | Ryczałt
| 3. Mycie wyszystkich czesci zamiennych | Ryczałt
| 4. Inspekcja wizualna częći zamienncyh wschodzących w skład zaworu | Ryczałt
| 5. Wykonanie raportu z inspekcji części zamiennych wschodzących w skład zaworu wraz opisem uszkodzeń i z dokumentacją forograficzną wszystkich uszkodzeń | Ryczałt
| 6. Badania NDT części wewnętrznych zaworu pod kątem pęknięć | Ryczałt
| 7. Docieranie powierzchni wewnętrznych zaworu | Ryczałt
| 8. Montaż części wewnętrznych zaworu | Ryczałt
| 9. Próba funkcjonalna zaworu po przeprowadzonym remoncie | Ryczałt
| 10. Wymiana węzy hydraulicznych | Ryczałt
| 11 Prace dodatkowe wynikające z inspekcji wizaulnej i oceny stanu technicznego ( niezawarte w zakresie ryczałtowym) | Powykonawczo do 300 rbg
9. | 1.Demontaż/montaż siłownika hydraulicznego | Ryczałt | PLAB-09-LBB10AA702 | FW LBB 10 AA402 | Zawór bezpieczeństwa nr 2 para wtórna | hydrauliczny | DN500/600 | WELLAND & TUXHORN | 19m | tak | pozycja 53 profile ring ( pure grafit) 285/260/15 pozycja 176 packing ring ( pure grafit) 114/90/13 Hose DIN20023 NW20x1500/Parker GE25 -4 szt. | O.C58502E
| 2. Demontaż wszystkich części zamiennych wchodzących w skład zaworu | Ryczałt
| 3. Mycie wyszystkich czesci zamiennych | Ryczałt
| 4. Inspekcja wizualna częći zamienncyh wschodzących w skład zaworu | Ryczałt
| 5. Wykonanie raportu z inspekcji części zamiennych wschodzących w skład zaworu wraz opisem uszkodzeń i z dokumentacją forograficzną wszystkich uszkodzeń | Ryczałt
| 6. Badania NDT części wewnętrznych zaworu pod kątem pęknięć | Ryczałt
| 7. Docieranie powierzchni wewnętrznych zaworu | Ryczałt
| 8. Montaż części wewnętrznych zaworu | Ryczałt
| 9. Próba funkcjonalna zaworu po przeprowadzonym remoncie | Ryczałt
| 10. Wymiana węży hydraulicznych | Ryczałt
| 11 Prace dodatkowe wynikające z inspekcji wizaulnej i oceny stanu technicznego ( niezawarte w zakresie ryczałtowym) | Powykonawczo do 300 rbg
10. | 1.Demontaż/montaż siłownika hydraulicznego | Ryczałt | PLAB-09-LBF10AA401 | FW LBF 10 AA201 | Zawór reg redukcyjny nr pary świeżej ( RS1) | hydrauliczny | DN250/500 | WELLAND & TUXHORN | 16m | tak | pozycja 53 profile ring ( pure grafit) 270/250/20 pozycja 176 packing ring ( pure grafit) 99/75 /12 pozycja 227 profile ring ( pure grafit) 175/160/14 pozycja 353 serrated gasket 1.4541/grafit 87/65x5 d3=150mm pozycja 363 profile ring ( pure grafit) 202/192x8 pozycja 382 o-ring 80/69,6x52 pozycja 383 profile ring ( pure grafit) 61/56x2,5 pozycja 384 profile ring ( pure grafit) 65/60x5 Hose DIN20023 NW20x1500/Parker GE25 -4 szt. | O.C58503E
| 2. Demontaż wszystkich części zamiennych wchodzących w skład zaworu | Ryczałt
| 3. Mycie wyszystkich czesci zamiennych | Ryczałt
| 4. Inspekcja wizualna częći zamienncyh wschodzących w skład zaworu | Ryczałt
| 5. Wykonanie raportu z inspekcji części zamiennych wschodzących w skład zaworu wraz opisem uszkodzeń i z dokumentacją forograficzną wszystkich uszkodzeń | Ryczałt
| 6. Badania NDT części wewnętrznych zaworu pod kątem pęknięć | Ryczałt
| 7. Docieranie powierzchni wewnętrznych zaworu | Ryczałt
| 8. Montaż części wewnętrznych zaworu | Ryczałt
| 9. Sprawdzenie ruchliwości dyszy rozpylającej | Ryczałt
| 10. Próba funkcjonalna zaworu po przeprowadzonym remoncie | Ryczałt
| 11. Wymiana węzy hydraulicznych | Ryczałt
| 12 Prace dodatkowe wynikające z inspekcji wizaulnej i oceny stanu technicznego ( niezawarte w zakresie ryczałtowym) | Powykonawczo do 300 rbg
11. | 1.Demontaż/montaż siłownika hydraulicznego | Ryczałt | PLAB-09-LBF20AA401 | FW LBF 20 AA201 | Zawór reg redukcyjny nr pary świeżej ( RS2) | hydrauliczny | DN250/500 | WELLAND & TUXHORN | 16m | tak | pozycja 53 profile ring ( pure grafit) 270/250/20 pozycja 176 packing ring ( pure grafit) 99/75 /12 pozycja 227 profile ring ( pure grafit) 175/160/14 pozycja 353 serrated gasket 1.4541/grafit 87/65x5 d3=150mm pozycja 363 profile ring ( pure grafit) 202/192x8 pozycja 382 o-ring 80/69,6x52 pozycja 383 profile ring ( pure grafit) 61/56x2,5 pozycja 384 profile ring ( pure grafit) 65/60x6 Hose DIN20023 NW20x1500/Parker GE25 -4 szt. | O.C58503E
| 2. Demontaż wszystkich części zamiennych wchodzących w skład zaworu | Ryczałt
| 3. Mycie wyszystkich czesci zamiennych | Ryczałt
| 4. Inspekcja wizualna częći zamienncyh wschodzących w skład zaworu | Ryczałt
| 5. Wykonanie raportu z inspekcji części zamiennych wschodzących w skład zaworu wraz opisem uszkodzeń i z dokumentacją forograficzną wszystkich uszkodzeń | Ryczałt
| 6. Badania NDT części wewnętrznych zaworu pod kątem pęknięć | Ryczałt
| 7. Docieranie powierzchni wewnętrznych zaworu | Ryczałt
| 8. Montaż części wewnętrznych zaworu | Ryczałt
| 9. Sprawdzenie ruchliwości dyszy rozpylającej | Ryczałt
| 10. Próba funkcjonalna zaworu po przeprowadzonym remoncie | Ryczałt
| 11. Wymiana węży hydraulicznych | Ryczałt
| 12 Prace dodatkowe wynikające z inspekcji wizaulnej i oceny stanu technicznego ( niezawarte w zakresie ryczałtowym) | Powykonawczo do 300 rbg
12. | 1.Demontaż/montaż siłownika pneumatycznego | Ryczałt | PLAB-09-LAF30AA401 | FW LAF10AA210 | Zawór regulacyjny wody wtryskowej do pary wtórnej | pneumatyczny | DN50/PN100 | Flow Serve | 22m | nie | pozycja 1.2 bonnet gasket pozycja 2.1 screwed seat pozycja 2.3 spring pin pozycja 2.4 stem pozycja 2.5 profil ring pozycja 3.3 Packing Box | 953-FWLAF10AA-MDA4002.pdf | Type V
| 2. Demontaż wszystkich części zamiennych wchodzących w skład zaworu | Ryczałt
| 3. Mycie wyszystkich czesci zamiennych | Ryczałt
| 4. Inspekcja wizualna częći zamienncyh wschodzących w skład zaworu | Ryczałt
| 5. Wykonanie raportu z inspekcji części zamiennych wschodzących w skład zaworu wraz opisem uszkodzeń i z dokumentacją forograficzną wszystkich uszkodzeń | Ryczałt
| 6. Badania NDT części wewnętrznych zaworu pod kątem pęknięć | Ryczałt
| 7. Docieranie powierzchni wewnętrznych zaworu | Ryczałt
| 8. Montaż części wewnętrznych zaworu | Ryczałt
| 9. Próba funkcjonalna zaworu po przeprowadzonym remoncie | Ryczałt
| 10 Prace dodatkowe wynikające z inspekcji wizaulnej i oceny stanu technicznego ( niezawarte w zakresie ryczałtowym) | Powykonawczo do 80 rbg
13. | 1.Demontaż/montaż siłownika hydraulicznego | Ryczałt | PLAB-09-LAF10AA401 | FW LAE 61 AA210 | zawór regulacyjny wody wtryskowej do RS1 | hydrauliczny | DN80 PN100 | WELLAND & TUXHORN | 16m | nie | pozycja 53 profile ring ( pure grafit) 120/109x15 pozycja 102 spindle w. special ball 1.4122+QT pozycja 176 packing ring ( pure grafit) 48/32x8 pozycja 220 seat 1.4122+QT pozycja 227 profile ring ( pure grafit) 115/107x10 Hose DIN 20023 NW10 x1500/Parker GE25/12- 2szt. Hose DIN20023 NW20x1500/Parker GE25- 2szt. | O.C58504Ea
| 2. Demontaż wszystkich części zamiennych wchodzących w skład zaworu | Ryczałt
| 3. Mycie wyszystkich czesci zamiennych | Ryczałt
| 4. Inspekcja wizualna częći zamienncyh wschodzących w skład zaworu | Ryczałt
| 5. Wykonanie raportu z inspekcji części zamiennych wschodzących w skład zaworu wraz opisem uszkodzeń i z dokumentacją forograficzną wszystkich uszkodzeń | Ryczałt
| 6. Badania NDT części wewnętrznych zaworu pod kątem pęknięć | Ryczałt
| 7. Docieranie powierzchni wewnętrznych zaworu | Ryczałt
| 8. Montaż części wewnętrznych zaworu | Ryczałt
| 9. Próba funkcjonalna zaworu po przeprowadzonym remoncie | Ryczałt
| 10. Wymiana węży hydraulicznych | Ryczałt
| 11 Prace dodatkowe wynikające z inspekcji wizaulnej i oceny stanu technicznego ( niezawarte w zakresie ryczałtowym) | Powykonawczo do 100 rbg
14. | 1.Demontaż/montaż siłownika hydraulicznego | Ryczałt | PLAB-09-LAF20AA401 | FW LAE 62 AA210 | zawór regulacyjny wody wtryskowej do RS2 | hydrauliczny | DN80 PN100 | WELLAND & TUXHORN | 16m | nie | pozycja 53 profile ring ( pure grafit) 120/109x15 pozycja 102 spindle w. special ball 1.4122+QT pozycja 176 packing ring ( pure grafit) 48/32x8 pozycja 220 seat 1.4122+QT pozycja 227 profile ring ( pure grafit) 115/107x11 Hose DIN 20023 NW10 x1500/Parker GE25/12- 2szt. Hose DIN20023 NW20x1500/Parker GE25- 2szt. | O.C58504Ea
| 2. Demontaż wszystkich części zamiennych wchodzących w skład zaworu | Ryczałt
| 3. Mycie wyszystkich czesci zamiennych | Ryczałt
| 4. Inspekcja wizualna częći zamienncyh wschodzących w skład zaworu | Ryczałt
| 5. Wykonanie raportu z inspekcji części zamiennych wschodzących w skład zaworu wraz opisem uszkodzeń i z dokumentacją forograficzną wszystkich uszkodzeń | Ryczałt
| 6. Badania NDT części wewnętrznych zaworu pod kątem pęknięć | Ryczałt
| 7. Docieranie powierzchni wewnętrznych zaworu | Ryczałt
| 8. Montaż części wewnętrznych zaworu | Ryczałt
| 9. Próba funkcjonalna zaworu po przeprowadzonym remoncie | Ryczałt
| 10. Wymiana węży hydraulicznych | Ryczałt
| 11 Prace dodatkowe wynikające z inspekcji wizaulnej i oceny stanu technicznego ( niezawarte w zakresie ryczałtowym) | Powykonawczo do 100 rbg
15. | 1.Demontaż/montaż siłownika pneumatycznego | Ryczałt | PLAB-09-HCB01AA401 | FW HCB 01 AA210 | Zawór regulacyjny-para na zdmuchiwacze | pneumatyczny | DN80/DN150 PN160/PN40 | Hannemann&Pruss | 54m | nie | pozycja 3 valve seat pozycja 5 plug pozycja 6 stem pozycja 40 gland packing pozycja 41 gasket pozycja 42 gasket pozycja 45 gasket | D31-7398
| 2. Demontaż wszystkich części zamiennych wchodzących w skład zaworu | Ryczałt
| 3. Mycie wyszystkich czesci zamiennych | Ryczałt
| 4. Inspekcja wizualna częći zamienncyh wschodzących w skład zaworu | Ryczałt
| 5. Wykonanie raportu z inspekcji części zamiennych wschodzących w skład zaworu wraz opisem uszkodzeń i z dokumentacją forograficzną wszystkich uszkodzeń | Ryczałt
| 6. Badania NDT części wewnętrznych zaworu pod kątem pęknięć | Ryczałt
| 7. Docieranie powierzchni wewnętrznych zaworu | Ryczałt
| 8. Montaż części wewnętrznych zaworu | Ryczałt
| 9. Próba funkcjonalna zaworu po przeprowadzonym remoncie | Ryczałt
| 10 Prace dodatkowe wynikające z inspekcji wizaulnej i oceny stanu technicznego ( niezawarte w zakresie ryczałtowym) | Powykonawczo do 125rbg
16. | 1.Demontaż/montaż siłownika hydraulicznego | Ryczałt | PLAB-09-LAF10AA601 | FW LAE 61 AA210 | Zaw.odc.ster.wody wtr.do st.red.WP 1 | hydrauliczny | DN 80 PN100 | WELLAND & TUXHORN | 16m | nie | pozycja 53 profile ring ( pure graphie) 105/95x15 pozycja 102 spindle with special ball 1.4122+QT pozycja 176 packing ring (pure graphite) 56/40x8 pozycja 220 seat 1.4122+QT pozycja 227 profile ring ( pure graphite) 102/90x10 Hose DIN 20023 NW20x1500/Parker GE25-2szt. | O.C58505E-MASb
| 2. Demontaż wszystkich części zamiennych wchodzących w skład zaworu | Ryczałt
| 3. Mycie wyszystkich czesci zamiennych | Ryczałt
| 4. Inspekcja wizualna częći zamienncyh wschodzących w skład zaworu | Ryczałt
| 5. Wykonanie raportu z inspekcji części zamiennych wschodzących w skład zaworu wraz opisem uszkodzeń i z dokumentacją forograficzną wszystkich uszkodzeń | Ryczałt
| 6. Badania NDT części wewnętrznych zaworu pod kątem pęknięć | Ryczałt
| 7. Docieranie powierzchni wewnętrznych zaworu | Ryczałt
| 8. Montaż części wewnętrznych zaworu | Ryczałt
| 9. Próba funkcjonalna zaworu po przeprowadzonym remoncie | Ryczałt
| 10. wymiana węży hydraulicznych | Ryczałt
| 11 Prace dodatkowe wynikające z inspekcji wizaulnej i oceny stanu technicznego ( niezawarte w zakresie ryczałtowym) | Powykonawczo do 100rbg
17. | 1.Demontaż/montaż siłownika hydraulicznego | Ryczałt | PLAB-09-LAF20AA601 | FW LAE 62 AA210 | Zaw.odc.ster.wody wtr.do st.red.WP 2 | hydrauliczny | DN 80 PN100 | WELLAND & TUXHORN | 16m | nie | pozycja 53 profile ring ( pure graphie) 105/95x15 pozycja 102 spindle with special ball 1.4122+QT pozycja 176 packing ring (pure graphite) 56/40x8 pozycja 220 seat 1.4122+QT pozycja 227 profile ring ( pure graphite) 102/90x10 Hose DIN 20023 NW20x1500/Parker GE25-2szt. | O.C58505E-MASb
| 2. Demontaż wszystkich części zamiennych wchodzących w skład zaworu | Ryczałt
| 3. Mycie wyszystkich czesci zamiennych | Ryczałt
| 4. Inspekcja wizualna częći zamienncyh wschodzących w skład zaworu | Ryczałt
| 5. Wykonanie raportu z inspekcji części zamiennych wschodzących w skład zaworu wraz opisem uszkodzeń i z dokumentacją forograficzną wszystkich uszkodzeń | Ryczałt
| 6. Badania NDT części wewnętrznych zaworu pod kątem pęknięć | Ryczałt
| 7. Docieranie powierzchni wewnętrznych zaworu | Ryczałt
| 8. Montaż części wewnętrznych zaworu | Ryczałt
| 9. Próba funkcjonalna zaworu po przeprowadzonym remoncie | Ryczałt
| 10. Wymiana węzy hydraulicznych | Ryczałt
| 11 Prace dodatkowe wynikające z inspekcji wizaulnej i oceny stanu technicznego ( niezawarte w zakresie ryczałtowym) | Powykonawczo do 100rbg
|  | 100 | 1
|  | 100 | 2
|  | 100 | 3
|  | 250 | 4
|  | 100 | 5
|  | 100 | 6
|  | 200 | 7
|  | 300 | 8
|  | 300 | 9
|  | 300 | 10
|  | 300 | 11
|  | 80 | 12
|  | 100 | 13
|  | 100 | 14
|  | 125 | 15
|  | 100 | 16
|  | 100 | 17