## Plan_zakres_2023-7 dni
ZAŁĄCZNIK NR 1 - 7 dni postoju planowanego bloku(inspekcja) w dniach 26.06.2023 do 30.06.2023
| Obszar naprawy | Jednostka | Kontraktowa ilość | Metoda instalacji | Maksymalna temperatura pracy | Analiza chemiczna | Przewodność cieplna | Gęstość | Wytrzymałość na ściskanie | zmiany liniowe podczas ogrzewania i studzenia | Odpornośc na ścieranie po wypaleniu w temp 816° wg normy ISO16282 lub ASTM C704
1 | Naprawa(demontaż i montaż) wymurówki ogniotrwałej w komorze paleniskowej kotła fluidalnego CFB (ściana przednia, tylna, ściana boczna prawa, lewa, dysze powietrza, dysze amoniaku, krawędź Kick-out’u ) | m2 | 30 | wylewanie | 1649°C | po wypaleniu t temperaturze 816°C: Al2O3: 61% CaO: 1,80% SiO2: 34% Fe2O3: 0,90% P2O5: 0,5% Inne: 1,80% | w temperaturze 104°C: 2,18 W/m K w temperaturze 538°C: 1,99 W/m K w temperaturze 816°C: 2,02 W/m K w temperaturze 1093°C: 2,13 W/m K | 2627kg/m3 po wypaleniu w temperaturze 816°C: 2531kg/m3 | w temperaturze 816°C: 984 kg/cm2 w temperaturze 1038°C: 1125 kg/cm2 w temperaturze 1204°C: 1266 kg/cm2 w temperaturze 1371°C: 1476kg/cm2 | w temperaturze 816°C: -0,10% w temperaturze 1038°C: -0,40% w temperaturze 1204°C: -0,40% w temperaturze 1371°C: 0,00% | <5cm3
2 | Naprawa (montaż, demontaż) - kształtki palników rozpałkowych i zsypów paliwa w komorze paleniskowej. | szt. | 2 | wylewanie | 1649°C | po wypaleniu t temperaturze 816°C: Al2O3: 61% CaO: 1,80% SiO2: 34% Fe2O3: 0,90% P2O5: 0,5% Inne: 1,80% | w temperaturze 104°C: 2,18 W/m K w temperaturze 538°C: 1,99 W/m K w temperaturze 816°C: 2,02 W/m K w temperaturze 1093°C: 2,13 W/m K | 2627kg/m3 po wypaleniu w temperaturze 816°C: 2531kg/m3 | w temperaturze 816°C: 984 kg/cm2 w temperaturze 1038°C: 1125 kg/cm2 w temperaturze 1204°C: 1266 kg/cm2 w temperaturze 1371°C: 1476kg/cm2 | w temperaturze 816°C: -0,10% w temperaturze 1038°C: -0,40% w temperaturze 1204°C: -0,40% w temperaturze 1371°C: 0,00% | <5cm3
3 | Wymiana( demontaż i montaż) cegiełek dysz powietrza pierwotnego na ruszcie (cegiełka z materiału SiC- zapewnia zamawiający/ do mocowanie cegiełki: spoiwo wysokotemperaturowe do łączenia materiałów ogniotrwałych | szt. | 60 | wylewanie | 1500°C | AL2O3: 45% Si02: 50% Fe2O3: 1% Alkalia: 4% | 10W/mK
4 | Naprawa (demontaż i montaż) wymurówki w kanałach przesypowych komór intrex (SHIII, RHIIa, RHIIb) | m2 | 5 | wylewanie/ubijanie | 1649°C | po wypaleniu t temperaturze 816°C: Al2O3: 61% SiO2: 9,77% Fe2O3: 1,15% P2O5:5,57% Inne: 1,80% | w temperaturze 104°C: 2,18 W/m K w temperaturze 538°C: 1,99 W/m K w temperaturze 816°C: 2,02 W/m K w temperaturze 1093°C: 2,13 W/m K | 2627kg/m3 po wypaleniu w temperaturze 816°C: 2531kg/m3 | w temperaturze 816°C: 984 kg/cm2 w temperaturze 1038°C: 1125 kg/cm2 w temperaturze 1204°C: 1266 kg/cm2 w temperaturze 1371°C: 1476kg/cm2 | w temperaturze 816°C: -0,10% w temperaturze 1038°C: -0,40% w temperaturze 1204°C: -0,40% w temperaturze 1371°C: 0,00% | <5cm3
5 | Naprawa(demontaż i montaż) obmurza ogniotrwałego komorze intrex (SHIII, RHIIa, RHIIb). | m2 | 3 | wylewanie/ubijanie
6 | Naprawa (demontaż i montaż) obmurza ogniotrwałego w separatorach. | m2 | 30 | wylewanie/ubijanie | 1260°C | Al2O3: 80% SiO2: 8% Fe2O3: 0,7% P2O5:4% Inne: 7,3% | w temperaturze 316
6a | Naprawa ( demontaż i montaż) obmurza ogniotrwałego w separatorach na ścianie natarcia tzw. Target wall | m2 | 8 | ubijanie | 1649°C | po wypaleniu t temperaturze 816°C: Al2O3: 76,84% CaO: 1,80% SiO2: 34% Fe2O3: 0,90% P2O5: 5,67% Inne: 6,57% |  | 2563kg/m3 po wypaleniu w temperaturze 816°C: 2403kg/m3 | w temperaturze 816°C: 281kg/cm2 w temperaturze 1093°C: 562kg/cm2 w temperaturze1371°C: 598kg/cm2 | w temperaturze 816°C: -0,30% w temperaturze 1093°C: -1,20% w temperaturze 1371°C: -1,40% | <15cm3
7 | Naprawa (demontaż i montaż) obmurza ogniotrwałego w syfonach (3szt) i nogach powrotnych (3 szt.). | m2 | 6 | wylewanie | 1649°C | po wypaleniu t temperaturze 816°C: Al2O3: 61% CaO: 1,80% SiO2: 34% Fe2O3: 0,90% P2O5: 0,5% Inne: 1,80% | w temperaturze 104°C: 2,18 W/m K w temperaturze 538°C: 1,99 W/m K w temperaturze 816°C: 2,02 W/m K w temperaturze 1093°C: 2,13 W/m K | 2627kg/m3 po wypaleniu w temperaturze 816°C: 2531kg/m3 | w temperaturze 816°C: 984 kg/cm2 w temperaturze 1038°C: 1125 kg/cm2 w temperaturze 1204°C: 1266 kg/cm2 w temperaturze 1371°C: 1476kg/cm2 | w temperaturze 816°C: -0,10% w temperaturze 1038°C: -0,40% w temperaturze 1204°C: -0,40% w temperaturze 1371°C: 0,00% | <5cm3
8 | Naprawa (demontaż i montaż) obmurza ogniotrwałego w oknach spalin. | m2 | 3 | wylewanie/ubijanie | 1649°C | po wypaleniu t temperaturze 816°C: Al2O3: 61% CaO: 1,80% SiO2: 34% Fe2O3: 0,90% P2O5: 0,5% Inne: 1,80% | w temperaturze 104°C: 2,18 W/m K w temperaturze 538°C: 1,99 W/m K w temperaturze 816°C: 2,02 W/m K w temperaturze 1093°C: 2,13 W/m K | 2627kg/m3 po wypaleniu w temperaturze 816°C: 2531kg/m3 | w temperaturze 816°C: 984 kg/cm2 w temperaturze 1038°C: 1125 kg/cm2 w temperaturze 1204°C: 1266 kg/cm2 w temperaturze 1371°C: 1476kg/cm2 | w temperaturze 816°C: -0,10% w temperaturze 1038°C: -0,40% w temperaturze 1204°C: -0,40% w temperaturze 1371°C: 0,00% | <5cm3
9 | Naprawa (demontaż i montaż) obmurza ogniotrwałego w przewałach Przewałach ( 3 szt). | m2 | 3 | wylewanie | 1649°C | po wypaleniu t temperaturze 816°C: Al2O3: 61% CaO: 1,80% SiO2: 34% Fe2O3: 0,90% P2O5: 0,5% Inne: 1,80% | w temperaturze 104°C: 2,18 W/m K w temperaturze 538°C: 1,99 W/m K w temperaturze 816°C: 2,02 W/m K w temperaturze 1093°C: 2,13 W/m K | 2627kg/m3 po wypaleniu w temperaturze 816°C: 2531kg/m3 | w temperaturze 816°C: 984 kg/cm2 w temperaturze 1038°C: 1125 kg/cm2 w temperaturze 1204°C: 1266 kg/cm2 w temperaturze 1371°C: 1476kg/cm2 | w temperaturze 816°C: -0,10% w temperaturze 1038°C: -0,40% w temperaturze 1204°C: -0,40% w temperaturze 1371°C: 0,00% | <5cm3
10 | Uzupełnienie kotew metalowych ( w kształcie Y lub kołków ) w miejscach naprawy obmurza ogniotrwałego. Materiał kotwy Avesta 253Ma | m2 | 93 | spawanie
11 | Pobieranie próbek świeżego betonu do oceny gwarancji mechanicznej i transport próbek do miejsca badania | szt. | 3
12 | Inne miejsca (niewymienione wcześniej), gdzie wymagana jest naprawa na bazie wiązania chemicznego | m2 | 20 | wylewanie/ubijanie | 1649°C | po wypaleniu t temperaturze 816°C: Al2O3: 61% CaO: 1,80% SiO2: 34% Fe2O3: 0,90% P2O5: 0,5% Inne: 1,80% | w temperaturze 104°C: 2,18 W/m K w temperaturze 538°C: 1,99 W/m K w temperaturze 816°C: 2,02 W/m K w temperaturze 1093°C: 2,13 W/m K | 2627kg/m3 po wypaleniu w temperaturze 816°C: 2531kg/m3 | w temperaturze 816°C: 984 kg/cm2 w temperaturze 1038°C: 1125 kg/cm2 w temperaturze 1204°C: 1266 kg/cm2 w temperaturze 1371°C: 1476kg/cm2 | w temperaturze 816°C: -0,10% w temperaturze 1038°C: -0,40% w temperaturze 1204°C: -0,40% w temperaturze 1371°C: 0,00% | <5cm3
13 | Uzupełnienie betonu izolacyjnego w dnie dyszowym i na ścianie tylnej komory intrex RHIIa/RHIIb/SHIII | m3 | 20 | natrysk | 1100°C | AL2O3: 30% SiO2: 32% Fe2O3: 9% CaO: 16% Na2+K2O: | w temperaturze 400°C: 0,190 W/m K w temperaturze 600°C: 0,200 W/m K w temperaturze 800°C: 0,250 W/m K | w temperaturze 110°C: 1,10g/cm3 w temperaturze 800°C: 1,0g/cm3 w temperaturze 1000°C: 1,0g/cm3 | w temperaturze 110°C: 5MPa w temperaturze 815°C: 4MPa w temperaturze 1000°C: 4MPa | w temperaturze 110°C: -0,30% w temperaturze 816°C: -0,30% w temperaturze 1000°C: -2%
14 | Naprawy bieżące i uzupełnienie obmurza ogniotrwałego w awaryjnym postoju bloku (wymagany czas reakcji 48 godz.)-mobilizacja ekipy i sprzętu | szt. | 2
15 | Dostarczenie krzywej suszenia obmurza ogniotrwałego | szt. | 1
16 | Opracowanie wyników i inwentaryzację uszkodzeń w postaci mapy | szt. | 1

## Plan_zakres_2024 -26 dni
ZAŁĄCZNIK NR 1 -26 dni postoju planowanego bloku(remont średni) 06.01.2024 do 31.01.2024
| Obszar naprawy | Jednostka | Kontraktowa ilość | Metoda instalacji | Maksymalna temperatura pracy | Analiza chemiczna | Przewodność cieplna | Gęstość | Wytrzymałość na ściskanie | zmiany liniowe podczas ogrzewania i studzenia | Odpornośc na ścieranie po wypaleniu w temp 816° wg normy ISO16282 lub ASTM C704
1 | Naprawa(demontaż i montaż) wymurówki ogniotrwałej w komorze paleniskowej kotła fluidalnego CFB (ściana przednia, tylna, ściana boczna prawa, lewa, dysze powietrza, dysze amoniaku, krawędź Kick-out’u ) | m2 | 70 | wylewanie | 1649°C | po wypaleniu t temperaturze 816°C: Al2O3: 61% CaO: 1,80% SiO2: 34% Fe2O3: 0,90% P2O5: 0,5% Inne: 1,80% | w temperaturze 104°C: 2,18 W/m K w temperaturze 538°C: 1,99 W/m K w temperaturze 816°C: 2,02 W/m K w temperaturze 1093°C: 2,13 W/m K | 2627kg/m3 po wypaleniu w temperaturze 816°C: 2531kg/m3 | w temperaturze 816°C: 984 kg/cm2 w temperaturze 1038°C: 1125 kg/cm2 w temperaturze 1204°C: 1266 kg/cm2 w temperaturze 1371°C: 1476kg/cm2 | w temperaturze 816°C: -0,10% w temperaturze 1038°C: -0,40% w temperaturze 1204°C: -0,40% w temperaturze 1371°C: 0,00% | <5cm3
2 | Naprawa (montaż, demontaż) - kształtki palników rozpałkowych i zsypów paliwa w komorze paleniskowej. | szt. | 4 | wylewanie | 1649°C | po wypaleniu t temperaturze 816°C: Al2O3: 61% CaO: 1,80% SiO2: 34% Fe2O3: 0,90% P2O5: 0,5% Inne: 1,80% | w temperaturze 104°C: 2,18 W/m K w temperaturze 538°C: 1,99 W/m K w temperaturze 816°C: 2,02 W/m K w temperaturze 1093°C: 2,13 W/m K | 2627kg/m3 po wypaleniu w temperaturze 816°C: 2531kg/m3 | w temperaturze 816°C: 984 kg/cm2 w temperaturze 1038°C: 1125 kg/cm2 w temperaturze 1204°C: 1266 kg/cm2 w temperaturze 1371°C: 1476kg/cm2 | w temperaturze 816°C: -0,10% w temperaturze 1038°C: -0,40% w temperaturze 1204°C: -0,40% w temperaturze 1371°C: 0,00% | <5cm3
3 | Wymiana( demontaż i montaż) cegiełek dysz powietrza pierwotnego na ruszcie (cegiełka z materiału SiC-zapewnia zamawiający/ do mocowanie cegiełki: spoiwo wysokotemperaturowe do łączenia materiałów ogniotrwałych | szt. | 600 | wylewanie | 1500°C | AL2O3: 45% Si02: 50% Fe2O3: 1% Alkalia: 4%
4 | Naprawa (demontaż i montaż) wymurówki w kanałach przesypowych komór intrex (SHIII, RHIIa, RHIIb) | m2 | 15 | wylewanie | 1649°C | po wypaleniu t temperaturze 816°C: Al2O3: 61% CaO: 1,80% SiO2: 34% Fe2O3: 0,90% P2O5: 0,5% Inne: 1,80% | w temperaturze 104°C: 2,18 W/m K w temperaturze 538°C: 1,99 W/m K w temperaturze 816°C: 2,02 W/m K w temperaturze 1093°C: 2,13 W/m K | 2627kg/m3 po wypaleniu w temperaturze 816°C: 2531kg/m3 | w temperaturze 816°C: 984 kg/cm2 w temperaturze 1038°C: 1125 kg/cm2 w temperaturze 1204°C: 1266 kg/cm2 w temperaturze 1371°C: 1476kg/cm2 | w temperaturze 816°C: -0,10% w temperaturze 1038°C: -0,40% w temperaturze 1204°C: -0,40% w temperaturze 1371°C: 0,00% | <5cm3
5 | Naprawa(demontaż i montaż) obmurza ogniotrwałego komorze intrex (SHIII, RHIIa, RHIIb). | m2 | 6 | wylewanie | 1649°C | po wypaleniu t temperaturze 816°C: Al2O3: 61% CaO: 1,80% SiO2: 34% Fe2O3: 0,90% P2O5: 0,5% Inne: 1,80% | w temperaturze 104°C: 2,18 W/m K w temperaturze 538°C: 1,99 W/m K w temperaturze 816°C: 2,02 W/m K w temperaturze 1093°C: 2,13 W/m K | 2627kg/m3 po wypaleniu w temperaturze 816°C: 2531kg/m3 | w temperaturze 816°C: 984 kg/cm2 w temperaturze 1038°C: 1125 kg/cm2 w temperaturze 1204°C: 1266 kg/cm2 w temperaturze 1371°C: 1476kg/cm2 | w temperaturze 816°C: -0,10% w temperaturze 1038°C: -0,40% w temperaturze 1204°C: -0,40% w temperaturze 1371°C: 0,00% | <5cm3
6 | Naprawa (demontaż i montaż) obmurza ogniotrwałego w separatorach | m2 | 150 | wylewanie | 1649°C | po wypaleniu t temperaturze 816°C: Al2O3: 61% CaO: 1,80% SiO2: 34% Fe2O3: 0,90% P2O5: 0,5% Inne: 1,80% | w temperaturze 104°C: 2,18 W/m K w temperaturze 538°C: 1,99 W/m K w temperaturze 816°C: 2,02 W/m K w temperaturze 1093°C: 2,13 W/m K | 2627kg/m3 po wypaleniu w temperaturze 816°C: 2531kg/m3 | w temperaturze 816°C: 984 kg/cm2 w temperaturze 1038°C: 1125 kg/cm2 w temperaturze 1204°C: 1266 kg/cm2 w temperaturze 1371°C: 1476kg/cm2 | w temperaturze 816°C: -0,10% w temperaturze 1038°C: -0,40% w temperaturze 1204°C: -0,40% w temperaturze 1371°C: 0,00% | <5cm3
6a | Naprawa ( demontaż i montaż) obmurza ogniotrwałego w separatorach na ścianie natarcia tzw. Target wall | m2 | 10 | ubijanie | 1649° | po wypaleniu t temperaturze 816°C: Al2O3: 76,84% CaO: 1,80% SiO2: 34% Fe2O3: 0,90% P2O5: 5,67% Inne: 6,57% | w temperaturze 316°C: 2,16 W/m K w temperaturze 538°C: 2,02 W/m K w temperaturze 649°C: 1,87 W/m K w temperaturze 982°C: 1,73 W/m K | 2563kg/m3 po wypaleniu w temperaturze 816°C: 2403kg/m3 | w temperaturze 816°C: 281kg/cm2 w temperaturze 1093°C: 562kg/cm2 w temperaturze1371°C: 598kg/cm2 | w temperaturze 816°C: -0,30% w temperaturze 1093°C: -1,20% w temperaturze 1371°C: -1,40% | <15cm3
7 | Naprawa (demontaż i montaż) obmurza ogniotrwałego w syfonach (3szt) i nogach powrotnych (3 szt.) | m2 | 18 | wylewanie | 1649°C | po wypaleniu t temperaturze 816°C: Al2O3: 61% CaO: 1,80% SiO2: 34% Fe2O3: 0,90% P2O5: 0,5% Inne: 1,80% | w temperaturze 104°C: 2,18 W/m K w temperaturze 538°C: 1,99 W/m K w temperaturze 816°C: 2,02 W/m K w temperaturze 1093°C: 2,13 W/m K | 2627kg/m3 po wypaleniu w temperaturze 816°C: 2531kg/m3 | w temperaturze 816°C: 984 kg/cm2 w temperaturze 1038°C: 1125 kg/cm2 w temperaturze 1204°C: 1266 kg/cm2 w temperaturze 1371°C: 1476kg/cm2 | w temperaturze 816°C: -0,10% w temperaturze 1038°C: -0,40% w temperaturze 1204°C: -0,40% w temperaturze 1371°C: 0,00% | <5cm3
8 | Naprawa (demontaż i montaż) obmurza ogniotrwałego w oknach spalin. | m2 | 3 | wylewanie | 1649°C | po wypaleniu t temperaturze 816°C: Al2O3: 61% CaO: 1,80% SiO2: 34% Fe2O3: 0,90% P2O5: 0,5% Inne: 1,80% | w temperaturze 104°C: 2,18 W/m K w temperaturze 538°C: 1,99 W/m K w temperaturze 816°C: 2,02 W/m K w temperaturze 1093°C: 2,13 W/m K | 2627kg/m3 po wypaleniu w temperaturze 816°C: 2531kg/m3 | w temperaturze 816°C: 984 kg/cm2 w temperaturze 1038°C: 1125 kg/cm2 w temperaturze 1204°C: 1266 kg/cm2 w temperaturze 1371°C: 1476kg/cm2 | w temperaturze 816°C: -0,10% w temperaturze 1038°C: -0,40% w temperaturze 1204°C: -0,40% w temperaturze 1371°C: 0,00% | <5cm3
9 | Naprawa (demontaż i montaż) obmurza ogniotrwałego w przewałach Przewałach ( 3 szt) | m2 | 6 | wylewanie | 1649°C | po wypaleniu t temperaturze 816°C: Al2O3: 61% CaO: 1,80% SiO2: 34% Fe2O3: 0,90% P2O5: 0,5% Inne: 1,80% | w temperaturze 104°C: 2,18 W/m K w temperaturze 538°C: 1,99 W/m K w temperaturze 816°C: 2,02 W/m K w temperaturze 1093°C: 2,13 W/m K | 2627kg/m3 po wypaleniu w temperaturze 816°C: 2531kg/m3 | w temperaturze 816°C: 984 kg/cm2 w temperaturze 1038°C: 1125 kg/cm2 w temperaturze 1204°C: 1266 kg/cm2 w temperaturze 1371°C: 1476kg/cm2 | w temperaturze 816°C: -0,10% w temperaturze 1038°C: -0,40% w temperaturze 1204°C: -0,40% w temperaturze 1371°C: 0,00% | <5cm3
10 | Uzupełnienie kotew metalowych ( w kształcie Y lub kołków ) w miejscach naprawy obmurza ogniotrwałego. Materiał kotwy Avesta 253Ma. | m2 | 200 | spawanie
11 | Pobieranie próbek świeżego betonu do oceny gwarancji mechanicznej i transport próbek do miejsca badania | szt. | 10
12 | Inne miejsca (niewymienione wcześniej), gdzie wymagana jest naprawa na bazie wiązania chemicznego | m2 | 60 | wylewanie | 1649°C | po wypaleniu t temperaturze 816°C: Al2O3: 61% CaO: 1,80% SiO2: 34% Fe2O3: 0,90% P2O5: 0,5% Inne: 1,80% | w temperaturze 104°C: 2,18 W/m K w temperaturze 538°C: 1,99 W/m K w temperaturze 816°C: 2,02 W/m K w temperaturze 1093°C: 2,13 W/m K | 2627kg/m3 po wypaleniu w temperaturze 816°C: 2531kg/m3 | w temperaturze 816°C: 984 kg/cm2 w temperaturze 1038°C: 1125 kg/cm2 w temperaturze 1204°C: 1266 kg/cm2 w temperaturze 1371°C: 1476kg/cm2 | w temperaturze 816°C: -0,10% w temperaturze 1038°C: -0,40% w temperaturze 1204°C: -0,40% w temperaturze 1371°C: 0,00% | <5cm3
13 | Uzupełnienie betonu izolacyjnego w dnie dyszowym i na ścianie tylnej komory intrex RHIIa/RHIIb/SHIII | m3 | 2 | natrysk | 1100°C | AL2O3: 30% SiO2: 32% Fe2O3: 9% CaO: 16% Na2+K2O: | w temperaturze 400°C: 0,190 W/m K w temperaturze 600°C: 0,200 W/m K w temperaturze 800°C: 0,250 W/m K | w temperaturze 110°C: 1,10g/cm3 w temperaturze 800°C: 1,0g/cm3 w temperaturze 1000°C: 1,0g/cm3 | w temperaturze 110°C: 5MPa w temperaturze 815°C: 4MPa w temperaturze 1000°C: 4MPa | w temperaturze 110°C: -0,30% w temperaturze 816°C: -0,30% w temperaturze 1000°C: -2%
14 | Naprawy bieżące i uzupełnienie obmurza ogniotrwałego w awaryjnym postoju bloku (wymagany czas reakcji 48 godz.)-mobilizacja ekipy i sprzętu | szt. | 2
15 | Dostarczenie krzywej suszenia obmurza ogniotrwałego | szt. | 1
16 | Opracowanie wyników i inwentaryzację uszkodzeń w postaci mapy | szt. | 1

## Plan_zakres_2024-7 dni
ZAŁĄCZNIK NR 1 - 7 dni postoju planowanego bloku ( inspekcja) 10.08.2024 do 16.08.2024
| Obszar naprawy | Jednostka | Kontraktowa ilość | Metoda instalacji | Maksymalna temperatura pracy | Analiza chemiczna | Przewodność cieplna | Gęstość | Wytrzymałość na ściskanie | zmiany liniowe podczas ogrzewania i studzenia | Odpornośc na ścieranie po wypaleniu w temp 816° wg normy ISO16282 lub ASTM C704
1 | Naprawa(demontaż i montaż) wymurówki ogniotrwałej w komorze paleniskowej kotła fluidalnego CFB (ściana przednia, tylna, ściana boczna prawa, lewa, dysze powietrza, dysze amoniaku, krawędź Kick-out’u )- | m2 | 30 | wylewanie | 1649°C | po wypaleniu t temperaturze 816°C: Al2O3: 61% CaO: 1,80% SiO2: 34% Fe2O3: 0,90% P2O5: 0,5% Inne: 1,80% | w temperaturze 104°C: 2,18 W/m K w temperaturze 538°C: 1,99 W/m K w temperaturze 816°C: 2,02 W/m K w temperaturze 1093°C: 2,13 W/m K | 2627kg/m3 po wypaleniu w temperaturze 816°C: 2531kg/m3 | w temperaturze 816°C: 984 kg/cm2 w temperaturze 1038°C: 1125 kg/cm2 w temperaturze 1204°C: 1266 kg/cm2 w temperaturze 1371°C: 1476kg/cm2 | w temperaturze 816°C: -0,10% w temperaturze 1038°C: -0,40% w temperaturze 1204°C: -0,40% w temperaturze 1371°C: 0,00% | <5cm3
2 | Naprawa (montaż, demontaż) - kształtki palników rozpałkowych i zsypów paliwa w komorze paleniskowej. | szt. | 2 | wylewanie | 1649°C | po wypaleniu t temperaturze 816°C: Al2O3: 61% CaO: 1,80% SiO2: 34% Fe2O3: 0,90% P2O5: 0,5% Inne: 1,80% | w temperaturze 104°C: 2,18 W/m K w temperaturze 538°C: 1,99 W/m K w temperaturze 816°C: 2,02 W/m K w temperaturze 1093°C: 2,13 W/m K | 2627kg/m3 po wypaleniu w temperaturze 816°C: 2531kg/m3 | w temperaturze 816°C: 984 kg/cm2 w temperaturze 1038°C: 1125 kg/cm2 w temperaturze 1204°C: 1266 kg/cm2 w temperaturze 1371°C: 1476kg/cm2 | w temperaturze 816°C: -0,10% w temperaturze 1038°C: -0,40% w temperaturze 1204°C: -0,40% w temperaturze 1371°C: 0,00% | <5cm3
3 | Wymiana( demontaż i montaż) cegiełek dysz powietrza pierwotnego na ruszcie (cegiełka z materiału SiC- zapewnia zamawiający/ do mocowanie cegiełki: spoiwo wysokotemperaturowe do łączenia materiałów ogniotrwałych | szt. | 60 | wylewanie | 1500°C | AL2O3: 45% Si02: 50% Fe2O3: 1% Alkalia: 4%
4 | Naprawa (demontaż i montaż) wymurówki w kanałach przesypowych komór intrex (SHIII, RHIIa, RHIIb) | m2 | 5 | wylewanie/ubijanie | 1649°C | po wypaleniu t temperaturze 816°C: Al2O3: 61% SiO2: 9,77% Fe2O3: 1,15% P2O5:5,57% Inne: 1,80% | w temperaturze 104°C: 2,18 W/m K w temperaturze 538°C: 1,99 W/m K w temperaturze 816°C: 2,02 W/m K w temperaturze 1093°C: 2,13 W/m K | 2627kg/m3 po wypaleniu w temperaturze 816°C: 2531kg/m3 | w temperaturze 816°C: 984 kg/cm2 w temperaturze 1038°C: 1125 kg/cm2 w temperaturze 1204°C: 1266 kg/cm2 w temperaturze 1371°C: 1476kg/cm2 | w temperaturze 816°C: -0,10% w temperaturze 1038°C: -0,40% w temperaturze 1204°C: -0,40% w temperaturze 1371°C: 0,00% | <5cm3
5 | Naprawa(demontaż i montaż) obmurza ogniotrwałego komorze intrex (SHIII, RHIIa, RHIIb). | m2 | 3 | wylewanie/ubijanie
6 | Naprawa (demontaż i montaż) obmurza ogniotrwałego w separatorach. | m2 | 30 | wylewanie/ubijanie
6a | Naprawa ( demontaż i montaż) obmurza ogniotrwałego w separatorach na ścianie natarcia tzw. Target wall | m2 | 8 | ubijanie | 1649° | po wypaleniu t temperaturze 816°C: Al2O3: 76,84% CaO: 1,80% SiO2: 34% Fe2O3: 0,90% P2O5: 5,67% Inne: 6,57% |  | 2563kg/m3 po wypaleniu w temperaturze 816°C: 2403kg/m3 | w temperaturze 816°C: 281kg/cm2 w temperaturze 1093°C: 562kg/cm2 w temperaturze1371°C: 598kg/cm2 | w temperaturze 816°C: -0,30% w temperaturze 1093°C: -1,20% w temperaturze 1371°C: -1,40% | <15cm3
7 | Naprawa (demontaż i montaż) obmurza ogniotrwałego w syfonach (3szt) i nogach powrotnych (3 szt.). | m2 | 6 | wylewanie | 1649°C | po wypaleniu t temperaturze 816°C: Al2O3: 61% CaO: 1,80% SiO2: 34% Fe2O3: 0,90% P2O5: 0,5% Inne: 1,80% | w temperaturze 104°C: 2,18 W/m K w temperaturze 538°C: 1,99 W/m K w temperaturze 816°C: 2,02 W/m K w temperaturze 1093°C: 2,13 W/m K | 2627kg/m3 po wypaleniu w temperaturze 816°C: 2531kg/m3 | w temperaturze 816°C: 984 kg/cm2 w temperaturze 1038°C: 1125 kg/cm2 w temperaturze 1204°C: 1266 kg/cm2 w temperaturze 1371°C: 1476kg/cm2 | w temperaturze 816°C: -0,10% w temperaturze 1038°C: -0,40% w temperaturze 1204°C: -0,40% w temperaturze 1371°C: 0,00% | <5cm3
8 | Naprawa (demontaż i montaż) obmurza ogniotrwałego w oknach spalin. | m2 | 3 | wylewanie/ubijanie | 1649°C | po wypaleniu t temperaturze 816°C: Al2O3: 61% CaO: 1,80% SiO2: 34% Fe2O3: 0,90% P2O5: 0,5% Inne: 1,80% | w temperaturze 104°C: 2,18 W/m K w temperaturze 538°C: 1,99 W/m K w temperaturze 816°C: 2,02 W/m K w temperaturze 1093°C: 2,13 W/m K | 2627kg/m3 po wypaleniu w temperaturze 816°C: 2531kg/m3 | w temperaturze 816°C: 984 kg/cm2 w temperaturze 1038°C: 1125 kg/cm2 w temperaturze 1204°C: 1266 kg/cm2 w temperaturze 1371°C: 1476kg/cm2 | w temperaturze 816°C: -0,10% w temperaturze 1038°C: -0,40% w temperaturze 1204°C: -0,40% w temperaturze 1371°C: 0,00% | <5cm3
9 | Naprawa (demontaż i montaż) obmurza ogniotrwałego w przewałach Przewałach ( 3 szt). | m2 | 3 | wylewanie | 1649°C | po wypaleniu t temperaturze 816°C: Al2O3: 61% CaO: 1,80% SiO2: 34% Fe2O3: 0,90% P2O5: 0,5% Inne: 1,80% | w temperaturze 104°C: 2,18 W/m K w temperaturze 538°C: 1,99 W/m K w temperaturze 816°C: 2,02 W/m K w temperaturze 1093°C: 2,13 W/m K | 2627kg/m3 po wypaleniu w temperaturze 816°C: 2531kg/m3 | w temperaturze 816°C: 984 kg/cm2 w temperaturze 1038°C: 1125 kg/cm2 w temperaturze 1204°C: 1266 kg/cm2 w temperaturze 1371°C: 1476kg/cm2 | w temperaturze 816°C: -0,10% w temperaturze 1038°C: -0,40% w temperaturze 1204°C: -0,40% w temperaturze 1371°C: 0,00% | <5cm3
10 | Uzupełnienie kotew metalowych ( w kształcie Y lub kołków ) w miejscach naprawy obmurza ogniotrwałego. Materiał kotwy Avesta 253Ma | m2 | 93 | spawanie
11 | Pobieranie próbek świeżego betonu do oceny gwarancji mechanicznej i transport próbek do miejsca badania | szt. | 3
12 | Inne miejsca (niewymienione wcześniej), gdzie wymagana jest naprawa na bazie wiązania chemicznego | m2 | 20 | wylewanie/ubijanie | 1649°C | po wypaleniu t temperaturze 816°C: Al2O3: 61% CaO: 1,80% SiO2: 34% Fe2O3: 0,90% P2O5: 0,5% Inne: 1,80% | w temperaturze 104°C: 2,18 W/m K w temperaturze 538°C: 1,99 W/m K w temperaturze 816°C: 2,02 W/m K w temperaturze 1093°C: 2,13 W/m K | 2627kg/m3 po wypaleniu w temperaturze 816°C: 2531kg/m3 | w temperaturze 816°C: 984 kg/cm2 w temperaturze 1038°C: 1125 kg/cm2 w temperaturze 1204°C: 1266 kg/cm2 w temperaturze 1371°C: 1476kg/cm2 | w temperaturze 816°C: -0,10% w temperaturze 1038°C: -0,40% w temperaturze 1204°C: -0,40% w temperaturze 1371°C: 0,00% | <5cm3
13 | Uzupełnienie betonu izolacyjnego w dnie dyszowym i na ścianie tylnej komory intrex RHIIa/RHIIb/SHIII | m3 | 20 | natrysk | 1100°C | AL2O3: 30% SiO2: 32% Fe2O3: 9% CaO: 16% Na2+K2O: | w temperaturze 400°C: 0,190 W/m K w temperaturze 600°C: 0,200 W/m K w temperaturze 800°C: 0,250 W/m K | w temperaturze 110°C: 1,10g/cm3 w temperaturze 800°C: 1,0g/cm3 w temperaturze 1000°C: 1,0g/cm3 | w temperaturze 110°C: 5MPa w temperaturze 815°C: 4MPa w temperaturze 1000°C: 4MPa | w temperaturze 110°C: -0,30% w temperaturze 816°C: -0,30% w temperaturze 1000°C: -2%
14 | Naprawy bieżące i uzupełnienie obmurza ogniotrwałego w awaryjnym postoju bloku (wymagany czas reakcji 48 godz.)-mobilizacja ekipy i sprzętu | szt. | 2
15 | Dostarczenie krzywej suszenia obmurza ogniotrwałego | szt. | 1
16 | Opracowanie wyników i inwentaryzację uszkodzeń w postaci mapy | szt. | 1

## Plan_zakres_2025-26 dni
ZAŁĄCZNIK NR 1 -26 dni postoju planowanego bloku ( remont średni) 15.02.2025 do 12.03.2025
| Obszar naprawy | Jednostka | Kontraktowa ilość | Metoda instalacji | Maksymalna temperatura pracy | Analiza chemiczna | Przewodność cieplna | Gęstość | Wytrzymałość na ściskanie | zmiany liniowe podczas ogrzewania i studzenia | Odpornośc na ścieranie po wypaleniu w temp 816° wg normy ISO16282 lub ASTM C704
1 | Naprawa(demontaż i montaż) wymurówki ogniotrwałej w komorze paleniskowej kotła fluidalnego CFB (ściana przednia, tylna, ściana boczna prawa, lewa, dysze powietrza, dysze amoniaku, krawędź Kick-out’u ) | m2 | 80 | wylewanie | 1649°C | po wypaleniu t temperaturze 816°C: Al2O3: 61% CaO: 1,80% SiO2: 34% Fe2O3: 0,90% P2O5: 0,5% Inne: 1,80% | w temperaturze 104°C: 2,18 W/m K w temperaturze 538°C: 1,99 W/m K w temperaturze 816°C: 2,02 W/m K w temperaturze 1093°C: 2,13 W/m K | 2627kg/m3 po wypaleniu w temperaturze 816°C: 2531kg/m3 | w temperaturze 816°C: 984 kg/cm2 w temperaturze 1038°C: 1125 kg/cm2 w temperaturze 1204°C: 1266 kg/cm2 w temperaturze 1371°C: 1476kg/cm2 | w temperaturze 816°C: -0,10% w temperaturze 1038°C: -0,40% w temperaturze 1204°C: -0,40% w temperaturze 1371°C: 0,00% | <5cm3
2 | Naprawa (montaż, demontaż) - kształtki palników rozpałkowych i zsypów paliwa w komorze paleniskowej. | szt. | 4 | wylewanie | 1649°C | po wypaleniu t temperaturze 816°C: Al2O3: 61% CaO: 1,80% SiO2: 34% Fe2O3: 0,90% P2O5: 0,5% Inne: 1,80% | w temperaturze 104°C: 2,18 W/m K w temperaturze 538°C: 1,99 W/m K w temperaturze 816°C: 2,02 W/m K w temperaturze 1093°C: 2,13 W/m K | 2627kg/m3 po wypaleniu w temperaturze 816°C: 2531kg/m3 | w temperaturze 816°C: 984 kg/cm2 w temperaturze 1038°C: 1125 kg/cm2 w temperaturze 1204°C: 1266 kg/cm2 w temperaturze 1371°C: 1476kg/cm2 | w temperaturze 816°C: -0,10% w temperaturze 1038°C: -0,40% w temperaturze 1204°C: -0,40% w temperaturze 1371°C: 0,00% | <5cm3
3 | Wymiana( demontaż i montaż) cegiełek dysz powietrza pierwotnego na ruszcie (cegiełka z materiału SiC-zapewnia zamawiający/ do mocowanie cegiełki: spoiwo wysokotemperaturowe do łączenia materiałów ogniotrwałych | szt. | 600 | wylewanie | 1500°C | AL2O3: 45% Si02: 50% Fe2O3: 1% Alkalia: 4%
4 | Naprawa (demontaż i montaż) wymurówki w kanałach przesypowych komór intrex (SHIII, RHIIa, RHIIb) | m2 | 15 | wylewanie | 1649°C | po wypaleniu t temperaturze 816°C: Al2O3: 61% CaO: 1,80% SiO2: 34% Fe2O3: 0,90% P2O5: 0,5% Inne: 1,80% | w temperaturze 104°C: 2,18 W/m K w temperaturze 538°C: 1,99 W/m K w temperaturze 816°C: 2,02 W/m K w temperaturze 1093°C: 2,13 W/m K | 2627kg/m3 po wypaleniu w temperaturze 816°C: 2531kg/m3 | w temperaturze 816°C: 984 kg/cm2 w temperaturze 1038°C: 1125 kg/cm2 w temperaturze 1204°C: 1266 kg/cm2 w temperaturze 1371°C: 1476kg/cm2 | w temperaturze 816°C: -0,10% w temperaturze 1038°C: -0,40% w temperaturze 1204°C: -0,40% w temperaturze 1371°C: 0,00% | <5cm3
5 | Naprawa(demontaż i montaż) obmurza ogniotrwałego komorze intrex (SHIII, RHIIa, RHIIb). | m2 | 6 | wylewanie | 1649°C | po wypaleniu t temperaturze 816°C: Al2O3: 61% CaO: 1,80% SiO2: 34% Fe2O3: 0,90% P2O5: 0,5% Inne: 1,80% | w temperaturze 104°C: 2,18 W/m K w temperaturze 538°C: 1,99 W/m K w temperaturze 816°C: 2,02 W/m K w temperaturze 1093°C: 2,13 W/m K | 2627kg/m3 po wypaleniu w temperaturze 816°C: 2531kg/m3 | w temperaturze 816°C: 984 kg/cm2 w temperaturze 1038°C: 1125 kg/cm2 w temperaturze 1204°C: 1266 kg/cm2 w temperaturze 1371°C: 1476kg/cm2 | w temperaturze 816°C: -0,10% w temperaturze 1038°C: -0,40% w temperaturze 1204°C: -0,40% w temperaturze 1371°C: 0,00% | <5cm3
6 | Naprawa (demontaż i montaż) obmurza ogniotrwałego w separatorach | m2 | 150 | wylewanie | 1649°C | po wypaleniu t temperaturze 816°C: Al2O3: 61% CaO: 1,80% SiO2: 34% Fe2O3: 0,90% P2O5: 0,5% Inne: 1,80% | w temperaturze 104°C: 2,18 W/m K w temperaturze 538°C: 1,99 W/m K w temperaturze 816°C: 2,02 W/m K w temperaturze 1093°C: 2,13 W/m K | 2627kg/m3 po wypaleniu w temperaturze 816°C: 2531kg/m3 | w temperaturze 816°C: 984 kg/cm2 w temperaturze 1038°C: 1125 kg/cm2 w temperaturze 1204°C: 1266 kg/cm2 w temperaturze 1371°C: 1476kg/cm2 | w temperaturze 816°C: -0,10% w temperaturze 1038°C: -0,40% w temperaturze 1204°C: -0,40% w temperaturze 1371°C: 0,00% | <5cm3
6a | Naprawa ( demontaż i montaż) obmurza ogniotrwałego w separatorach na ścianie natarcia tzw. Target wall | m2 | 10 | ubijanie | 1649° | po wypaleniu t temperaturze 816°C: Al2O3: 76,84% CaO: 1,80% SiO2: 34% Fe2O3: 0,90% P2O5: 5,67% Inne: 6,57% | w temperaturze 316°C: 2,16 W/m K w temperaturze 538°C: 2,02 W/m K w temperaturze 649°C: 1,87 W/m K w temperaturze 982°C: 1,73 W/m K | 2563kg/m3 po wypaleniu w temperaturze 816°C: 2403kg/m3 | w temperaturze 816°C: 281kg/cm2 w temperaturze 1093°C: 562kg/cm2 w temperaturze1371°C: 598kg/cm2 | w temperaturze 816°C: -0,30% w temperaturze 1093°C: -1,20% w temperaturze 1371°C: -1,40% | <15cm3
7 | Naprawa (demontaż i montaż) obmurza ogniotrwałego w syfonach (3szt) i nogach powrotnych (3 szt.) | m2 | 18 | wylewanie | 1649°C | po wypaleniu t temperaturze 816°C: Al2O3: 61% CaO: 1,80% SiO2: 34% Fe2O3: 0,90% P2O5: 0,5% Inne: 1,80% | w temperaturze 104°C: 2,18 W/m K w temperaturze 538°C: 1,99 W/m K w temperaturze 816°C: 2,02 W/m K w temperaturze 1093°C: 2,13 W/m K | 2627kg/m3 po wypaleniu w temperaturze 816°C: 2531kg/m3 | w temperaturze 816°C: 984 kg/cm2 w temperaturze 1038°C: 1125 kg/cm2 w temperaturze 1204°C: 1266 kg/cm2 w temperaturze 1371°C: 1476kg/cm2 | w temperaturze 816°C: -0,10% w temperaturze 1038°C: -0,40% w temperaturze 1204°C: -0,40% w temperaturze 1371°C: 0,00% | <5cm3
8 | Naprawa (demontaż i montaż) obmurza ogniotrwałego w oknach spalin. | m2 | 3 | wylewanie | 1649°C | po wypaleniu t temperaturze 816°C: Al2O3: 61% CaO: 1,80% SiO2: 34% Fe2O3: 0,90% P2O5: 0,5% Inne: 1,80% | w temperaturze 104°C: 2,18 W/m K w temperaturze 538°C: 1,99 W/m K w temperaturze 816°C: 2,02 W/m K w temperaturze 1093°C: 2,13 W/m K | 2627kg/m3 po wypaleniu w temperaturze 816°C: 2531kg/m3 | w temperaturze 816°C: 984 kg/cm2 w temperaturze 1038°C: 1125 kg/cm2 w temperaturze 1204°C: 1266 kg/cm2 w temperaturze 1371°C: 1476kg/cm2 | w temperaturze 816°C: -0,10% w temperaturze 1038°C: -0,40% w temperaturze 1204°C: -0,40% w temperaturze 1371°C: 0,00% | <5cm3
9 | Naprawa (demontaż i montaż) obmurza ogniotrwałego w przewałach Przewałach ( 3 szt) | m2 | 6 | wylewanie | 1649°C | po wypaleniu t temperaturze 816°C: Al2O3: 61% CaO: 1,80% SiO2: 34% Fe2O3: 0,90% P2O5: 0,5% Inne: 1,80% | w temperaturze 104°C: 2,18 W/m K w temperaturze 538°C: 1,99 W/m K w temperaturze 816°C: 2,02 W/m K w temperaturze 1093°C: 2,13 W/m K | 2627kg/m3 po wypaleniu w temperaturze 816°C: 2531kg/m3 | w temperaturze 816°C: 984 kg/cm2 w temperaturze 1038°C: 1125 kg/cm2 w temperaturze 1204°C: 1266 kg/cm2 w temperaturze 1371°C: 1476kg/cm2 | w temperaturze 816°C: -0,10% w temperaturze 1038°C: -0,40% w temperaturze 1204°C: -0,40% w temperaturze 1371°C: 0,00% | <5cm3
10 | Uzupełnienie kotew metalowych ( w kształcie Y lub kołków ) w miejscach naprawy obmurza ogniotrwałego. Materiał kotwy Avesta 253Ma | m2 | 200 | spawanie
11 | Pobieranie próbek świeżego betonu do oceny gwarancji mechanicznej i transport próbek do miejsca badania | szt. | 10
12 | Inne miejsca (niewymienione wcześniej), gdzie wymagana jest naprawa na bazie wiązania chemicznego | m2 | 60 | wylewanie | 1649°C | po wypaleniu t temperaturze 816°C: Al2O3: 61% CaO: 1,80% SiO2: 34% Fe2O3: 0,90% P2O5: 0,5% Inne: 1,80% | w temperaturze 104°C: 2,18 W/m K w temperaturze 538°C: 1,99 W/m K w temperaturze 816°C: 2,02 W/m K w temperaturze 1093°C: 2,13 W/m K | 2627kg/m3 po wypaleniu w temperaturze 816°C: 2531kg/m3 | w temperaturze 816°C: 984 kg/cm2 w temperaturze 1038°C: 1125 kg/cm2 w temperaturze 1204°C: 1266 kg/cm2 w temperaturze 1371°C: 1476kg/cm2 | w temperaturze 816°C: -0,10% w temperaturze 1038°C: -0,40% w temperaturze 1204°C: -0,40% w temperaturze 1371°C: 0,00% | <5cm3
13 | Uzupełnienie betonu izolacyjnego w dnie dyszowym i na ścianie tylnej komory intrex RHIIa/RHIIb/SHIII | m3 | 2 | natrysk | 1100°C | AL2O3: 30% SiO2: 32% Fe2O3: 9% CaO: 16% Na2+K2O: | w temperaturze 400°C: 0,190 W/m K w temperaturze 600°C: 0,200 W/m K w temperaturze 800°C: 0,250 W/m K | w temperaturze 110°C: 1,10g/cm3 w temperaturze 800°C: 1,0g/cm3 w temperaturze 1000°C: 1,0g/cm3 | w temperaturze 110°C: 5MPa w temperaturze 815°C: 4MPa w temperaturze 1000°C: 4MPa | w temperaturze 110°C: -0,30% w temperaturze 816°C: -0,30% w temperaturze 1000°C: -2%
14 | Naprawy bieżące i uzupełnienie obmurza ogniotrwałego w awaryjnym postoju bloku (wymagany czas reakcji 48 godz.)-mobilizacja ekipy i sprzętu | szt. | 2
15 | Dostarczenie krzywej suszenia obmurza ogniotrwałego | szt. | 1
16 | Opracowanie wyników i inwentaryzację uszkodzeń w postaci mapy | szt. | 1

## Plan_zakres_2025-7 dni
ZAŁĄCZNIK NR 1 - 7 dni postoju planowanego bloku ( inspekcja) 27.09.2025 do 03.10.2025
| Obszar naprawy | Jednostka | Kontraktowa ilość | Metoda instalacji | Maksymalna temperatura pracy | Analiza chemiczna | Przewodność cieplna | Gęstość | Wytrzymałość na ściskanie | zmiany liniowe podczas ogrzewania i studzenia | Odpornośc na ścieranie po wypaleniu w temp 816° wg normy ISO16282 lub ASTM C704
1 | Naprawa(demontaż i montaż) wymurówki ogniotrwałej w komorze paleniskowej kotła fluidalnego CFB (ściana przednia, tylna, ściana boczna prawa, lewa, dysze powietrza, dysze amoniaku, krawędź Kick-out’u )- | m2 | 30 | wylewanie | 1649°C | po wypaleniu t temperaturze 816°C: Al2O3: 61% CaO: 1,80% SiO2: 34% Fe2O3: 0,90% P2O5: 0,5% Inne: 1,80% | w temperaturze 104°C: 2,18 W/m K w temperaturze 538°C: 1,99 W/m K w temperaturze 816°C: 2,02 W/m K w temperaturze 1093°C: 2,13 W/m K | 2627kg/m3 po wypaleniu w temperaturze 816°C: 2531kg/m3 | w temperaturze 816°C: 984 kg/cm2 w temperaturze 1038°C: 1125 kg/cm2 w temperaturze 1204°C: 1266 kg/cm2 w temperaturze 1371°C: 1476kg/cm2 | w temperaturze 816°C: -0,10% w temperaturze 1038°C: -0,40% w temperaturze 1204°C: -0,40% w temperaturze 1371°C: 0,00% | <5cm3
2 | Naprawa (montaż, demontaż) - kształtki palników rozpałkowych i zsypów paliwa w komorze paleniskowej. | szt. | 2 | wylewanie | 1649°C | po wypaleniu t temperaturze 816°C: Al2O3: 61% CaO: 1,80% SiO2: 34% Fe2O3: 0,90% P2O5: 0,5% Inne: 1,80% | w temperaturze 104°C: 2,18 W/m K w temperaturze 538°C: 1,99 W/m K w temperaturze 816°C: 2,02 W/m K w temperaturze 1093°C: 2,13 W/m K | 2627kg/m3 po wypaleniu w temperaturze 816°C: 2531kg/m3 | w temperaturze 816°C: 984 kg/cm2 w temperaturze 1038°C: 1125 kg/cm2 w temperaturze 1204°C: 1266 kg/cm2 w temperaturze 1371°C: 1476kg/cm2 | w temperaturze 816°C: -0,10% w temperaturze 1038°C: -0,40% w temperaturze 1204°C: -0,40% w temperaturze 1371°C: 0,00% | <5cm3
3 | Wymiana( demontaż i montaż) cegiełek dysz powietrza pierwotnego na ruszcie (cegiełka z materiału SiC- zapewnia zamawiający/ do mocowanie cegiełki: spoiwo wysokotemperaturowe do łączenia materiałów ogniotrwałych | szt. | 60 | wylewanie | 1500°C | AL2O3: 45% Si02: 50% Fe2O3: 1% Alkalia: 4%
4 | Naprawa (demontaż i montaż) wymurówki w kanałach przesypowych komór intrex (SHIII, RHIIa, RHIIb) | m2 | 5 | wylewanie/ubijanie | 1649°C | po wypaleniu t temperaturze 816°C: Al2O3: 61% SiO2: 9,77% Fe2O3: 1,15% P2O5:5,57% Inne: 1,80% | w temperaturze 104°C: 2,18 W/m K w temperaturze 538°C: 1,99 W/m K w temperaturze 816°C: 2,02 W/m K w temperaturze 1093°C: 2,13 W/m K | 2627kg/m3 po wypaleniu w temperaturze 816°C: 2531kg/m3 | w temperaturze 816°C: 984 kg/cm2 w temperaturze 1038°C: 1125 kg/cm2 w temperaturze 1204°C: 1266 kg/cm2 w temperaturze 1371°C: 1476kg/cm2 | w temperaturze 816°C: -0,10% w temperaturze 1038°C: -0,40% w temperaturze 1204°C: -0,40% w temperaturze 1371°C: 0,00% | <5cm3
5 | Naprawa(demontaż i montaż) obmurza ogniotrwałego komorze intrex (SHIII, RHIIa, RHIIb). | m2 | 3 | wylewanie/ubijanie
6 | Naprawa (demontaż i montaż) obmurza ogniotrwałego w separatorach. | m2 | 30 | wylewanie/ubijanie
6a | Naprawa ( demontaż i montaż) obmurza ogniotrwałego w separatorach na ścianie natarcia tzw. Target wall | m2 | 8 | ubijanie | 1649° | po wypaleniu t temperaturze 816°C: Al2O3: 76,84% CaO: 1,80% SiO2: 34% Fe2O3: 0,90% P2O5: 5,67% Inne: 6,57% |  | 2563kg/m3 po wypaleniu w temperaturze 816°C: 2403kg/m3 | w temperaturze 816°C: 281kg/cm2 w temperaturze 1093°C: 562kg/cm2 w temperaturze1371°C: 598kg/cm2 | w temperaturze 816°C: -0,30% w temperaturze 1093°C: -1,20% w temperaturze 1371°C: -1,40% | <15cm3
7 | Naprawa (demontaż i montaż) obmurza ogniotrwałego w syfonach (3szt) i nogach powrotnych (3 szt.). | m2 | 6 | wylewanie | 1649°C | po wypaleniu t temperaturze 816°C: Al2O3: 61% CaO: 1,80% SiO2: 34% Fe2O3: 0,90% P2O5: 0,5% Inne: 1,80% | w temperaturze 104°C: 2,18 W/m K w temperaturze 538°C: 1,99 W/m K w temperaturze 816°C: 2,02 W/m K w temperaturze 1093°C: 2,13 W/m K | 2627kg/m3 po wypaleniu w temperaturze 816°C: 2531kg/m3 | w temperaturze 816°C: 984 kg/cm2 w temperaturze 1038°C: 1125 kg/cm2 w temperaturze 1204°C: 1266 kg/cm2 w temperaturze 1371°C: 1476kg/cm2 | w temperaturze 816°C: -0,10% w temperaturze 1038°C: -0,40% w temperaturze 1204°C: -0,40% w temperaturze 1371°C: 0,00% | <5cm3
8 | Naprawa (demontaż i montaż) obmurza ogniotrwałego w oknach spalin. | m2 | 3 | wylewanie/ubijanie | 1649°C | po wypaleniu t temperaturze 816°C: Al2O3: 61% CaO: 1,80% SiO2: 34% Fe2O3: 0,90% P2O5: 0,5% Inne: 1,80% | w temperaturze 104°C: 2,18 W/m K w temperaturze 538°C: 1,99 W/m K w temperaturze 816°C: 2,02 W/m K w temperaturze 1093°C: 2,13 W/m K | 2627kg/m3 po wypaleniu w temperaturze 816°C: 2531kg/m3 | w temperaturze 816°C: 984 kg/cm2 w temperaturze 1038°C: 1125 kg/cm2 w temperaturze 1204°C: 1266 kg/cm2 w temperaturze 1371°C: 1476kg/cm2 | w temperaturze 816°C: -0,10% w temperaturze 1038°C: -0,40% w temperaturze 1204°C: -0,40% w temperaturze 1371°C: 0,00% | <5cm3
9 | Naprawa (demontaż i montaż) obmurza ogniotrwałego w przewałach Przewałach ( 3 szt). | m2 | 3 | wylewanie | 1649°C | po wypaleniu t temperaturze 816°C: Al2O3: 61% CaO: 1,80% SiO2: 34% Fe2O3: 0,90% P2O5: 0,5% Inne: 1,80% | w temperaturze 104°C: 2,18 W/m K w temperaturze 538°C: 1,99 W/m K w temperaturze 816°C: 2,02 W/m K w temperaturze 1093°C: 2,13 W/m K | 2627kg/m3 po wypaleniu w temperaturze 816°C: 2531kg/m3 | w temperaturze 816°C: 984 kg/cm2 w temperaturze 1038°C: 1125 kg/cm2 w temperaturze 1204°C: 1266 kg/cm2 w temperaturze 1371°C: 1476kg/cm2 | w temperaturze 816°C: -0,10% w temperaturze 1038°C: -0,40% w temperaturze 1204°C: -0,40% w temperaturze 1371°C: 0,00% | <5cm3
10 | Uzupełnienie kotew metalowych ( w kształcie Y lub kołków ) w miejscach naprawy obmurza ogniotrwałego. Materiał kotwy Avesta 253Ma | m2 | 93 | spawanie
11 | Pobieranie próbek świeżego betonu do oceny gwarancji mechanicznej i transport próbek do miejsca badania | szt. | 3
12 | Inne miejsca (niewymienione wcześniej), gdzie wymagana jest naprawa na bazie wiązania chemicznego | m2 | 20 | wylewanie/ubijanie | 1649°C | po wypaleniu t temperaturze 816°C: Al2O3: 61% CaO: 1,80% SiO2: 34% Fe2O3: 0,90% P2O5: 0,5% Inne: 1,80% | w temperaturze 104°C: 2,18 W/m K w temperaturze 538°C: 1,99 W/m K w temperaturze 816°C: 2,02 W/m K w temperaturze 1093°C: 2,13 W/m K | 2627kg/m3 po wypaleniu w temperaturze 816°C: 2531kg/m3 | w temperaturze 816°C: 984 kg/cm2 w temperaturze 1038°C: 1125 kg/cm2 w temperaturze 1204°C: 1266 kg/cm2 w temperaturze 1371°C: 1476kg/cm2 | w temperaturze 816°C: -0,10% w temperaturze 1038°C: -0,40% w temperaturze 1204°C: -0,40% w temperaturze 1371°C: 0,00% | <5cm3
13 | Uzupełnienie betonu izolacyjnego w dnie dyszowym i na ścianie tylnej komory intrex RHIIa/RHIIb/SHIII | m3 | 20 | natrysk | 1100°C | AL2O3: 30% SiO2: 32% Fe2O3: 9% CaO: 16% Na2+K2O: | w temperaturze 400°C: 0,190 W/m K w temperaturze 600°C: 0,200 W/m K w temperaturze 800°C: 0,250 W/m K | w temperaturze 110°C: 1,10g/cm3 w temperaturze 800°C: 1,0g/cm3 w temperaturze 1000°C: 1,0g/cm3 | w temperaturze 110°C: 5MPa w temperaturze 815°C: 4MPa w temperaturze 1000°C: 4MPa | w temperaturze 110°C: -0,30% w temperaturze 816°C: -0,30% w temperaturze 1000°C: -2%
14 | Naprawy bieżące i uzupełnienie obmurza ogniotrwałego w awaryjnym postoju bloku (wymagany czas reakcji 48 godz.)-mobilizacja ekipy i sprzętu | szt. | 2
15 | Dostarczenie krzywej suszenia obmurza ogniotrwałego | szt. | 1
16 | Opracowanie wyników i inwentaryzację uszkodzeń w postaci mapy | szt. | 1