## Zakres prac
Przedmiot zlecenia: |  | Remont kapitalny podajnika paliwa
Wykonawca : |  |  | Nr zlecenia PM
|  | Ilość RBG |  |  | 1877.72
|  | Wartość Materiałów |  |  | 4000
Zakres prac :
Remont kapitalny podajnika paliwa | [6 empty] | suma | 1877.72
Lp | Podstawa wyceny | Nazwa | Pozycja ZNPRW | j.m | Norma | Ilość | współczynnik | Ilość rbg | Uwagi
1 | ZNPRR 11 | Zagospodarowanie i likwidacja miejsca pracy a) dla remontów kapitalnych | 1A | kpl. | 32 | 1 | 1 | 32
2 | ZNPRR 11 | Otwarcie i zamknięcie dekli z wymianą uszczelnienia | 2 | szt | 1 | 5 | 1 | 5
3 | ZNPRR 11 | Mycie przekładni z zewnątrz z odtłuszczaniem. | 59 | szt. | 3 | 1 | 1 | 3
4 | Kalkulacja 05/MU/2017 | Mycie podajnika węgla | 1 | szt. | 18 | 1 | 1 | 18
5 | ZNPRR 11 | Mycie tablicy hydraulicznej z odtłuszczaniem. | 105 | kpl. | 2 | 1 | 1 | 2
6 | ZNPRR 11 | Demontaż i montaż motoreduktora podajnika ślimakowego | 144 | szt. | 48 | 1 | 1 | 48
7 | ZNPRR 11 | Demontaż i montaż przedniej pokrywy podajnika | 154 | szt | 32 | 0.5 | 1 | 16
8 | ZNPRR 11 | Wymiana ślimaka | 139 | szt | 880 | 1 | 1 | 880 | wykonać badania NDT ,Wymiana blach łączących górne pokrywy 2szt.
9 | ZNPRR - rozdział 1 dz.XI | Montaż dodatkowej wykładziny pod zasuwami | 36 | m2 | 16 | 1.17 | 1 | 18.72 | wykonać badania NDT
10 | ZNPRR 11 | Wymiana łożyska przedniego /stożkowe | 145 | szt. | 40 | 1 | 1 | 40
11 | ZNPRR 11 | Wymiana simmeringów obudowy łożyska podajnika ślimakowego | 146 | szt | 24 | 2 | 1 | 48
12 | ZNPRR 11 | Wymiana łożyska tylnego podajnika ślimakowego | 148 | szt. | 48 | 1 | 1 | 48
13 | k.ind.6/MP/2014 | Demontaż górnej części zabezpieczenia przeciwwybuchowego | 1 | szt. | 8 | 1 | 1 | 8
14 | k.ind.6/MP/2014 | Wytworzenie górnej części zabezpieczenia przeciwwybuchowego | 2 | szt. | 14 | 1 | 1 | 14 | wykonać badania NDT
15 | k.ind.6/MP/2014 | Dopasowanie górnej części zabezpieczenia przeciwwybuchowego | 3 | szt. | 17.5 | 1 | 1 | 17.5
16 | k.ind.6/MP/2014 | Montaż drzwiczek (klapek) przeciwwybuchowych | 4 | szt. | 9.5 | 2 | 1 | 19 | wykonać badania NDT
17 | k.ind.6/MP/2014 | Montaż obciążników na drzwiczkach (klapkach) | 5 | kpl. | 4 | 1 | 1 | 4
18 | k.ind.10/MB/2017 | Malowanie podajnika węgla | 1 | szt. | 36 | 1 | 1 | 36
19 | k.ind.6/MB/2017 | Wypalenie płaskownika uszczelniającego właz | 2 | szt. | 3 | 5 | 1 | 15
20 | k.ind.6/MB/2017 | Montaż i spawanie płaskownika uszczelniającego właz | 3 | szt. | 4 | 5 | 1 | 20 | wykonać badania NDT
21 | k.ind.7/MP/2014 | Wymiana warstwownicy | poz. 4 | kpl. | 12 | 1 | 1 | 12
22 | ZNPRR 11 | Demontaż dławicy, czyszczenie, wymiana uszczelnień, regulacja dościsku | 151 | szt | 32 | 2 | 1 | 64
23 | ZNPRR 11 | Uruchomienie kompletnej zasuwy prętowej | 81 | kpl. | 10 | 1 | 1 | 10
24 | ZNPRR 11 | Otwarcie i zamknięcie włazu do zasobnika - wraz z wymianą uszczelnienia. | 95 | szt | 2 | 1 | 1 | 2
25 | ZNPRR 11 | Ruch próbny podajnika węgla | 123a | kpl. | 32 | 1 | 1 | 32
26 | ZNPRR 12 | Wykonanie wymiany ściany korpusu podajnika | 11 | m2 | 32 | 3 | 1 | 96 | wykonać badania NDT
27 | ZNPRR 11 | Zmontowanie i wymiana kompletnej zasuwy prętowej -przy nie zdemontowanym korpusie podajnika (wraz z uszczelnieniem). | 72 | kpl. | 220 | 1 | 1 | 220 | wykonać badania NDT
28 | ZNPRR 11 | Wymiana prowadnic zasuwy prętowej jednej sekcji. | 76 | kpl. | 4 | 4 | 1 | 16
29 | ZNPRR 11 | Wykonanie i montaż lub wymiana ograniczników zasuwy prętowej jednej sekcji | 77 | kpl. | 1 | 8 | 1 | 8
30 | ZNPRR 11 | Wymiana siłownika hydraulicznego. | 83 | szt | 3 | 4 | 1 | 12
31 | k.ind.6/MP/2014 | Montaż pierścienia oporowego na wale | 6 | szt. | 5 | 1 | 1 | 5 | wykonać badania NDT
32 | ZNPRR - rozdział 7 | Przygotowanie do badań NDT (VT, PT, pomiary grubości ) | 1.4 b | szt. | 0.4 | 90 | 1 | 36
33 | ZNPRR - rozdział 7 | Badania spoin NDT -VT, PT , pomiary grubości | 1.4 a | szt. | 0.25 | 90 | 1 | 22.5
34 | ZNPRR | Usuwanie usterek stwierdzonych po odstawieniu do remontu | [5 empty] | 50

## Wykaz materiałów
Wykaz materiałów do remontu kapitalnego podajnika paliwa
Lp. | Nazwa materiału | ilość | jenostka miary | Uwagi
1 | Śruba M12x40 | wg . potrzeb | kg
2 | Śruba M16x70 | wg . potrzeb | Kg
3 | Szczeliwo 10x10 | ok 5 kg | kg | pokrywy przednia ,pokrywa górna 3szt.
4 | Szczeliwo 14x14 | ok 1 kg | kg | Dławnice
5 | Szczeliwo 20x20 | ok 2,5kg | kg | włazy
6 | Szczeliwo 22x22 | ok 2,5 kg | kg | zasuwy płaskie
7 | Szczeliwo 25x25 | ok 2,5kg | kg | zasuwy płaskie
8 | Simmerring Typ A 125x155x14 | 2 | szt.
9 | Simmerring Typ A 135x170x15 | 1 | szt.
11 | Łożysko baryłkowe poprzeczne 22222 | 1 | szt. | FAG lub SKF
12 | Łożysko stożkowe jednorzędowe 32222 | 1 | szt. | FAG lub SKF
13 | Smar ŁT 43 | wg . potrzeb | kg | Łożyska
14 | Farba kolor szary | wg . potrzeb | l
15