## Remont Kapitalny MW
Przedmiot zlecenia: |  | MW Remont kapitalny młyna węglowego
Wykonawca : |  |  | Nr zlecenia PM |  | Data:
|  | Ilość RBG | 3386.98
|  | Wartość Materiałów | 10000
Zakres prac :
Lp | Podstawa wyceny | Nazwa | Pozycja ZNPRW | j.m | Norma | Ilość | współczynnik | Ilość rbg | Uwagi
|  | Remont kapitalny młyna węglowego |  |  |  |  | suma | 3386.98
1 | ZNPRR 13 | Zagospodarowanie i likwidacja miejsca pracy dla remontów średnich (powyżej 1200rbg) | 1c | kpl. | 32 | 1 | 1 | 32 | sprawdzić w porozumieniu z obsługą drożność oraz szczelność instalcji pary do gaszenia pożaru
2 | ZNPRR 13 | Otwarcie i zamknięcie włazów z wymianą uszczelnienia do odsiewacza 2szt, | 2 | szt | 1 | 2 | 1 | 2
3 | ZNPRR 13 | Uruchomienie włazu. (odsiewacz 2szt ) | 6 | szt | 2 | 2 | 1 | 4 | Konserwacja
4 | ZNPRR 13 | Otwarcie i zamknięcie włazów z wymianą uszczelnienia do komory pirytowej 3szt | 2 | szt | 1 | 3 | 1 | 3
5 | Kal. 03/MB.MW/2018 | Otwracie drzwi (Rozkręcenie zwory głownej z uruchomieniem , Demontaż 8 sworzni dociskowychdrzwi montażowe z uruchomieniem , demontaż blokady drzwi ) | poz.1 | szt | 3 | 1 | 1 | 3
6 | Kal. 03/MB.MW/2018 | Wymiana uszczelnienia drzwi montażowych | poz.2 | szt. | 4 | 1 | 1 | 4
7 | Kal. 03/MB.MW/2018 | Zamknięcie drzwi montażowych (skręcenie zwory głównej , montaż sworzni dociskowych dociągnięcie drzwi montażowych do korpusu młyna 8szt. Montaż blokady drzwi ) | poz.3 | szt. | 1 | 1 | 1 | 1
8 | ZNPRR 13 | Mycie komory mielenia | 8 | szt | 12 | 1 | 1 | 12
9 | ZNPRR 13 | Mycie komory zabieraków | 9 | szt | 24 | 1 | 1 | 24
10 | Kal.05/MU/2017 | Mycie poziomu 0m | poz.2 | szt | 12 | 1 | 1 | 12
11 | ZNPRR 13 | Pomiary elementów mielących | 61 | kpl. | 2 | 1 | 1 | 2
12 | ZNPRR 13 | Wymiana odsiewacza (odpalenie i pospawanie: pyłoprzewodów, rury zsypowej, rury parowej, barier części środkowej odsiewacza oraz pospawanie głowicy i wymiana uszczelnienia). | 13 | szt. | 160 | 1 | 1 | 160 | wykonać badania NDT spoin
13 | kal.1/MP/2011 | Demontaż butli HRD na głowicy wylotowej | poz.13 | szt. | 8 | 1 | 1 | 8
14 | kal.1/MP/2011 | Demontaż głowicy i membrany HRD na głowicy wylotowej | poz.14 | szt. | 4 | 1 | 1 | 4
15 | kal.2/MP/2011 | Wykonanie otworu pod kołnierz butli HRD | poz. 1 | szt. | 6 | 1 | 1 | 6
16 | kal.2/MP/2011 | Pasowanie , ustawianie i spawanie kołnierza do butli HRD | poz.3 | szt. | 6 | 1 | 1 | 6 | wykonać badania NDT spoin
17 | kal.2/MP/2011 | Dopasowanie , ustawianie na tulei roboczej , spawanie konstrukcji pod butle HRD | poz.5 | szt. | 16 | 1 | 1 | 16 | wykonać badania NDT spoin
18 | kal.1/MP/2011 | Montaż butli HRD na głowicy wylotowej | poz.15 | szt. | 12 | 1 | 1 | 12
19 | kal.1/MP/2011 | Montaż głowicy i membrany HRD na głowicy wylotowej | poz.16 | szt. | 6 | 1 | 1 | 6
20 | kal.1/MP/2011 | Demontaż butli HRD na odsiewaczu | poz.9 | szt. | 8 | 2 | 1 | 16
21 | kal.1/MP/2011 | Demontaż głowicy i membrany HRD na odsiewaczu | poz.10 | szt. | 4 | 2 | 1 | 8
22 | kal.1/MP/2011 | Montaż butli HRD na odsiewaczu | poz.11 | szt. | 12 | 2 | 1 | 24
23 | kal.1/MP/2011 | Montaż głowicy i membrany HRD na odsiewaczu | poz.12 | szt. | 6 | 2 | 1 | 12
24 | ZNPRR 13 | Wymiana pierścienia oporowego i dociskowego. | 69 | kpl | 56 | 1 | 1 | 56
25 | ZNPRR 13 | Wykonanie i wspawanie zamków zabezpieczających pierścienie. | 72 | szt. | 6 | 2 | 1 | 12 | wykonać badania NDT spoin
26 | ZNPRR 13 | Wymiana kuli. | 74 | szt. | 2 | 10 | 1 | 20
27 | ZNPRR 13 | Wymiana pierścienia miażdżącego z montażem wpustów i ułożeniem. | 76 | kpl | 96 | 1 | 1 | 96
28 | ZNPRR 13 | Wymiana jarzma (z rozsprzęgleniem i zesprzęgleniem oraz demontażem uszczelnień. | 85 | szt | 120 | 1 | 1 | 120
29 | ZNPRR 13 | Czyszczenie jarzma pod pierścieniem miażdżącym. | 79 | szt. | 32 | 1 | 1 | 32
30 | ZNPRR 13 | Wymiana konstrukcji pod pokrywą jarzma. | 83 | szt. | 24 | 1 | 1 | 24 | Konstrukcja podłogi komory mielenia , wykonać badania NDT spoin
31 | ZNPRR 13 | Wymiana segmentu pierścienia przelotowego lub demontaż i montaż z regeneracją. | 41 | szt. | 8 | 8 | 1 | 64
32 | ZNPRR 13 | Wymiana pokrywy jarzma. | 82 | szt. | 36 | 1 | 1 | 36 | Podłoga komory mielenia , wykonać badania NDT spoin
33 | ZNPRR 13 | Demontaż i montaż rurociągu powietrza uszczelniającego (odcinek od dennicy do przepustnicy odcinającej) | 59 | szt. | 16 | 1 | 1 | 16
34 | ZNPRR 13 | Wymiana lub demontaż i montaż korpusu powietrza uszczelniającego. | 55 | kpl | 32 | 1 | 1 | 32
35 | ZNPRR 13 | Wymiana lub demontaż i montaż pierścieni uszczelniających jarzmo. | 57 | kpl | 40 | 1 | 1 | 40
36 | ZNPRR 13 | Wymiana uszczelnienia jarzma (sznura). | 58 | szt. | 8 | 1 | 1 | 8
37 | ZNPRR 13 | Wymiana dolnej klapy pirytowej z wymianą uszczelnienia. | 47 | kpl | 4 | 1 | 1 | 4
38 | ZNPRR 13 | Wymiana uszczelnienia pokrywy wodzika 4szt. | 19 | szt. | 8 | 4 | 1 | 32
39 | ZNPRR 13 | Wymiana wodzików 4szt. | 21 | szt. | 4 | 4 | 1 | 16
40 | ZNPRR 13 | Wymiana blach oporowych wodzika (czynne i bierne ) (komplet blach dla jednego wodzika) | 22 | szt | 8 | 4 | 1 | 32 | wykonać badania NDT spoin
41 | ZNPRR 13 | Wymiana lub demontaż i montaż sworznia wodzika | 20 | szt. | 8 | 4 | 1 | 32
42 | Kal.1/MP/2017 | Ustawianie i spawanie blachy zabezpieczającej wodziki | poz.1 | szt | 3.5 | 4 | 1 | 14 | Zabezpieczenie wodzika przed wysuwaniem
43 | ZNPRR 13 | Wymiana zespołu sprężyn dociskowych - przy zamontowanym odsiewaczu lub przekładni. | 65 | szt | 20 | 4 | 1 | 80
44 | ZNPRR 13 | Regulacja naciągu zespołu sprężyn | 139 | szt. | 6 | 4 | 1 | 24
45 | ZNPRR 13 | Wymiana zabieraka pirytowego. | 43 | szt. | 6 | 3 | 1 | 18
46 | ZNPRR 13 | Wymiana segmentu podłogi komory pirytowej | 45 | szt | 6 | 8 | 1 | 48
47 | ZNPRR 13 | Demontaż i montaż górnej klapy pirytowej z regeneracją. | 52 | kpl. | 8 | 1 | 1 | 8 | czyszczenie ,konserwacja elementów
48 | ZNPRR 13 | Wymiana uszczelnienia jarzma (sznura). | 58 | szt | 8 | 1 | 1 | 8
49 | ZNPRR 13 | Demontaż i montaż osłony sprzęgła PULVIS. | 87 | szt | 1 | 1 | 1 | 1
50 | ZNPRR 13 | Wykonanie i wymiana gum sprzęgła PULVIS. | 90 | kpl. | 12 | 1 | 1 | 12
51 | ZNPRR 13 | Czyszczenie przekładni z zewnątrz. | 110 | szt. | 8 | 1 | 1 | 8
52 | ZNPRR 13 | Wymiana osłony sprzęgła pompki olejowej. | 114 | szt | 4 | 1 | 0.5 | 2 | demontaż /montaż
53 | ZNPRR 13 | Wymiana sprzęgła pompki olejowej. | 117 | szt | 4 | 1 | 1 | 4
54 | ZNPRR 13 | Remont instalacji olejowej (kontrola rozpływu, udrożnienie, regulacja ciśnienia, czyszczenie filtra). | 125 | szt | 16 | 1 | 1 | 16
55 | ZNPRR 13 | Wymiana sznura na wzierniku leja pirytowego | 134 | szt | 1 | 1 | 1 | 1
56 | ZNPRR 13 | Udrożnienie lub wymiana odcinka przewodu doprowadzającego powietrze do klapy odcinającej. | 128 | szt | 12 | 1 | 1 | 12 | Udrażnianie instalcji pomiaru ciśnienia powietrza uszczelniajacego
57 | ZNPRR 13 | Dokręcenie śrub mocujących przekładnię (z demon tażem i montażem kołpaków). | 102 | kpl | 12 | 1 | 1 | 12
58 | ZNPRR 13 | Wykonanie spoiny uszczelniającej lub mocującej. | 81 | m | 2 | 60 | 1 | 120 | wykonać badania NDT spoin
59 | ZNPRR 13 | Montaż króćców pomiarowych. | 18 | szt | 2 | 1 | 1 | 2
60 | ZNPRR 7 | Przygotowanie spoin do badań NDT (VT, PT) | 1.4 b | dcm2/0,1m | 0.4 | 600 | 1 | 240
61 | ZNPRR 7 | Badania spoin NDT -VT, PT | 1.4 a | dcm2/0,1m | 0.25 | 600 | 1 | 150
62 | ZNPRR 16 | Wymiana wstawki wylotowej str L i P Młyna | 3a | szt. | 34 | 2 | 1 | 48 | 34 rbg - 2 spoiny (2 *10 rbg) Kroćce na głowicy wylotowej odsiewacza 2szt. Wykonane z wstawki mimośrodowej
63 | ZNPRR IV | Wykonanie połaczenia skręcanego kołnierzy str L i P Młyna | 4 | szt. | 20 | 2 | 1 | 40 | Pierwsze połączenie skrecane liczone od głowicy wylotowej 2szt.
64 | ZNPRR 13 | Ruch próbny młyna: | 123b | szt | 32 | 1 | 1 | 32
65 | ZNPRR 16 | Zagospodarowanie i likwidacja miejsca pracy dla pyłoprzewodów na poziomie od +12 m do +2 m | 2a | kpl | 16 | 1 | 1 | 16
66 | Kal. 7/TP/2009 | Odkręcenie oraz zakręcenie włazu z wymianą uszczelnienia | poz.1 | szt | 3 | 4 | 1 | 12
67 | Kal. 7/TP/2009 | Oględziny i przesterowanie żaluzji rozdzielacza pyłu weglowego | poz.2 | szt | 1 | 2 | 1 | 2
68 | Kal. 7/TP/2009 | Wymiana pióra żaluzji | poz.6 | szt. | 2 | 24 | 1 | 48
69 | ZNPRR 16 | Regeneracja przez spawanie nakładek, napawanie,wstawianie wstawek na: kolanach, dyszach, łukach,króćcach przejściowych i wstawkach mimośrodowych. | 51 | dcm2 | 0.5 | 10 | 1 | 5
70 | Kal.1/MP/2017 | Przygotowanie miejsca pracy do wymiany króćców , wstawek i kolan poz. +9m | poz.3 | kpl. | 10 | 1 | 1.3 | 1
71 | ZNPRR 16 | Wymiana wstawki z wykladziną ceramiczną DW588x 1790 lub DW588x 1490 | 5b | szt. | 60 | 1 | 1.3 | 58 | 60 rbg - 2 spoiny Konieczność wykonania kalkulacji DW588x1790 , DW588x 1490 ok 40 rbg
72 | ZNPRR 16 | Wymiana wstawki z wykladziną ceramiczną DW588x 890 lub DW588x 750 | 4b | szt. | 40 | 1 | 1.3 | 32 | 40 rbg - 2 spoinyKonieczność wykonania kalkulacji DW588x890 , DW588x 750 ok 20 rbg MW 1-3 nie posiada wstawki ceramicznej str. P
73 | ZNPRR IV | Wykonanie połaczenia skręcanego kołnierzy str L i P | 4 | szt. | 20 | 2 | 1.3 | 52 | Drugie połączenie skrecane liczone od głowicy wylotowej
74 | ZNPRR 16 | Wymiana kolana nad młynem DW588 90 stopni | 6 | szt. | 86 | 2 | 1.3 | 183.6 | 86 rbg - 2 spoiny (2 *10 rbg) Kroćce na głowicy wylotowej odsiewacza 2szt.
75 | ZNPRR 16 | Demontaż i montaż rurociągu - przemieszczenie w miejscu (np. do korekcji ułożenia): a) odcinka rurociągu Dz. 610 do 4 m | 40a | szt. | 26 | 2 | 1.3 | 47.6 | 26 rbg- 2* 1 spoina (52-20)
76 | ZNPRR 16 | Odpalenie zbędnych kołnierzy. | 57 | szt. | 0.3 | 2 | 1.3 | 0.78
77 | ZNPRR IV | Spawanie kołnierzy | 15 | szt. | 40 | 2 | 1.3 | 104
78 | ZNPRR IV | Wykonanie połaczenia skręcanego kołnierzy str L i P Młyna | 4 | szt. | 20 | 2 | 1 | 40 | Trzecie połączenie skrecane liczone od głowicy wylotowej 2szt.
79 | 1/MP/2011 | Demontaż Butli SRD na pyłoprzewodzie | poz.19 | szt. | 7 | 2 | 1 | 14
80 | 1/MP/2011 | montaż Butli SRD na na pyłoprzewodzie | poz.20 | szt. | 9 | 2 | 1 | 18
81 | kal.1/MP/2011 | Demontaż butli HRD na komorze pirytowej | poz.1 | szt. | 6 | 1 | 1 | 6
82 | kal.1/MP/2011 | Demontaż głowicy i membrany HRD na komorze pirytowej | poz.2 | szt. | 4 | 1 | 1 | 4
83 | kal.1/MP/2011 | Montaż butli HRD na komorze pirytowej | poz.3 | szt. | 8 | 1 | 1 | 8
84 | kal.1/MP/2011 | Montaż głowicy i membrany HRD na komorze pirytowej | poz.12 | szt. | 6 | 1 | 1 | 6
85 | kal.1/MP/2011 | Demontaż butli HRD na kanale gorącego powietrza | poz.5 | szt. | 6 | 1 | 1 | 6
86 | kal.1/MP/2011 | Demontaż głowicy i membrany HRD na kanale gorącego powietrza | poz.6 | szt. | 4 | 1 | 1 | 4
87 | kal.1/MP/2011 | Montaż butli HRD na na kanale gorącego powietrza | poz.7 | szt. | 8 | 1 | 1 | 8
88 | kal.1/MP/2011 | Montaż głowicy i membrany HRD na kanale gorącego powietrza | poz.8 | szt. | 6 | 1 | 1 | 6
89 | ZNPRR 13 | Wymiana rury wsypowej (od króćca do głowicy). | 10 | szt. | 56 | 1 | 1 | 56
90 | Kalkulacja | Wymiana konstrukcji Butli SRD |  | szt. |  | 1 | 1 | 4 | Konieczność wykonania kalkulacji;wykonać badania NDT spoin ok 4 rbg
91 | Kalkulacja | Wymiana króćca Butli SRD |  | szt. |  | 1 | 1 | 2 | Konieczność wykonania kalkulacji;wykonać badania NDT spoin ok 2 rbg
92 | 1/MP/2011 | Demontaż Butli SRD na rurze zsypowej | poz.17 | szt. | 7 | 1 | 1 | 7
93 | 1/MP/2011 | montaż Butli SRD na rurze zsypowej | poz.18 | szt. | 9 | 1 | 1 | 9
94 | ZNPRR 11 | Wymiana zsypu podajnika | 33 b | szt. | 96 | 1 | 1 | 96 | wykonać badania NDT spoin
95 | ZNPRR 13 | Wymiana kompensatora rury zsypowej | 12 | szt. | 32 | 1 | 1 | 32 | wykonać badania NDT spoin
96 | ZNPRR 13 | Wymiana uszczelnienia połączenia komory z podstawą (odkręcenie, dokręcenie i podniesienie komory mielenia). | 39 | kpl | 64 | 1 | 1 | 64
97 | ZNPRR 12 | Wymiana kanału gorącego powietrza przy młynie | 95 | kpl | 480 | 1 | 0.5 | 240 | Wymiana poz.1 ,2 rys. 1-0391 wykonać badania NDT spoin
98 | ZNPRR 13 | Regeneracja włazu (przez napawanie). | 3 | dcm2 | 1 | 25 | 1 | 25
99 | ZNPRR 13 | Regeneracja komory mielenia (spawanie wykładziny, nakładki). | 36 | m2 | 16 | 6 | 1 | 96 | wykonać badania NDT spoin
100 | ZNPRR 13 | Regeneracja komory mielenia (spawanie ubytków erozyjnych). | 35 | dcm2 | 0.5 | 10 | 1 | 5
101 | ZNPRR | Usuwanie usterek stwierdzonych po odstawieniu do remontu | [5 empty] | 120

## Materiały
Wykaz materiałów do remontu kapitalnego młyna węglowego
Lp. | Nazwa materiału | ilość | jenostka miary | Uwagi
1 | Szczeliwo ceramiczne kw 10x10 | wg potrzeb | kg
| Szczeliwo ceramiczne kw 10x10 | wg potrzeb | kg
| Szczeliwo ceramiczne kw 20x20 | wg potrzeb | kg
| Szczeliwo ceramiczne kw 25x25 | wg potrzeb | kg
| Szczeliwo ceramiczne grafitowane kw 20x20, 22x22, 25x25. | wg potrzeb | kg
| Szczeliwo ceramiczne kw 4x4 | wg potrzeb | kg
| Szczeliwo ceramiczne kw 10x10 grafit | wg potrzeb | kg
| Uszczelki Barlen 5x fi 772/fi 616 | wg potrzeb | szt.
| Uszczelki Barlen 5x fi 568/fi 468 | wg potrzeb | szt.
| Śruba M24 x120 | wg potrzeb | szt.
| Nakrętka M24 | wg potrzeb | szt.
| Nakrętka M24 zabezpieczająca klatkowa | wg potrzeb | szt.
| Śruba M10 x30 , podkładka | wg potrzeb | szt.
| Śruba M24 x130, nakrętka, podkładka | wg potrzeb | szt.
| Śruba M20x80, nakrętka , podkładka płaska. | wg potrzeb | szt.
| Śruba M16x80 , nakrętka ,podkładka | wg potrzeb | szt.
| Śruba M16x50 | wg potrzeb | szt.
| Śruba M 16x 60 , nakrętka, podkładka płaska | wg potrzeb | szt.
| Śruba M 10 x50, nakrętka ,podkładka płaska | wg potrzeb | szt.
| Śruba M 12x20 | wg potrzeb | szt.
| Śruba M10 x50, nakrętka, podkładka | wg potrzeb | szt.
| Śruba M8x60,nakrętka, podkładka. | wg potrzeb | szt.
| Śruba M20 x 80, nakrętka, podkładka. | wg potrzeb | szt.
| Śruba M16 x35, nakrętka, podkładka. | wg potrzeb | szt.
| Śruba specjalna M20 x80, nakrętka, | wg potrzeb | szt.
| Śruba M10x 50, nakrętka ,podkładka | wg potrzeb | szt.
| Śruba M16 x60, nakrętka, podkładka | wg potrzeb | szt.
| Śruba M16 x70, nakrętka, podkładka | wg potrzeb | szt.
| Śruba M30x110, nakrętka, podkładka sprężysta. | wg potrzeb | szt.
| Śruba M16x65 z łbem młoteczkowych | wg potrzeb | kg
| Nakrętka M30, podkładka płaska | wg potrzeb | szt.
| Nakrętka M48 | wg potrzeb | szt.
| Nakrętka M16 | wg potrzeb | szt.
| Podkładka sprężysta 16,3 | wg potrzeb | szt.
| Podkładka f 30 płaska | wg potrzeb | szt.
| Płyta gumowa zbrojona ¹ 6 mm | wg potrzeb | m 2
| Ceownik C65 | wg potrzeb | mb
| Taśma gumowa zbrojona ¹ 20mm | wg potrzeb | m 2
| Płyta klingeryt ¹2 mm | wg potrzeb | m 2
| Blacha ¹ 20 mm | wg potrzeb | m 2
| Blacha stalowa czarna ST3S ¹ 2 mm | wg potrzeb | kg
| Blacha stalowa czarna ST3S ¹ 5 mm | wg potrzeb | kg
| Blacha stalowa czarna ST3S ¹ 10 mm | wg potrzeb | kg
| Blacha stalowa czarna ST3S ¹ 14 mm | wg potrzeb | kg
| Pręt stalowy f 8 | wg potrzeb | mb
| Pręt stalowy f 10 | wg potrzeb | mb
| Kątownik 40x40 | wg potrzeb | mb
| Ceownik C 200 | wg potrzeb | kg
| Zawleczka stalowa fi 6,3x112 | wg potrzeb | kg
| Podkladki M30 spreżyste | wg potrzeb | kg