## Zakres prac
Przedmiot zlecenia: |  | Remont kapitalny wentylatora młynowego
Wykonawca : |  |  | Nr zlecenia PM
|  | Ilość RBG |  |  | 1052.5
|  | Wartość Materiałów |  |  | 15000
Zakres prac :
Remont kapitalny wentylatora młynowego | [6 empty] | suma | 1052.5
Lp | Podstawa wyceny | Nazwa | Pozycja ZNPRW | j.m | Norma | Ilość | współczynnik | Ilość rbg | Uwagi
1 | ZNPRR 12 | Zagospodarowanie miejsca pracy a) dla remontów kapitalnych. | 1a | kpl. | 28 | 1 | 1 | 28
2 | ZNPRR 12 | Mycie wentylatora przed i po remoncie. | 2 | szt | 6 | 1 | 1 | 6
3 | ZNPRR 12 | Otwarcie i zamknięcie włazu z wymianą uszczelnienia. | 3 | szt. | 1 | 2 | 1 | 2
4 | ZNPRR 12 | Przegląd wentylatora młynowego. | 103 | szt. | 3 | 1 | 1 | 3
5 | ZNPRR 12 | Regeneracja włazów (2 szt.). | 4 | kpl. | 4 | 2 | 1 | 8
6 | ZNPRR 12 | Pasowanie i spawanie wykładziny dolnej skrzyni: b) z demontażem starej wykładziny | 7b | kpl. | 106 | 1 | 1 | 106 | wykonać badania NDT
7 | ZNPRR 12 | Pasowanie i spawanie wykładziny górnej skrzyni. | 8 | kpl. | 64 | 1 | 1 | 64 | wykonać badania NDT
8 | ZNPRR 12 | Wykonanie z dopasowaniem oraz montaż ze spawaniem boków skrzyni (pierścienie) z demontażem starych pierścieni (całkowita długość pierścieni 18 m) | 10 | m | 8 | 18 | 1 | 144 | wykonać badania NDT
9 | ZNPRR 12 | Wymiana uszczelnienia na podziałach obudowy wentylatora | 12 | m | 2.5 | 1 | 1 | 2.5
10 | ZNPRR 12 | Odkucie i odpalenie bortnicy wokół fundamentu oraz wykonanie i montaż nowej. | 14 | m | 2 | 1 | 1 | 2
11 | ZNPRR 12 | Dociąganie śrub fundamentowych. | 17 | kpl. | 8 | 1 | 1 | 8
12 | ZNPRR 12 | Demontaż i montaż wirnika wraz z wałem z poziomowaniem i korpusów łożysk (demontaż i montaż przewężenia z ustawieniem szczeliny na przewężeniu, uszczelnienia przejścia wału, dławicy, rozpalenie, demontaż, montaż i spawanie segmentu obudowy i wlotu kolanowego) wymiana uszczelnienia podziałów obudowy. | 21 | kpl. | 184 | 1 | 1 | 184
13 | ZNPRR 12 | Transport wirnika lub wału. | 22 | szt. | 4 | 1 | 1 | 4
14 | ZNPRR 12 | Regeneracja wirnika wentylatora przez napawanie jedną warstwą. | 23 | dcm2 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | ZNPRR 12 | Ustawienie szczeliny na przewężeniu | 26 | szt. | 8 | 1 | 1 | 8
16 | ZNPRR 12 | Poziomowanie wału wirnika wentylatora na łożyskach własnych. | 28 | kpl. | 24 | 1 | 1 | 24
17 | ZNPRR 12 | Demontaż i montaż odrzutników ciepła. | 29 | szt. | 0.5 | 5 | 1 | 2.5
18 | ZNPRR 12 | Demontaż i montaż dławicy z wymianą pierścieni. | 31 | kpl. | 3 | 1 | 1 | 3
19 | ZNPRR 12 | Demontaż i montaż lub wymiana uszczelnienia przejścia wału od strony ssawnej. | 32 | kpl. | 1 | 1 | 1 | 1
20 | ZNPRR 12 | Demontaż i montaż pokrywy korpusu łożyska do pomiarów luzów, kontrola stanu panewki, wykonanie pomiarów wszystkich luzów łożyska: b) z pomiarem czopu wału. | 33b | szt. | 10 | 1 | 1 | 10
21 | ZNPRR 12 | Czyszczenie kompletnego korpusu łożyska. | 34 | szt. | 0.5 | 2 | 1 | 1
22 | ZNPRR 12 | Wymiana panewki łożyska z wyprowadzeniem wszystkich luzów (po wykonaniu pomiarów). | 37 | szt | 12 | 2 | 1 | 24
23 | ZNPRR 12 | Demontaż i montaż osłony sprzęgła wentylatora. | 40 | szt. | 2 | 1 | 1 | 2
24 | ZNPRR 12 | Regeneracja osłony sprzęgła wentylatora. | 41 | szt. | 1.5 | 1 | 1 | 1.5
25 | ZNPRR 12 | Rozsprzęglenie, centrówka, zesprzęglenie silnika z wentylatorem (z wymianą kołków i dorabianiem podkładek pod silnik). | 43 | szt. | 48 | 1 | 1 | 48
26 | ZNPRR 12 | Remont instalacji olejowej wentylatora (udrożnienie i czyszczenie instalacji, zbiorników, filtra, doszczelnienie instalacji, regulacja ciśnienia oleju, demontaż i montaż pojedynczych elementów instalacji, ewentualnie dorabianie dekli do kozłów, przegląd i czyszczenie chłodnicy, kontrola szczelności, udrożnienie instalacji wody ruchowej). | 49 | kpl. | 32 | 1 | 1 | 32
27 | ZNPRR 12 | Przegląd i czyszczenie chłodnicy oleju. | 61 | szt. | 8 | 1 | 1 | 8
28 | ZNPRR 12 | Rozsprzęglenie i zesprzęglenie klap aparatu żaluzyjnego (demontaż i montaż dźwigni, łączników cięgien sterowania łopatkami) z uruchomieniem zablokowanych klap i regulacją ustawienia. | 68 | kpl. | 8 | 1 | 1 | 8
29 | ZNPRR 12 | Regulacja ustawienia klap gorącego powietrza, oznakowanie położenia (wykonanie oznakowania) | 79 | kpl. | 4 | 1 | 1 | 4
30 | ZNPRR 12 | Przegląd klapy zimnego powietrza - otwarcie, zamknięcie włazu do klapy z ewentualną wymianą uszczelnienia, regulacja ustawienia klapy na ogranicznikach, uruchomienie klapy. | 99 | szt. | 2 | 1 | 1 | 2
31 | ZNPRR 12 | Wykonanie i spawanie nakładki kanału gorącego powietrza. | 87 | m2 | 8 | 2 | 1 | 16 | wykonać badania NDT
32 | ZNPRR 12 | Czyszczenie ramy pod silnikiem. | 91 | szt. | 2 | 1 | 1 | 2
33 | ZNPRR 12 | Dociąganie śrub na kozłach | 92 | kpl. | 4 | 1 | 1 | 4
34 | ZNPRR 12 | Wymiana sznura uszczelniającego na kompensatorze. | 93 | kpl. | 6 | 1 | 1 | 6
35 | ZNPRR 12 | Ruch próbny wentylatora w remoncie zespołu młynowego. | 100 | kpl. | 32 | 1 | 1 | 32
36 | ZNPRR 12 | Wymiana sznura na dławicy | 107 | szt. | 3 | 1 | 1 | 3
37 | ZNPRR 12 | Wyważanie dynamiczne wentylatora (do wyniku pozytywnego). | 48 | szt. | 24 | 1 | 1 | 24
38 | - | Wykonanie kontroli spełnienia minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania urządzenia | - | - | - | - | - | -
39 | - | Wykonanie dokumentacji z remontu wentylatora | - | - | - | - | - | -
40 | ZNPRR 7 | Przebicie wirnika WM na wał wentylatora. | 7.1.3. |  | 24 | 1 | 1 | 24
41 | ZNPRR 7 | Wykonanie kompletnej wykładziny WM z blachy 18G2A – 10 mm wraz z pierścieniami grubości 10mm i wysokości 100 mm oraz ścianami bocznymi WM | 7.1.1. | kpl. | 60 | 1 | 1 | 60
42 | ZNPRR 7 | Cięcie materiału na gilotynie | 7.1.1.1. | szt. | 4 | 1 | 1 | 4
|  | Gięcie blach na walcach | 7.1.1.2. | szt. | 16 | 1 | 1 | 16
|  | Składanie elementów | 7.1.1.3. | szt. | 14 | 1 | 1 | 14
|  | Szlifowanie | 7.1.1.4. | szt. | 4 | 1 | 1 | 4
|  | Palenie blach bocznych po promieniu | 7.1.1.5. | szt. | 16 | 1 | 1 | 16
|  | Spawanie | 7.1.1.6. | szt. | 6 | 1 | 1 | 6
43 | ZNPRR | Usuwanie usterek stwierdzonych po odstawieniu wentylatora do remontu. | [5 empty] | 80

## Wykaz materiałów
Wykaz materiałów podstawowych do remontu kapitalnego wentylatora młynowego
Lp. | Nazwa materiału | ilość | jenostka miary | Uwagi
1 | Blacha 12 GAT. ST3S | ok 50 | kg
2 | Blacha 10 GAT.ST3S | ok 850 | kg
3 | Blacha 10 GAT. S355JR (18G2A) | ok 1200 | kg
4 | Blacha 10 GAT. S235JR | ok 500 | kg
5 | Blacha 8 GAT. S355JR (18G2A) | ok 150 | kg
6 | Ceownik 100 GAT. ST3S | ok 100 | kg
7 | Zawór kulowy 1" | 1 | szt.
8 | Szczeliwo 16 | ok 1 | kg
9 | Szczeliwo 20 | ok 3 | kg
10 | Śruba M12x40 | wg. potrzeb | kg
11 | Sruba M16x60 | wg. potrzeb | kg
12 | Podkładka M16 | wg. potrzeb | kg
13 | Nakrętka M16 | wg. potrzeb | kg
14 | Śruba M16x90 | wg. potrzeb | kg
15 | Smar ŁT 42 - uszczelnienie łożysk | wg . potrzeb | kg