## Zakres prac
Przedmiot zlecenia: |  | Remont średni wentylatora młynowego
Wykonawca : |  |  | Nr zlecenia PM
|  | Ilość RBG |  |  | 365
|  | Wartość Materiałów |  |  | 5000
Zakres prac :
Remont średni wentylatora młynowego | [6 empty] | suma | 365
Lp | Podstawa wyceny | Nazwa | Pozycja ZNPRW | j.m | Norma | Ilość | współczynnik | Ilość rbg | Uwagi
1 | ZNPRR 12 | Zagospodarowanie miejsca pracy b) dla remontów średnich | 1b | kpl. | 16 | 1 | 1 | 16
2 | ZNPRR 12 | Mycie wentylatora przed i po remoncie. | 2 | szt | 6 | 1 | 1 | 6
3 | ZNPRR 12 | Otwarcie i zamknięcie włazu z wymianą uszczelnienia. | 3 | szt. | 1 | 2 | 1 | 2
4 | ZNPRR 12 | Przegląd wentylatora młynowego. | 103 | szt. | 3 | 1 | 1 | 3 | Wymagana dokumentacja zdjęciowa z przeglądu w Dokumentacji z remontu
5 | ZNPRR 12 | Regeneracja włazów (2 szt.). | 4 | kpl. | 4 | 2 | 1 | 8
6 | ZNPRR 12 | Dociąganie śrub fundamentowych. | 17 | kpl. | 8 | 1 | 1 | 8
7 | ZNPRR 12 | Demontaż i montaż odrzutników ciepła. | 29 | szt. | 0.5 | 5 | 1 | 2.5
8 | ZNPRR 12 | Demontaż i montaż dławicy z wymianą pierścieni. | 31 | kpl. | 3 | 1 | 1 | 3
9 | ZNPRR 12 | Demontaż i montaż lub wymiana uszczelnienia przejścia wału od strony ssawnej. | 32 | kpl. | 1 | 1 | 1 | 1
10 | ZNPRR 12 | Demontaż i montaż pokrywy korpusu łożyska do pomiarów luzów, kontrola stanu panewki, wykonanie pomiarów wszystkich luzów łożyska: b) z pomiarem czopu wału. | 33b | szt. | 10 | 2 | 1 | 20
11 | ZNPRR 12 | Czyszczenie kompletnego korpusu łożyska. | 34 | szt. | 0.5 | 2 | 1 | 1
12 | ZNPRR 12 | Wyprowadzenie wszystkich luzów łożyska bez wymiany panewki (po wykonaniu pomiarów) lub wymiana panewki łożyska z wyprowadzeniem wszystkich luzów (po wykonaniu pomiarów, panewki dostarcza Zamawiający) | 36 lub 37 | szt | 12 | 2 | 1 | 24
13 | ZNPRR 12 | Demontaż i montaż osłony sprzęgła wentylatora - czyszczenie sprzęgła | 40 | szt. | 2 | 1 | 1 | 2
14 | ZNPRR 12 | Regeneracja osłony sprzęgła wentylatora. | 41 | szt. | 1.5 | 1 | 1 | 1.5
15 | ZNPRR 12 | Rozsprzęglenie, centrówka, zesprzęglenie silnika z wentylatorem (z wymianą kołków i dorabianiem podkładek pod silnik). | 43 | szt. | 48 | 1 | 1 | 48
16 | ZNPRR 12 | Remont instalacji olejowej wentylatora (udrożnienie i czyszczenie instalacji, zbiorników, filtra, doszczelnienie instalacji, regulacja ciśnienia oleju, demontaż i montaż pojedynczych elementów instalacji, ewentualnie dorabianie dekli do kozłów, przegląd i czyszczenie chłodnicy, kontrola szczelności, udrożnienie instalacji wody ruchowej). | 49 | kpl. | 32 | 1 | 1 | 32
| ZNPRR 12 | Wymiana zaworu odcinającego wodę ruchową. | 59 | szt. | 3 | 1 | 1 | 3
17 | ZNPRR 12 | Rozsprzęglenie i zesprzęglenie klap aparatu żaluzyjnego (demontaż i montaż dźwigni, łączników cięgien sterowania łopatkami) z uruchomieniem zablokowanych klap i regulacją ustawienia. | 68 | kpl. | 8 | 1 | 1 | 8
| ZNPRR 12 | Demontaż i montaż dźwigni, łączników, cięgien sterowania łopatkami aparatu żaluzyjnego z uruchomieniem zablokowanych klap i regulacją ustawienia. | 64 | kpl. | 8 | 1 | 1 | 8
18 | ZNPRR 12 | Demontaż i montaż lub wymiana wałka lub łopatki aparatu żaluzyjnego (przy wymianie wałek+ łopatka traktować jako jedną sztukę). | 65 | szt. | 8 | 1 | 1 | 8
19 | ZNPRR 12 | Regulacja ustawienia klap gorącego powietrza, oznakowanie położenia (wykonanie oznakowania) | 79 | kpl. | 4 | 1 | 1 | 4
20 | ZNPRR 12 | Przegląd klapy zimnego powietrza - otwarcie, zamknięcie włazu do klapy z wymianą uszczelnienia, regulacja ustawienia klapy na ogranicznikach, uruchomienie klapy. | 99 | szt. | 2 | 1 | 1 | 2 | Wymagana dokumentacja zdjęciowa z przeglądu w Dokumentacji z remontu
21 | ZNPRR 12 | Demontaż i montaż osłony bortnicy z wykonaniem nowej. | 15 | m2 | 2 | 4 | 1 | 8
22 | ZNPRR 12 | Wykonanie i spawanie nakładki kanału gorącego powietrza. | 87 | m2 | 8 | 1 | 1 | 8 | wykonać badania NDT
23 | ZNPRR 12 | Usuwanie nieszczelności na ssaniu wentylatora | 87 | m2 | 8 | 1 | 1 | 8 | wykonać badania NDT
24 | ZNPRR 12 | Czyszczenie ramy pod silnikiem. | 91 | szt. | 2 | 1 | 1 | 2
25 | ZNPRR 12 | Dociąganie śrub na kozłach | 92 | kpl. | 4 | 1 | 1 | 4
26 | ZNPRR 12 | Wymiana sznura uszczelniającego na kompensatorze. | 93 | kpl. | 6 | 1 | 1 | 6
27 | ZNPRR 12 | Ruch próbny wentylatora w remoncie zespołu młynowego. | 100 | kpl. | 32 | 1 | 1 | 32
28 | ZNPRR 12 | Wymiana sznura na dławicy | 107 | szt. | 3 | 1 | 1 | 3
29 | ZNPRR 12 | Wyważanie dynamiczne wentylatora (do wyniku pozytywnego). | 48 | szt. | 24 | 1 | 1 | 24
30 | - | Wykonanie kontroli spełnienia minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania urządzenia - sporządzenie raportu z kontroli | - | - | - | - | -
31 | - | Wykonanie dokumentacji z remontu wentylatora | - | - | - | - | -
Remont średni wentylatora młynowego - prace warsztatowe
32 | ZNPRR 7 | Wykonanie blach do dławnicy WM | 7.1.2. | szt. | 0.9 | 5 | 1 | 4.5
32.1. |  | Cięcie materiału | 7.1.2.1. | szt. | 0.1 | 5 | 1 | 0.5
|  | Toczenie | 7.1.2.2. | szt. | 0.6 | 5 | 1 | 3
|  | Wytłaczanie | 7.1.2.3. | szt. | 0.2 | 5 | 1 | 1
33 |  | Usuwanie usterek stwierdzonych po odstawieniu wentylatora do remontu. | [5 empty] | 50

## Wykaz materiałów
Wykaz materiałów podstawowych do remontu kapitalnego wentylatora młynowego
Lp. | Nazwa materiału | ilość | jenostka miary | Uwagi
1 | Blacha 10 GAT. S355JR (18G2A) | ok 50 | kg
2 | Blacha 8 GAT. S355JR (18G2A) | ok 50 | kg
3 | Zawór kulowy 1" do wody | 1 | szt.
4 | Szczeliwo 16 | ok 1 | kg
5 | Szczeliwo 18 | ok 1 | kg
6 | Szczeliwo 20 | ok 3 | kg
7 | Szczeliwo 22 | ok 3 | kg
8 | Śruba M8x20 | wg. potrzeb | kg
9 | Śruba M12x40 | wg. potrzeb | kg
10 | Sruba M16x60 | wg. potrzeb | kg
11 | Podkładka M16 | wg. potrzeb | kg
12 | Nakrętka M16 | wg. potrzeb | kg
13 | Śruba M16x90 | wg. potrzeb | kg
14 | Śruba M16x70 | wg. potrzeb | kg
15 | Smar ŁT 42 - uszczelnienie łożysk | wg . potrzeb | kg
Po stronie Zamawiającego
1 | Łożysko wewnętrzne - w przypadku konieczności wymiany | 1 | szt.
2 | Łożysko zewnętrzne - w przypadku konieczności wymiany | 1 | szt.