## harmonogram roczny
| Elporem i elpoautomatyka Spółka z o.o. | [20 empty] | Połaniec dn. 31.03.2025
Harmonogram na rok 2025 corocznej obsługi technicznej i konserwacji systemu sygnalizacji pożarowej oraz oddymiającej - obiekty Elektrowni Połaniec
Terminy wykonywania
Lp | Nazwa obiektu | Suma | Czujki | [7 empty] | Sygnalizatory | Zasil |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV
|  | element. | Joniz. | Optyczn. | GSME | Płom. | ROP | ZASYS. | Listec | Liniowa |  | 24VDC | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12
1 | Transformatory olejowe blok 1-8 +CSP | 81 |  |  |  | 54 |  |  |  |  | 27 | Zasil 01: 128
2 | Transformatory suche biomasa | 30 | [5 empty] | 13 |  |  | 13 | Zasil 24VDC: 4; Zasil 01: 182
3 | Biomasa- rozdzielnia TZB1,2,12; RNO23/24, 9BNSA, 9BNR1, srężarkownia biomasa II, konteren nastawni biomasy II | 29 |  | 8 |  |  | 10 | 2 |  |  | 6 | Zasil 24VDC: 3; Zasil 01: 35
4 | Centralna nastawnia - K1.K2.K3 +CSP | 71 | 36 | 25 |  |  | 6 |  |  |  | 3 | Zasil 24VDC: 1; Zasil 01: 71
5 | Sygn. poziomu wody w tunelach | 6 | [9 empty] | Zasil 01: 6
6 | Blok nr 1 +CSP | 227 | 83 | 95 | 4 |  | 34 |  |  |  | 10 | Zasil 24VDC: 1; Zasil 01: 224
7 | IOS instalacje p.poż. i instalacja oddymiania +CSP | 311 | 119 | 100 |  |  | 80 |  |  |  | 12 | I 03: 313
|  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | I 03: 6
8 | Blok nr 5 +CSP | 280 |  | 165 | 5 |  | 65 |  |  |  | 42 | Zasil 24VDC: 3; I 03: 290
9 | DRIM | 14 |  | 3 |  | 1 | 4 |  |  |  | 5 | Zasil 24VDC: 1; I 03: 24
10 | Blok nr 2 | 216 | 65 | 100 | 5 |  | 30 |  |  |  | 16 | I 02: 216
11 | SCR 2,3,4,5,6,7 | 39 |  | 12 |  |  | 21 |  |  |  | 6 | I 04: 45
12 | Galeria przykotłowa +CSP | 169 |  |  | 110 |  | 14 |  |  |  | 42 | Zasil 24VDC: 3; Zasil 01: 85; I 04: 85; II 07: 170; III 10: 85
13 | Galeria nawęglania A5 | 61 |  |  | 36 |  | 14 |  |  |  | 8 | Zasil 24VDC: 3; Zasil 01: 30; I 04: 30; II 07: 65; III 10: 30
14 | Budynek A19-1 | 8 |  |  | 5 | [5 empty] | 3 | Zasil 01: 4; I 04: 4; II 07: 8; III 10: 4
15 | Nawęglanie PT41, 43,44 | 19 |  |  | 9 |  | 5 |  |  |  | 3 | Zasil 24VDC: 2; Zasil 01: 12; I 04: 12; II 07: 24; III 10: 12
16 | Blok nr 3 | 181 | 61 | 80 | 5 |  | 24 |  |  |  | 11 | I 04: 181
17 | Biomasa silos zrębków | 12 |  | 1 | 6 |  | 2 |  |  |  | 2 | Zasil 24VDC: 1; I 02: 8; II 05: 16; III 08: 8; IV 11: 8
18 | Biomasa przenośnik 1-150 | 35 |  |  | 23 |  | 6 |  |  |  | 3 | Zasil 24VDC: 3; I 02: 24; II 05: 48; III 08: 24; IV 11: 24
19 | Biomasa przenośnik 1-157+RPP1 | 26 |  | 1 | 16 |  | 5 |  |  |  | 3 | Zasil 24VDC: 1; I 02: 16; II 05: 32; III 08: 16; IV 11: 16
20 | Biomasa przenośnik 1-190 | 18 |  |  | 12 |  | 3 |  |  |  | 2 | Zasil 24VDC: 1; I 02: 16; II 05: 32; III 08: 16; IV 11: 16
21 | Bomasa Rebak Camura-Rudnik | 24 |  | 3 | 8 |  | 7 |  |  |  | 5 | Zasil 24VDC: 1; I 02: 16; II 05: 24; III 08: 16; IV 11: 16
22 | Biomasa oddymianie klatki +CSP | 3 |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | I 04: 3
23 | Pióry +CSP | 40 |  | 16 |  |  | 7 |  |  |  | 5 | II 05: 40
24 | Blok nr 4 | 229 | 71 | 107 | 5 |  | 30 |  |  |  | 15 | Zasil 24VDC: 1; II 05: 229
25 | Blok nr 9 Pomieszczenie szaf DCS + CSP | 25 |  | 8 |  |  | 5 | 2 |  |  | 8 | Zasil 24VDC: 2; II 05: 25
26 | Blok nr 9 kotłownia + CSP+ Mercor oddymianie | 251 |  | 93 |  |  | 74 |  |  |  | 80 | Zasil 24VDC: 4; II 06: 251
27 | Biomasa budynek butlowni | 30 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 25 | Zasil 24VDC: 1; II 06: 30
28 | Biomasa pomieszczenie elektryczne | 10 |  | 6 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | II 06: 16
29 | Biomasa probopobierak, abarn | 20 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 12 | Zasil 24VDC: 1; II 06: 16
30 | Biomasa budynek pompowni i olejowy | 13 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 9 | Zasil 24VDC: 1; II 06: 16
31 | Biomasa II odpylnie i przenosniki + CSP | 47 |  | 1 | 18 |  | 3 |  |  |  | 20 | Zasil 24VDC: 5; I 03: 25; II 06: 47; III 09: 25; IV 12: 25
32 | Biomasa dołek agro | 22 |  |  | 6 |  | 1 |  | 1 |  | 13 | Zasil 24VDC: 1; I 03: 16; II 06: 24; III 09: 16; IV 12: 16
33 | Biomasa dołek leśna | 32 |  |  | 11 |  | 3 |  | 1 |  | 15 | Zasil 24VDC: 2; I 03: 16; II 06: 32; III 09: 16; IV 12: 16
34 | Biomasa - Przenośniki PT17, PT18, PZ23, PT24, PT25, PZ9.1, PZ9.2 | 65 |  |  | 20 |  | 13 |  |  |  | 8 | Zasil 24VDC: 2; I 03: 36; II 06: 65; III 09: 36; IV 12: 36
35 | Rebak II + CSP | 36 |  | 6 | 5 |  | 1 |  |  |  | 22 | Zasil 24VDC: 2; I 03: 10; II 06: 36; III 09: 10; IV 12: 10
36 | Biomasa II - Samson 1-4, PT1, PT2, PT3, PT4, PT5, PT6, PT7, PT8, PT9, PT10, PT11, PT12, PT13, PT14, PT15, PT16, PT19, PT20, PT21, PT22, PT9.7, PT9.5 | 226 |  | 7 | 83 |  | 92 |  |  |  | 36 | Zasil 24VDC: 8; I 02: 120; II 05: 120; III 08: 240; IV 11: 120
37 | Biomasa - PT9.3, PT9.4, PZ9.3, PZ9.4, Zbiornik dzienny 1 i 2 | 44 |  |  | 20 |  | 12 |  |  |  | 10 | Zasil 24VDC: 2; I 02: 24; II 05: 24; III 08: 48; IV 11: 24
38 | Blok nr 6 + CSP | 317 |  | 195 | 4 |  | 62 |  |  |  | 53 | Zasil 24VDC: 3; II 07: 320
39 | Pompownia C1 +CSP | 24 |  | 11 |  |  | 8 |  |  |  | 4 | Zasil 24VDC: 1; II 07: 24
40 | Pompownia C2 | 21 |  | 10 |  |  | 6 |  |  |  | 4 | Zasil 24VDC: 1; II 07: 21
41 | Blok nr 7+CSP | 259 |  | 129 |  |  | 79 |  |  | 4 | 44 | Zasil 24VDC: 3; III 08: 259
42 | Blok nr 9 maszynownia, kotłownia BL8, CC2 | 391 |  | 253 |  |  | 75 |  |  | 4 | 56 | Zasil 24VDC: 3; I 02: GWAR.
43 | Sprężarkownia kotłownia K8 | 4 |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | III 08: 10
44 | DTS PT - 55 | [10 empty] | III 08: 56
45 | Sygn. poziomu wody w tunelach | 6 |  | 6 | [7 empty] | III 09: 6
46 | Tunel zbiorczy obw. 51,52,53,54,55,56,57,58,59 plus rozdziel. Tunel zbiorczy obw 60,61,62,69,73,74,75 | 272 |  | 171 |  |  | 57 |  |  | 1 | 41 | Zasil 24VDC: 2; III 09: 272
47 | Wywrotnica wagonowa nr 1 +CSP | 19 | 8 | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  | III 09: 19
48 | Wywrotnica wagonowa nr 2 | 19 | 8 | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  | III 09: 19
49 | Rozmrażalnia | 8 | 6 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | III 09: 8
50 | Budynek H1 | 12 | 10 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | III 09: 12
51 | Budynek H4 | 43 | 25 | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 3 | III 09: 43
52 | Pomieszczenie przemienników WP, WS, WRS BL4 | 20 |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 4 | Zasil 24VDC: 1; I 02: 24
53 | Magazyn 01 | 47 | 23 | 18 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | III 10: 47
54 | Mazutownia | 36 | 17 | 12 |  |  | 4 |  |  |  | 2 | Zasil 24VDC: 1; III 10: 36
55 | Czopuchy 1-4 | 143 | 71 | 22 |  |  | 26 | 6 |  |  | 11 | Zasil 24VDC: 7; III 10: 137
56 | Budynek F12 inst.sygnalizacji p.poż. i inst. oddymiania | 234 | 202 | 19 |  |  | 13 |  |  |  |  | IV 11: 215
|  | 3 |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | IV 11: 3
57 | Budynek Y7 | 40 | 22 | 5 |  |  | 9 |  |  |  | 3 | Zasil 24VDC: 1; IV 11: 40
58 | Budynek F1 | 17 |  | 11 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | IV 12: 17
59 | Budynek F13 | 447 | 337 | 12 |  |  | 23 |  |  |  | 74 | Zasil 24VDC: 1; IV 12: 374
60 | F-12 Przegląd DSO + SUG bl.9 | [10 empty] | I 04: 24
Wykaz prac niezbędnych do wykonania w powyższym harmonogramie pokazano w załączniku nr 1. | [11 empty] | IV 12: 6618
UWAGA: Harmonogram opracowano na podstawie terminów wykonywania pomiarów i remontów w poszczególnych obiektach na podstawie | [11 empty] | III 10: 6618
lat ubiegłych. |  | 5336
| Opracował | [5 empty] | Sprawdził |  |  |  |  | II 06: Akceptuje
Note on B53: Kotyra Łukasz: Tunele 60,61,62,69,73,74,75 - gwarancja do 10.2027
Note on D13: Kotyra Łukasz: IOS cz. duńska 61 czujek IOS cz. polska 58 czujek
Note on E13: Kotyra Łukasz: IOS cz. duńska 63 czujek IOS cz. polska 37 czujek
Note on F19: Kotyra Łukasz: + 4 HOTSPOT
Note on F20: Kotyra Łukasz: +2 HOTSPOT
Note on H13: Kotyra Łukasz: IOS cz. Duńska 56 IOS cz. polska 24
Note on K48: Kotyra Łukasz: DOP
Note on L9: Kotyra Łukasz: 2 moduły
Note on L15: Kotyra Łukasz: 7 modułów
Note on L24: Kotyra Łukasz: 6 modułów
Note on L25: Kotyra Łukasz: 23 moduły
Note on L26: Kotyra Łukasz: 18 modułów
Note on L27: Kotyra Łukasz: 12 modułów
Note on L28: Kotyra Łukasz: 8 modułów
Note on L33: Kaszuba Sławomir: 46 modułów
Note on L34: Kaszuba Sławomir: 23 moduły
Note on L36: Kaszuba Sławomir: 6 modułów
Note on L38: Kaszuba Sławomir: 7 modułów
Note on L39: Kaszuba Sławomir: 10 modułów
Note on L40: Kaszuba Sławomir: 12 modułow
Note on L42: Kaszuba Sławomir: 22 moduły
Note on L43: Kotyra Łukasz: 122 moduły
Note on L44: Kotyra Łukasz: 20 modułów
Note on L48: Kotyra Łukasz: 7 modułów
Note on L49: Kotyra Łukasz: 8 modułów Ebk
Note on L53: Kaszuba Sławomir: 2 moduły
Note on L59: Kotyra Łukasz: 4 moduły
Note on N8: Kaszuba Sławomir: 13 transformatorów
Note on O49: Kotyra Łukasz: 399 rbg Gwarancja do 02.2027
Note on U25: Kotyra Łukasz: Gwar. Do 2023 24 rbg
Note on U26: Kotyra Łukasz: Gwar. Do 2023 16 rbg
Note on U27: Kotyra Łukasz: Gwar. Do 2023 16 rbg
Przegląd kvartalny
GSME
Przegląd kvartalny
GSME
Przegląd kvartalny
GSME
Przegląd kvartalny
GSME
Przegląd kvartalny
GSME
Przegląd kvartalny
GSME
Przegląd kvartalny
GSME
Przegląd kvartalny
GSME
Przegląd kvartalny
GSME

## zakres roczny
Wykaz prac obejmujący coroczną obsługę techniczną i konserwację
systemu sygnalizacji pożarowej i oddymiającej
1 | Wykonać czynnosci kwartalne
2 | Sprawdzić ustawienie zegara w centralach
3 | Sprawdzić i podokręcać wszystkie połaczenia śrubowe na zaciskach pętli dozorowych w centralach sygnalizacji pożaru
4 | Sprawdzić stan wszystkich baterii akumulatorów rezerwowych w centralach p.poż oraz zasilaczach pomocniczych.
5 | Przetestować zasilanie rezerwowe central sygnalizacji p.poż
6 | Spawdzić stan techniczny wszystkich elementów, przeczyścić i zakonserwować styki czujek i gniazd.
7 | Spawdzić stan techniczny instalacji systemu sygnalizacji pożaru opartego na czujkach GSME, przeczyścić sitka czujek GSME oraz sprawdzić poprawnośc zadziałania czujek na pożar prętami tlącymi ADICOS GLT-100
8 | Sprawdzić stan sensorów gazu czujek GSME w oprogramowaniu komputerowym
9 | Sprawdzić wzrokowo, czy wszystkie połaczenia kablowe i aparatura są sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone.
10 | Sprawdzić poprawność działania każdego przycisku ROP
11 | Sprawdzić każdą czujkę na poprawność działania zgodnie z zaleceniami producenta gazem testowym
12 | Wykonać badanie szczelności izotopowych czujek dymu.
13 | Sprawdzić zdatność CSP do uaktywniania wszystkich wyjść funkcji pomocniczych.
14 | Sprawdzić instalacje oddymiające, zadziałanie czujek i przycisków ROP
15 | Konserwacja i wymiana filtrów czujek zasysających - Titanus i 8100E FAAST
16 | Sprawdzenie poprawności mocowań i zadziałania liniowych czujek temperatury Listec
17 | Przeprowadzić próby funkcjonalne na zadziałanie czujników pojawienia się wody w tunelach kablowych oraz tunelu technologicznym.
18 | Sprawdzić na całej długości stan techniczny czujki DTS
19 | Sprawdzić stan techniczny linek i uchwytów mocujących DTS
20 | Pobudzić do stanu alarmowania temperaturową czujkę ciepła w każdej sekcji na każdym poziomie rolek
21 | Sprawdzić poprawność sygnalizacji i działania DTS na stanowisku u operatora
22 | Sprawdzić stan techniczny zasilaczy oraz stan baterii
23 | Zabezpieczenie danych, wykonanie backup i utylizacja procesów
24 | Czyszczenie filtrów, odkurzanie stacji roboczych oraz szafy na obiekcie
25 | Sporządzenie protokołów szczelności jonizacyjnych czujek dymu oraz sprawozdań z przeprowadzonych czynnosci rocznych.
Wykaz prac został opracowany dla zapewnienia ciągłego prawidłowego
funkcjonowania systemu sygnalizacji pożarowej.
Czynności te opracowano na podstawie:
1. | Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. O ochronie przeciwpożarowej.
2. | Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. W sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
3. | Rozporządzenie ministra Infastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie .
4. | PKN-CEN/TS 54-14 Wytyczne planowania projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji
instalacji.
5. | Instalacje Elektryczne i Teletechniczne, Poradnik montera i inżyniera elektryka.