## Przegląd SSP
tytuł: | Okresowy przegląd systemu sygnalizacji pożarowej
Lp. | Czynność
1 | Sprawdzenie rozmieszczenia elementów instalacji systemu sygnalizacji pożaru zgodnie z dokumentacją
2 | Sprawdzenie czy nie nastąpiły zmiany kubatury pomieszczeń wskutek prowadzonych remontów, co mogłoby spowodować ograniczenie możliwości działania SSP zgodnie ze Specyfikacją Techniczną PKN-CEN/TS54-14
3 | Sprawdzenie wizualne stanu technicznego tras kablowych
4 | Sprawdzenie wizualne stanu technicznego kabli instalacji SSP
5 | Sprawdzenie i dokręcenie wszystkich połączeń śrubowych na zaciskach pętli dozorowych w centrali sygnalizacji pożaru oraz w czujkach i sygnalizatorach
6 | Sprawdzono poprawność mocowania czujek i sygnalizatorów
7 | Czyszczenie i konserwacja styków gniazd i czujek
8 | Sprawdzenie poprawności działania każdej czujki dymu przez podawanie gazu testowego
9 | Sprawdzenie poprawności działania każdego przycisku ROP
10 | Uzupełnienie brakujących etykiet fluorescencyjnych przy przyciskach ROP oraz uszkodzonych szybek
11 | Sprawdzenie poprawności działania centrali ppoż.
12 | Sprawdzenie poprawności medowania się czujek i przycisków ROP w CSP oraz w systemie Winmag
13 | Sprawdzenie poprawności działania sygnalizatorów akustyczno-optycznych
14 | Sprawdzenie CSP oddymiania i klap oddymiających - o ile występują

## Przegląd okresowy GSME
tytuł: | Kwartalny przegląd czujek GSME
Lp. | Czynność
1 | Sprawdzenie rozmieszczenia elementów instalacji systemu sygnalizacji pożaru zgodnie z dokumentacją
2 | Sprawdzenie czy nie nastąpiły zmiany kubatury pomieszczeń wskutek prowadzonych remontów, co mogłoby spowodować ograniczenie możliwości działania SSP zgodnie ze Specyfikacją Techniczną PKN-CEN/TS54-14
3 | Sprawdzenie wizualne stanu technicznego tras kablowych
4 | Sprawdzenie wizualne stanu technicznego kabli instalacji SSP
5 | Sprawdzenie poprawności mocowania czujek GSME, ROP i sygnalizatorów
6 | Sprawdzenie i dokręcenie wszystkich połączeń śrubowych na zaciskach pętli dozorowych w centrali SSP oraz w puszkach połączeniowych czujek i w sygnalizatorach
7 | Czyszczenie zewnętrznej powierzchni czujek
8 | Czyszczenie filtrów czujek GSME
9 | Sprawdzenie poprawności działania każdej czujki GSME przez podawanie gazu testowego
10 | Sprawdzenie charakterystyki wykresów w systemie komputerowym Adicos
11 | Sprawdzenie poprawności meldowania się czujek w CSP oraz w systemie Winmag
12 | Wykonanie pomiarów napięcia zasilającego i napięcia magistrali M-Bus czujek GSME
13 | Sprawdzenie przycisków załączających gaszenie - o ile występują na danej instalacji

## Przegląd techniczny DSO
tytuł: | Przegląd techniczny DSO w bud. F-12
Lp. | Czynność
1 | Sprawdzenie wpisów o awarii i alarmach w dzienniku zdarzeń
2 | Sprawdzenie wskaźników awarii na poszczególnych urządzeniach oraz pulpicie sterowniczym
3 | Czyszczenie szafy i urządzeń za pomocą sprężonego powietrza
4 | Sprawdzenie poprawności montażu urządzeń w szafie Rack oraz zamocowania głośników systemowych
5 | Sprawdzenie zabezpieczeń elektrycznych
6 | Sprawdzenie stanu przewodów połączeniowych
7 | Sprawdzenie parametrów elektrycznych źródła zasilania awaryjnego
8 | Sprawdzenie działania systemu na zasilaniu awaryjnym
9 | Sprawdzenie poprawności wystawienia sygnału usterki systemu zasilania do centrali SSP
10 | Sprawdzenie poprawności wystawienia sygnału usterki pulpitu sterowniczego do centrali SSP
11 | Sprawdzenie poprawności wystawienia sygnału usterki wzmacniacza do centrali SSP
12 | Sprawdzenie poprawności wystawienia sygnału usterki rozdzielacza linii do centrali SSP
13 | Sprawdzenie poprawności wystawienia sygnału usterki odłączenia linii głośnikowej do centrali SSP
14 | Wysterowanie komunikatu ewakuacyjnego (z ROP, zadymienie jednej z czujek)
15 | Sprawdzenie działania głośników w poszczególnych strefach
16 | Sprawdzenie działania pulpitu mikrofonowego (nadawanie komunikatów głosowych do każdej ze stref i do wszystkich łącznie)
17 | Wykonanie pomiaru impedancji każdej z linii głośnikowych
18 | Odczytanie zapisów zdarzeń w systemie i zapisanie ich do pliku.
19 | Odnotowanie wszelkich czynności związanych z konserwacją systemu w tabeli nr 2 Dziennika Operacyjnego.

## Przegląd SUG bl.9
tytuł: | Przegląd Stałego Urządzenia Gaśniczego w pomieszczeniu DCS bloku nr 9
Lp. | Czynność
1 | Sprawdzenie poprawności działania centrali sterowania gaszeniem
2 | Ocena wizualna stanu technicznego zbiorników i przewodów
3 | Kontrola wskazań manometrów
4 | Kontrola ilości środka gaśniczego
5 | Kontrola działania systemu wykrywania wycieków
6 | Kontrola szczelności zbiorników ze środkiem gaśniczym
7 | Sprawdzenie połączeń rurociągów, butli i zaworów
8 | Sprawdzenie połączeń elektrycznych
9 | Dokonanie wpisu w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej

## Przegląd Listec
tytuł: | Przegląd systemu d-LIST firmy Listec
Lp. | Czynność
1 | Inspekcja wizualna elementów systemu: modułów połączeniowych CBO-ATEX i CBO5, połączeń, terminatorów, kabla i jego mocowania
2 | Sprawdzenie kontrolera SCU w zakresie: wykonanie testu funkcjonalnego w 3 punktach, pobranie rejestrów: temperatur, komunikatów; usunięcie rejestru komunikatów, pobranie i usunięcie D-listy, pobranie M-listy, weryfikacja konfiguracji.
3 | Sprawdzenie nastaw progów alarmowych i ilości sekcji alarmowych
4 | Kontrola zadziałania progów alarmowych
5 | Weryfikacja częstotliwości cyklu pomiarowego
6 | Kontrola odświeżania profilu odniesienia
7 | Kontrola ustawienia przekaźników alarmowych
8 | Analiza rejestru komunikatów, D-list, M-list
9 | Wykonanie testów funkcjonalnych polegających na aktywowaniu czujników w każdej ze stref alarmowych.

## Przegląd DTS
tytuł: | Przegląd światłowodowej liniowej czujki ciepła DTS
Lp. | Czynność
1 | Sprawdzenie stanu technicznego liniowej czujki ciepła
2 | Sprawdzenie stanu technicznego i ciągłości linki mocującej światłowód
3 | Sprawdzenie mocowania i stanu technicznego prowadnic mocujących czujkę światłowodową przy rolkach
4 | Sprawdzenie kompletności oznaczeń rolek
5 | Czyszczenie i konserwacja szafy DTS na galerii skośnej
6 | Czyszczenie stacji komputerowej w Nastawni Centralnej
7 | Czyszczenie i konserwacja szafy serwerowej
8 | Sprawdzenie wartości napięć na wyjściu zasilaczy 24 VDC

## Przegląd techniczny GSME
tytuł: | Przegląd techniczny z oceną stanu technicznego czujników GSME Systemu ADICOS pod kątem ich funkcjonalności i prowadzenia detekcji w związku z wieloletnią eksploatacją.
Lp. | Czynność
1 | Sprawdzenie poprawności pracy Konwerterów M-Bus Master XF, stacji komputerowej PC i komunikacji systemowej z czujnikami GSME.
2 | Przegląd czujników GSME: wizualna kontrola zewnętrznego stanu czujnika pod względem zabrudzenie, zalania, uszkodzenia mechanicznego itp.
3 | Pomiar napięcia zasilania na zaciskach wyjściowych zasilaczy buforowych czujników GSME oraz pomiar wartości napięcia na zaciskach wyjściowych na magistrali komunikacyjnej w systemowym Konwerterze M-Bus Master XF.
4 | Wykonanie pomiarów napięcia na zaciskach zasilających i magistralowych M-Bus w puszkach połączeniowych dla czujników GSME.
5 | Sprawdzenie trendów, historii usterek i alarmów, prawidłowości nastaw w urządzeniach za pomocą oprogramowania ADICOS Central Software pracującego na lokalnej stacji komputerowej zlokalizowanej w serwerowni PLC1.
6 | W uzasadnionych przypadkach po analizie zapisów wskazań z pracy sensorów sprawdzenie funkcjonalności czujników GSME poprzez podanie testowych gazów pożarowych z urządzenia ADICOS-GTL, kontrola przekazywanych sygnałów pożarowych do nadrzędnej obiektowej centrali Systemu Alarmu Pożarowego i oprogramowania ADICOS Central Software.
7 | Zasymulowanie stanu alarmu i usterki w celu sprawdzenia prawidłowości wysyłanych sygnałów do nadrzędnego systemu - centrali Systemu Alarmu Pożarowego, Konwerterów M-Bus Master XF i oprogramowania ADICOS Central Software pracującego na lokalnej stacji komputerowej zlokalizowanej w serwerowni PLC1.
8 | Kontrola matryc pomiarowych i nastaw programowych czujników GSME przy pomocy oprogramowania systemowego ADICOS Central Software.
9 | Sprawdzenie czasu eksploatacji czujników GSME na instalacji: zgodnie z wymaganiami producenta systemu w przypadku czujników uszkodzonych jak i tych, które pracowały na instalacji dłużej niż 8 lat niezbędne jest wykonanie ekspertyzy u producenta czego wynikiem może być ponowna kalibracja, naprawa czujnika i wymiana odpowiednich sensorów, względnie wymiana całej płytki elektroniki lub czujnika. Zalecenie to oparte jest na wytycznych zawartych w normie DIN 14675 odnośnie eksploatacji elektronicznych urządzeń SSP.