PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielokierunkowej Koncepcji Techniczno-Ekonomicznej planowanej do wdrożenia pilotażowej instalacji do podawania rozdrobnionej biomasy wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przeznaczonej do zasilania bloku energetycznego z możliwością rozbudowy instalacji na pozostałe bloki  w Enea Elektrownia Połaniec S. A. Celem opracowania Koncepcji Techniczno-Ekonomicznej będzie określenie dostępnych na rynku technologii dla planowanej lokalizacji i wielkości wraz z określeniem potencjalnych dostawców technologii oraz przedstawienie możliwości zabudowy różnych wariantów technologicznych podawania rozdrabnianej biomasy bezpośrednio do komory paleniskowej kotłów energetycznych z wyłączeniem istniejących młynów węglowych. Projektowana instalacja stanowić będzie integralny element planowanej przez Zamawiającego instalacji do produkcji pelletu drzewnego. W ramach tej instalacji przewiduje się następujące operacje technologiczne: przyjęcie surowca, magazynowanie, rozdrabnianie na mokro, suszenie biomasy, rozdrabnianie na sucho, pelletowanie. W ciągu technologicznym instalacji pelletowania planowane jest wykonanie obejścia (by-passu) przed procesem pelletowania, umożliwiającego kierowanie rozdrobnionej, suchej biomasy (w formie pyłu) bezpośrednio do układu zasilania kotłów energetycznych. Wykonawca przedstawi propozycję lokalizacji instalacji wraz z analizę kosztów inwestycyjnych oraz rekomendacją wariantu optymalnego dla Zamawiającego. Celem inwestycji jest techniczna weryfikacja możliwości zasilania kotłów pyłowych EP650 rozdrobnioną biomasą przygotowaną w instalacji pelletowania, z pominięciem młynów MKM-33, co ma umożliwić redukcję zużycia energii elektrycznej związanej z rozdrabnianiem pelletu w tych młynach.

Instalacja pilotażowa ma służyć ocenie efektywności procesu transportu, podawania i spalania pyłu biomasowego w kotłach, z uwzględnieniem parametrów pracy jednostki w warunkach przemysłowych tj:

- Możliwość spalania różnego rodzaju biomasy

- Możliwość płynnego podawania rozdrobnionej biomasy do kotła

- Mniejsze zagrożenie niedotrzymania mocy

Efektem pracy będą wszystkie niezbędne informacje dla Zamawiającego wraz z rekomendacjami Wykonawcy, które umożliwią podjęcie decyzji dotyczącej budowy instalacji pilotażowej do podawania rozdrobnionej biomasy wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Praca będzie realizowana w dwóch etapach tj. ETAP I – Wstępne Studium Wykonalności oraz ETAP II – Studium Wykonalności,

ZAKRES ZAMÓWIENIA

ETAP I: Wstępne Studium Wykonalności - Opracowanie koncepcji budowy instalacji pilotażowej do podawania rozdrobnionej biomasy na kotły nr 6 i nr 7 w Enea Elektrownia Połaniec S.A. na bazie istniejącej infrastruktury. Wstępne Studium Wykonalności obejmuje m.in. koncepcje technologiczne instalacji, analizę aspektów środowiskowych, analizę ryzyka, wady/zalety przedsięwzięcia (SWOT), uproszczony model finansowy wraz z rekomendacjami dot. wyboru koncepcji technologicznej dla Etapu II.

Zakres prac:

- Ocena ilościowa i jakościowa dostępnych technologii mielenia biomasy, obejmująca określenie parametrów rozdrobnienia (w tym wartości przemiałów), w celu zapewnienia optymalnego stopnia rozdrobnienia materiału i minimalizacji zawartości części palnych w popiele.

- Analiza wariantów technologicznych pilotażowej instalacji podawania rozdrobnionej biomasy do kotłów EP650 w Enea Elektrownia Połaniec przy uwzględnieniu istniejącej infrastruktury:

- Opracowanie schematu pilotażowej instalacji podawania rozdrobnionej biomasy

3.1. wskazanie wariantu optymalnego pod względem kosztów eksploatacyjnych, niezawodności oraz możliwości dalszej rozbudowy lub modernizacji, rekomendację wyboru wariantu wraz z uzasadnieniem.

- Dobór urządzeń technologicznych w oparciu o dostępne na rynku typoszeregi i sprawdzone rozwiązania inżynierskie, obejmujący następujące elementy instalacji:

-układ transportu pneumatycznego pyłu biomasowego wraz ze zbiornikiem buforowym przykotłowym do kotła nr 6 i 7

-układ dodatkowych palników przystosowanych do spalania pyłu biomasowego.

Dobór urządzeń powinien uwzględniać dostępność rynkową, efektywność energetyczną, niezawodność eksploatacyjną, zgodność z obowiązującymi normami technicznymi oraz możliwość integracji z istniejącą infrastrukturą obiektu.

- Określenie osiągów eksploatacyjnych i kosztów budowy instalacji pilotażowej do podawania rozdrobnionej biomasy wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla każdego wariantu.

  - Wariant nr 1: zabudowa instalacji o wydajność 30t/godz. z dodatkowymi palnikami dedykowanymi na pył z biomasy.

  - Wariant nr 2: zabudowa instalacji o wydajność 30t/godz. z podaniem pyłu biomasy do istniejących palników pyłowych.

  - Wytypowanie oraz wstępna analiza wariantów technologicznych wraz z rekomendacjami, które zostaną przedłożone Zamawiającemu w terminie do 8 tyg. realizacji pracy. Zamawiający wytypuje 1 wariant do dalszej pracy. Wariant powinien uwzględniać możliwość maksymalnego wykorzystania istniejącej infrastruktury EEP.

  - Analiza wytypowanych przez Zamawiającego 2 koncepcji technologicznych wraz z określeniem wad/zalet, generowanych produktów,

  - Określenie optymalnej lokalizacji punktów podawania biomasy do komory paleniskowej kotła typu EP650 oraz analiza wpływu wybranych wariantów wtrysku na przebieg i efektywność procesu spalania. Zakres opracowania powinien obejmować:

-identyfikację możliwych lokalizacji wtrysku biomasy z uwzględnieniem parametrów konstrukcyjnych kotła EP650,

-analizę rozkładu temperatur, przepływu spalin oraz stref spalania w zależności od wariantu podawania biomasy,

-ocenę wpływu wtrysku biomasy na stabilność pracy paleniska, efektywność energetyczną oraz emisję zanieczyszczeń,

-rekomendację optymalnego rozwiązania z punktu widzenia technicznego, eksploatacyjnego i środowiskowego

  - Opis koncepcji instalacji pilotażowej do podawania rozdrobnionej biomasy wraz z infrastrukturą towarzyszącą (m.in. schematy blokowe, uproszczone bilanse energetyczne, energia elektryczna, itp.)

  - Określenie optymalnych parametrów wydajnościowych instalacji pilotażowej do podawania rozdrobnionej biomasy wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, przy założeniu wilgotności surowca na wejściu do suszarni na poziomie 50% oraz wilgotności końcowej na poziomie 10%.

  - Instalacja powinna być zaprojektowana dla wydajności rzędu 30 t/h suchej biomasy, z przeznaczeniem do zasilania jednego bloku energetycznego, z jednoczesną możliwością przekierowania strumienia rozdrobnionej biomasy na sąsiedni blok w przypadku postoju bloku macierzystego. Koncepcja techniczno-ekonomiczna powinien uwzględniać elastyczność operacyjną systemu, automatyzację procesu oraz integrację z istniejącą infrastrukturą Elektrowni.

Zamawiający wymaga, aby instalacja była zaprojektowana w sposób modułowy, co umożliwi jej łatwą rozbudowę, modyfikację i adaptację do pozostałych bloków energetycznych.

Produkt: Propozycje technologii możliwych do zastosowania i realizacji w EEP wraz z rekomendacją. Raport zawierający opracowania i analizy w powyższym zakresie.

- Ocena uwarunkowań lokalizacyjnych uwzgledniająca istniejącą infrastrukturę Elektrowni i terenów należących do Enea Elektrownia Połaniec, możliwości jej rozbudowy lub adaptacji, oraz wymagania w zakresie dodatkowych terenów – wstępny plan sytuacyjny dla każdej z rozważanych technologii.

Produkt: Koncepcje planu sytuacyjnego dla zaproponowanych wariantów.

- Oszacowanie nakładów inwestycyjnych oraz kosztów eksploatacyjnych (Capex, Opex). Uproszczony model ekonomiczny wraz z wyznaczeniem podstawowych wskaźników opłacalności inwestycji (NPV, IRR, SPBT).

Produkt: Oszacowanie nakładów inwestycyjnych oraz kosztów eksploatacyjnych wraz z wstępną analizą ekonomiczną.

- Analiza wad/zalet, ryzyka przedsięwzięcia (SWOT).

Produkt: Rozszerzona analiza SWOT.

- Przygotowanie prezentacji w Power Point z wykonanego Wstępnego Studium Wykonalności.

Produkt końcowy: analiza rynku dostawców i dostępnych technologii pod kątem ich jakości, dostępności, oraz opracowane w oparciu o powyższe dane i analizy porównawczej zawierającej plan sytuacyjny, wstępną analizę ekonomiczną.

W wyniku przeprowadzonej analizy, Zamawiający oczekuje, że uzyska materiał rekomendujący optymalny wariant technologiczny, pozwalający na dalszy rozwój rozwiązania najlepszego dla lokalnych uwarunkowań w Studium Wykonalności (Etap II zamówienia).

Termin wykonania: Wykonawca zaproponuje termin wykonania zadania, ale nie dłuższy niż 2 miesiące od podpisania umowy.

ETAP II: Studium Wykonalności – szczegółowa analiza techniczno-ekonomiczno-środowiskowa związana z inwestycją budowy instalacji pilotażowej do podawania rozdrobnionej biomasy wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla wybranego przez Inwestora rozwiązania technicznego.

Produkt końcowy:

- Potwierdzony rynek dostawców z oceną ilościową i jakościową

- Szczegółowe wymogi techniczne dla wybranej przez Inwestora technologii, określenie parametrów i wymogów w zakresie wystarczającym do opracowania wymagań części technicznej procesu przetargowego związanego z inwestycją.

- Uwarunkowania lokalizacyjne, plan sytuacyjny.

- Ocena opłacalności inwestycji.

- Wymagane działania formalno – prawne w celu realizacji inwestycji.

- Harmonogram realizacji Inwestycji (począwszy od procesu przetargowego do zakończenia budowy) z uwzględnieniem wymaganych działań formalno – prawnych)

- Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) obejmujący opis zadania wraz z kosztorysem budowy instalacji spełniający wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

Termin wykonania drugiego etapu: Wykonawca zaproponuje termin wykonania zadania,ale nie dłuższy niż 1 miesiąc od podpisania umowy.