# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) - Specyfikacja techniczna

Wykonanie przeglądu falowników zainstalowanych na bloku nr 9 w Enea Elektrownia Połaniec S.A.

KATEGORIA USŁUG WG KODU CPV

| Kod CPV | Nazwa CPV |
| --- | --- |
| 50532000-3 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń /Modernizacja i remont przetwornic częstotliwości |

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu prewencyjnego falowników zainstalowanych na bloku nr 9, urządzeniach biomasy i nawęglania. Sprawdzenie ich stanu technicznego poprzez prewencyjny przegląd okresowy.

- Szczegółowy zakres obejmuje :

  - Przegląd napędów o mocy powyżej 200kW oraz poniżej 200kW na bloku nr 9 oraz napędów biomasy wraz z wymianą zestawów prewencyjnych zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 i 3 obejmujących:

  - Ocena stanu technicznego przed przystąpieniem do prac celem weryfikacji poprawności działania napędu (w miarę możliwości technicznych);

  - Odczytanie bieżących nastaw parametrów oraz komunikatów o błędach urządzenia;

  - Oczyszczenie wnętrza falownika z kurzu i zanieczyszczeń – konserwacja i czyszczenie wnętrza urządzenia ;

  - Oględziny i oczyszczenie wentylatorów chłodzących;

  - Oględziny bez napięcia wnętrza falownika (obwody zasilania zabezpieczone, kondensatory obwodów falownika rozładowane);

  - Wymiana zestawów prewencyjnych zgodnie ze specyfikacją – załącznik nr 1, 2 i 3;

  - Sprawdzenie sprzętu obejmujące:

    - dokręcenie zacisków obwodów głównych i sterowania;

    - oględziny złącz konektorowych i  kart elektronicznych;

    - oględziny kondensatorów elektrolitycznych;

    - wizualna inspekcja elementów półprzewodnikowych i przekładek izolacyjnych;

    - usunięcie stwierdzonych usterek, wymianę uszkodzonych elementów – jeśli jest to technicznie możliwe.

1.8.	Po przeglądzie – wykonanie prób ruchowych napędów pod obciążeniem lub na jałowo, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji;

1.9.	Dostarczenie protokołów z przeglądu z uwzględnieniem uwag dotyczących historii zdarzeń/błędów, wymienionych części oraz zaleceń. Po 1 egz. w formie elektronicznej oraz papierowej.

1.10.	Archiwizacja danych po przeglądzie,

1.11.	Przekazanie aktualnych parametrów i konfiguracji napędów w formie elektronicznej;

1.12.	Przeprowadzenie szkolenia z budowy, zasady działania, konfiguracji i obsługi przemienników częstotliwości serii ACS800 i ACS880 dla 2 osób. Szkolenie odbędzie się w siedzibie wykonawcy oraz zawierać będzie cenę wszystkich niezbędnych materiałów szkoleniowych.

2.	Przegląd 6szt. wyłączników SACE Emax E3 zainstalowanych w szafach przemienników 9WPP1/2, 9WPW1/2, 9WRS1/2 obejmujący:

2.1.	Oględziny wyłączników,

2.2.	Sprawdzenie połączeń śrubowych i zabezpieczeń mechanicznych

2.3.	Usuwanie kurzu i zanieczyszczeń oraz smarowanie ruchomych części mechanizmu

2.4.	Sprawdzenie działania mechanicznego i regulacje

2.5.	Sprawdzenie stanu komór łukowych i usunięcie zanieczyszczeń

2.6.	Sprawdzenie działania cewek załączających, wyłączających i napędu elektrycznego wyłącznika;

2.7.	Sprawdzenie poprawności działania styków pomocniczych;

2.8.	Sprawdzenie poprawności działania blokad mechanicznych;

2.9.	Wykonanie testów poprawności działania zabezpieczenia dedykowanym testerem;

2.10.	Wykonanie testów poprawności działania cewki wybijakowej;

2.11.	Sprawdzenie podłączenia przekładników prądowych;

2.12.	Kontrola stanu styków,

2.13.	Pomiar rezystancji przejścia styków głównych;

2.14.	Dostarczenie protokołów z przeglądu wraz z wynikami pomiarów i testów oraz badania modułów zabezpieczeń po 1 egz. w formie papierowej i elektronicznej.

- Założenia i warunki techniczne dla prawidłowej realizacji usługi

  - Wykonawca musi mieć doświadczenie i wykaże, że wykonywał/wykonuje serwisowanie i remonty przemienników typu ACS800-01.. ACS800-04…. i ACS800-37...:

- Terminy  wykonania  usługi

## Planowane terminy wykonywania usługi: od podpisania Umowy do dnia 31.08.2026 r.

## Prace do wykonania podczas planowanego postój bloku nr 9 w terminie 28.02.2026 do 01.04.2026r.

## Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty harmonogramu remontu bloku nr 9, o której powiadomi Wykonawcę z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

## Termin przeprowadzenia szkolenia zostanie ustalony między stronami z co najmniej trzytygodniowym wyprzedzeniem.

- Wynagrodzenie i warunki płatności

- Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie usługi musi obejmować wszystkie koszty wykonania prac, w szczególności: koszty dostaw materiałów, robocizny, koszty pracy urządzeń, koszty utylizacji odpadów powstałych podczas wykonywania prac, koszty pracy sprzętu i transportu, koszty ogólne i zysk.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru podpisany przez przedstawicieli obu stron.

- Wynagrodzenie może zostać podzielnie na poszczególne etapy:

  - Etap I – po wykonaniu przeglądu falowników  bloku nr 9 o mocy powyżej 200kW wraz z wymianą zestawów prewencyjnych oraz przeglądu 6szt wyłączników SACE,

  - Etap II – po wykonaniu przeglądu falowników  bloku nr 9 o mocy poniżej 200kW wraz z wymianą zestawów prewencyjnych,

  - Etap III – po wykonaniu przeglądu falowników  biomasy wraz z wymianą zestawów prewencyjnych oraz przeprowadzeniu szkolenia i dostarczeniu wszystkich protokołów.

- Gwarancja i warunki gwarancji

Gwarancja na wykonane prace min. 36 m-cy miesięcy licząc od daty odbioru końcowego prac i przystąpienie do usuwania zgłoszonych wad niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia wady.

Celem zabezpieczenia praw Zamawiającego na okoliczność niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Kontrahent przedłoży Zamawiającemu gwarancję.

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres obowiązywania Umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną przez siebie działalnością, na standardowych rynkowych warunkach dla tego rodzaju ubezpieczeń, w uznanym towarzystwie ubezpieczeniowym, którego obszar działania obejmuje, co najmniej terytorium Polski i który posiada na terytorium Polski swą siedzibę, na kwotę o równowartości minimum 5 000 000 zł (słownie: dwa  miliony złotych).

- Miejsce świadczenia usług

- Miejscem świadczenia Usług będzie teren Elektrowni Zamawiającego w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec oraz siedziba Wykonawcy.

- Warunki organizacyjne dla prawidłowej realizacji prac

- Wszystkie urządzenia, materiały podstawowe, materiały pomocnicze oraz sprzęt niezbędny dla bezpiecznej realizacji prac obiektowych na terenie Zamawiającego zapewnia Wykonawca, który  ponosi wszystkie koszty w tym zakresie.

- Transport technologiczny urządzeń, sprzętu, materiałów oraz odpadów należy do zakresu Wykonawcy, zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A.

- Podczas wykonywania prac na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A., Wykonawcę obowiązują aktualne przepisy wewnętrzne Zamawiającego, a w tym instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A., Instrukcja ochrony przeciwpożarowej oraz przepisy w zakresie ochrony środowiska naturalnego, z którymi Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się na etapie przed złożeniem ostatecznej oferty cenowej.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - Udostępnianie posiadanej dokumentacji technicznej.

  - Koordynacja w zakresie organizacji prac w siedzibie Zamawiającego.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

  - Skierowanie do wykonywania prac na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A. pracowników o wymaganych kwalifikacjach zawodowych (uprawnienia E Gr1 co najmniej do 1kV w zakresie konserwacji, remontu lub naprawy, montażu lub demontażu, kontrolno-pomiarowym), spełniających wymagania określone w aktualnej instrukcji organizacji bezpiecznej pracy obowiązującej w Enea Elektrownia Połaniec S.A.

  - Dostarczenie wymaganych instrukcją organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A. dokumentów zarówno na etapie składania oferty (kwestionariusz bezpieczeństwa dokument Z-6) jak i przed rozpoczęciem prac na obiektach w  Enea Elektrownia Połaniec S.A (dokumenty Z-1, Z-7), w wymaganych terminach.

  - Dostarczenie wymaganych instrukcją postępowania z odpadami wytworzonymi u Zamawiającego przez podmioty zewnętrzne, dokumentów przed rozpoczęciem prac na obiektach w Enea Elektrownia Połaniec S.A (lista i rodzaj wytwarzanych odpadów, spis stosowanych substancji chemicznych i niebezpiecznych, potwierdzenie zapoznania pracowników z aspektami środowiskowymi).

  - Dostarczenie dokumentów z przeprowadzonej utylizacji pozostałych wytworzonych przez Wykonawcę odpadów, zgodnie z wymaganiami obowiązującej instrukcji.

  - Gwarantowany czas interwencji serwisowej (przyjazdu) Wykonawcy na zgłoszenie awaryjne wynosi poniżej 24 godzin od chwili wysłania zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Wizja lokalna

  - Zamawiający przewiduje (ale nie wymaga dla podmiotów, którzy wykonywali pracę na rzecz Enea Elektrowni Połaniec w okresie 2 lat przed złożeniem ofert)  wizję  lokalną  w  miejscu  planowanych prac w terminie przed złożeniem ofert, ustalonym przez Strony.

  - W celu przeprowadzenia wizji lokalnej należy po ukazaniu się ogłoszenia o zamówieniu skontaktować się:

## Karol Sekuła kontakt: e-mail: karol.sekula@enea.pl, tel.: 15 865 6960, kom. 885903003

  - Wizja lokalna musi być poprzedzona szkoleniem przez służby BHP Elektrowni i zaplanowana z min. 3 dniowym wyprzedzeniem i przesłaniem wypełnionego druku Z-2 (dokument związany nr 2 do IOBP).

- Referencje

      - Referencje dla wykonanych usług o profilu zbliżonym do usług będących przedmiotem przetargu (wykonanie serwisów i remontów falowników ACS800-01… i ACS800-37...) w czynnych obiektach przemysłowych, potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę co najmniej 3-letniego doświadczenia, poświadczone co najmniej 2 listami referencyjnymi, dla realizowanych usług o wartości łącznej nie niższej niż  300.000 zł netto.

- Warunki techniczne dopuszczenia do przetargu

  - Oferent potwierdzi przyjęcie wymagań i zakresy prac określone w OPZ wraz z harmonogramem realizacji.

  - Oferent przedstawi referencje określone j/w.

  - Oferent przedstawi wypełniony dokument Z–6 (Kwestionariusz bezpieczeństwa i higieny pracy dla Wykonawców).

- Organizacja realizacji prac

  - Organizacja i wykonywanie prac na terenie Elektrowni odbywa się zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (I/NB/B/20/2013) oraz Instrukcją Ochrony Przeciwpożarowej w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (I/NB/B/2/2015) dostępnymi na stronie: https://www.enea.pl/strona-korporacyjna/grupa-enea/spolki/enea-elektrownia-polaniec, sekcja Dokumenty do pobrania: Pozostałe dokumenty dla Wykonawców.

  - Warunkiem dopuszczenia do wykonania prac na terenie Zamawiającego jest opracowanie szczegółowych instrukcji bezpiecznego wykonania prac przez Wykonawcę.

  - Na polecenie pisemne prowadzone są prace tylko w warunkach szczególnego zagrożenia, zawarte w IOBP, pozostałe prace prowadzone są na podstawie Instrukcji Organizacji Robót (IOR) opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego.

  - Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad i zobowiązań zawartych w IOBP.

  - Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zasobów ludzkich i narzędziowych.

  - Wykonawca będzie uczestniczył w spotkaniach koniecznych do realizacji, koordynacji i współpracy.

  - Wykonawca zabezpieczy:

Niezbędne wyposażenie, a także środki transportu nie będące na wyposażeniu instalacji oraz w dyspozycji Zamawiającego, konieczne do wykonania Usług, w tym specjalistyczny sprzęt  oraz  pracowników z wymaganymi uprawnieniami.

  - Wykonawca jest zobowiązany do utylizacji wytworzonych odpadów.

  - Wykonawca  będzie świadczył Usługi zgodnie z:

- Ustawą Prawo budowlane;

- Ustawą o dozorze technicznym;

- Ustawą Prawo ochrony środowiska;

- Ustawą o odpadach;

- Zaleceniami i wytycznymi korporacyjnymi  GK ENEA.

- Raporty i odbiory

- Dokumentacja wymagana przez Zamawiającego w trakcie realizacji prac

| L.p. | Dokumentacja: | Wymagana [x] | Dokument źródłowy: |
| --- | --- | --- | --- |
| A | PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC: |  |  |
|  | Opracowanych przez Wykonawcę Szczegółowych instrukcji bezpiecznego wykonania prac na terenie ENEA Elektrownia Połaniec S.A. | x | Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/NB/B/20/2013 (IOBP) |
|  | Wykaz urządzeń, sprzętu oraz narzędzi wykorzystywanych do prac |  | Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/NB/B/20/2013 |
|  | Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla osób | x | Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008 |
|  | Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla pojazdów | x | Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008 |
|  | Wniosek – zezwolenie na wjazd i parkowanie na terenie obiektów energetycznych | x | Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008 |
|  | Wykazy osób skierowanych do wykonywania prac na rzecz ENEA Elektrownia Połaniec S.A. osobno przez wykonawcę i podwykonawców | x | Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/NB/B/20/2013 |
|  | Karta Informacyjna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Wykonawców | x | Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/NB/B/20/2013 |
|  | Zakres prac (uzgodniony i zatwierdzony) | x |  |
|  | Harmonogram realizacji prac (uzgodniony i zatwierdzony) | x |  |
| B | W TRAKCIE REALIZACJI PRAC: |  |  |
|  | Raport tygodniowy z realizacji prac wraz z aspektami BHP (Załącznik Z-4 do dokumentu związanego nr 2 do IOBP) | x |  |
|  | Uzgodnienia zmiany zakresu prac (uzgodniony przez strony i zatwierdzony) | x |  |
|  | Zmiany harmonogramu realizacji prac (uzgodniony przez strony i zatwierdzony) | x |  |
|  | Protokoły odbiorów częściowych (uzgodniony przez strony i zatwierdzony) | x |  |
| C | PO ZAKOŃCZENIU PRAC: |  |  |
|  | Poświadczenia / Oświadczenia | x |  |
|  | Atesty materiałowe, Certyfikaty (materiałowe, zgodności z przepisami Unii Europejskiej CE, kalibracji …) | x |  |
|  | Protokół z utylizacji odpadów | x | Instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w Elektrowni Połaniec nr I/TQ/P/41/2014 |
|  | Zgłoszenie gotowości urządzeń do odbioru | x |  |
|  | Raport końcowy (z wykonanych prac zawierający uwagi / zalecenia dotyczące urządzenia/obiektu) | x |  |
|  | Protokoły odbiorów (uzgodniony przez strony) | x |  |

- Regulacje prawne, przepisy i normy

- Wykonawca będzie przestrzegał polskich przepisów prawnych łącznie z instrukcjami i przepisami wewnętrznych Zamawiającego takich jak dotyczące przepisów przeciwpożarowych i ubezpieczeniowych.

- Wykonawca ponosi koszty dokumentów, które należy zapewnić dla uzyskania zgodności z regulacjami prawnymi, normami i przepisami (łącznie z przepisami BHP).

- Obok wymagań technicznych, należy przestrzegać regulacji prawnych, przepisów i norm, które wynikają z ostatnich wydań dzienników ustaw i dzienników urzędowych.

- Wszystkie dokumenty dostarczane będą Zamawiającemu w j. polskim.

- Załączniki do OPZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 – list napędów blok 9 powyżej 200kW

ZAŁĄCZNIK NR 2 – lista napędów blok 9 poniżej 200kW

ZAŁĄCZNIK NR 3 – lista napędów blok 9 Biomasa

| Załącznik nr 1 - lista napędów oraz zestawów prewencyjnych - blok 9 powyżej 200kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP: | TYP FALOWNIKA | NUMER FAL. | Nazwa napędu | KKS | ZASIL. | 2026 | Nazwa części | Kod | ilość |
| 1 | ACS 800-37-0210-3+B053+H351+H353+L504+L505+Q951 | 1120402928 | Wybierak śrubowy zasobnika dziennego paliwa 2 | 9HHE02AF001-U01 | 9BFD-16.4 | PM6Y - cabinet fan | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator szafowy | 3AXD50000261109 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y - ALCL fan | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator filtra LCL | 3AXD50000260454 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y - LCL cap | Zestaw prewencyjny 6-letni - kondensator filtra LCL | 3AXD50000260959 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y - module fan | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator modułu | 3AXD50000260379 | 2 |
| 2 | ACS 800-37-0210-3+B053+H351+H353+L504+L505+Q951 | 1120402930 | Wybierak śrubowy zasobnika dziennego paliwa 1 | 9HHE01AF001-U01 | 9BFC-15.5 | PM6Y - cabinet fan | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator szafowy | 3AXD50000261109 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y - ALCL fan | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator filtra LCL | 3AXD50000260454 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y - LCL cap | Zestaw prewencyjny 6-letni - kondensator filtra LCL | 3AXD50000260959 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y - module fan | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator modułu | 3AXD50000260379 | 2 |
| 3 | ACS 800-37-0210-3+B053+H351+H353+L504+L505+Q951 | 1120402931 | Przenośnik śrubowy paliwa z linii 1 i 2 do zasobnika dziennego 1 | 9EAC30AF001-U01 | 9BFC-15.4 | PM6Y - cabinet fan | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator szafowy | 3AXD50000261109 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y - ALCL fan | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator filtra LCL | 3AXD50000260454 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y - LCL cap | Zestaw prewencyjny 6-letni - kondensator filtra LCL | 3AXD50000260959 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y - module fan | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator modułu | 3AXD50000260379 | 2 |
| 4 | ACS 800-37-0320-3+B053+H351+H353+L504+L505+Q951 | 1120402941 | Taśmociąg 1 paliwa do zasobnika dziennego | 9ECA12AF001-U01 | 9BFC-11.18 | PM6Y - cabinet fan | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator szafowy | 3AXD50000261109 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y - ALCL fan | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator filtra LCL | 3AXD50000260454 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y - LCL cap | Zestaw prewencyjny 6-letni - kondensator filtra LCL | 3AXD50000260959 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y - module fan | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator modułu | 3AXD50000260379 | 2 |
| 5 | ACS 800-37-0210-3+B053+H351+H353+L504+L505+Q951 | 1120402929 | Przenośnik śrubowy paliwa z linii 1 do zasobnika dziennego 2 | 9EAC12AF003-U01 | 9BFC-15.3 | PM6Y - cabinet fan | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator szafowy | 3AXD50000261109 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y - ALCL fan | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator filtra LCL | 3AXD50000260454 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y - LCL cap | Zestaw prewencyjny 6-letni - kondensator filtra LCL | 3AXD50000260959 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y - module fan | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator modułu | 3AXD50000260379 | 2 |
| 6 | ACS 800-37-0320-3+B053+L504+L505+Q951 | 1120402936 | Wygarniacz śrubowy 1 paliwa z A-barn | 9ECA05AF001-U01 | 9BHR-7.4 | PM6Y - cabinet fan | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator szafowy | 3AXD50000261109 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y - ALCL fan | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator filtra LCL | 3AXD50000260454 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y - LCL cap | Zestaw prewencyjny 6-letni - kondensator filtra LCL | 3AXD50000260959 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y - module fan | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator modułu | 3AXD50000260379 | 2 |
| 7 | ACS 800-37-0320-3+B053+L504+L505+Q951 | 1120402939 | Wygarniacz śrubowy 2 paliwa z A-barn | 9ECA05AF002-U01 | 9BHR-9.4 | PM6Y - cabinet fan | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator szafowy | 3AXD50000261109 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y - ALCL fan | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator filtra LCL | 3AXD50000260454 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y - LCL cap | Zestaw prewencyjny 6-letni - kondensator filtra LCL | 3AXD50000260959 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y - module fan | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator modułu | 3AXD50000260379 | 2 |
| 8 | ACS 800-37-0320-3+B053+L504+L505+Q951 | 1120402938 | Wygarniacz śrubowy 3 paliwa z A-barn | 9ECA05AF003-U01 | 9BNS-8.4 | PM6Y - cabinet fan | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator szafowy | 3AXD50000261109 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y - ALCL fan | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator filtra LCL | 3AXD50000260454 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y - LCL cap | Zestaw prewencyjny 6-letni - kondensator filtra LCL | 3AXD50000260959 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y - module fan | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator modułu | 3AXD50000260379 | 2 |
| 9 | ACS 800-37-0320-3+B053+L504+L505+Q951 | 1120402935 | Wygarniacz śrubowy 4 paliwa z A-barn | 9ECA05AF004-U01 | 9BNS-10.4 | PM6Y - cabinet fan | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator szafowy | 3AXD50000261109 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y - ALCL fan | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator filtra LCL | 3AXD50000260454 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y - LCL cap | Zestaw prewencyjny 6-letni - kondensator filtra LCL | 3AXD50000260959 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y - module fan | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator modułu | 3AXD50000260379 | 2 |
| 10 | ACS 800-37-0320-3+B053+L504+L505+Q951 | 1120402940 | Taśmociąg 2 paliwa do zasobnika dziennego | 9ECA22AF001-U01 | 9BFD-24.4 | PM6Y - cabinet fan | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator szafowy | 3AXD50000261109 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y - ALCL fan | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator filtra LCL | 3AXD50000260454 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y - LCL cap | Zestaw prewencyjny 6-letni - kondensator filtra LCL | 3AXD50000260959 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y - module fan | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator modułu | 3AXD50000260379 | 2 |
| 11 | ACS 800-37-0210-3+B053+L504+L505+Q951 | 1120402933 | Przenośnik śrubowy paliwa z linii 2 do zasobnika dziennego 1 | 9EAC22AF003-U01 | 9BFD-16.3 | PM6Y - cabinet fan | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator szafowy | 3AXD50000261109 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y - ALCL fan | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator filtra LCL | 3AXD50000260454 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y - LCL cap | Zestaw prewencyjny 6-letni - kondensator filtra LCL | 3AXD50000260959 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y - module fan | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator modułu | 3AXD50000260379 | 2 |
| 12 | ACS 800-37-2320-7+B053+G307+G313+H351+H353+H359+L504+Q951+R700 | 1111201311 | Wentylator powietrza pierwotnego PP1 -9WPP1 | 9HLB11AN101-U01 | P9A-33 | PM3Y - cabinet fan | Zestaw prewencyjny 3-letni - wentylator szafowy | 3AXD50000261093 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y - ALCL fan | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator filtra LCL | 3AXD50000260386 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y - LCL cap | Zestaw prewencyjny 6-letni - kondensator filtra LCL | 3AXD50000261062 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y - module fan | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator modułu | 3AXD50000260379 | 8 |
| 13 | ACS 800-37-2320-7+B053+G307+G313+H351+H353+H359+L504+Q951+R700 | 1111201305 | Wentylator powietrza pierwotnego PP2 -9WPP2 | 9HLB12AN101-U01 | P9B-16 | PM3Y - cabinet fan | Zestaw prewencyjny 3-letni - wentylator szafowy | 3AXD50000261093 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y - ALCL fan | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator filtra LCL | 3AXD50000260386 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y - LCL cap | Zestaw prewencyjny 6-letni - kondensator filtra LCL | 3AXD50000261062 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y - module fan | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator modułu | 3AXD50000260379 | 8 |
| 14 | ACS 800-37-1330-7+B053+G307+G313+H351+H353+H359+L504+Q951+R700 | 1120700580 | Wentylator powietrza wtórnego PW1 -9WPW1 | 9HLB21AN101-U01 | P9A-35 | PM3Y - cabinet fan | Zestaw prewencyjny 3-letni - wentylator szafowy | 3AXD50000261093 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y - ALCL fan | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator filtra LCL | 3AXD50000260386 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y - LCL cap | Zestaw prewencyjny 6-letni - kondensator filtra LCL | 3AXD50000261062 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y - module fan | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator modułu | 3AXD50000260379 | 6 |
| 15 | ACS 800-37-1330-7+B053+G307+G313+H351+H353+H359+L504+Q951+R700 | 1111201304 | Wentylator powietrza wtórnego PW2 -9WPW2 | 9HLB22AN101-U01 | P9B-10 | PM3Y - cabinet fan | Zestaw prewencyjny 3-letni - wentylator szafowy | 3AXD50000261093 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y - ALCL fan | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator filtra LCL | 3AXD50000260386 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y - LCL cap | Zestaw prewencyjny 6-letni - kondensator filtra LCL | 3AXD50000261062 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y - module fan | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator modułu | 3AXD50000260379 | 6 |
| 16 | ACS 800-37-1330-7+B053+G307+G313+H351+H353+H359+L504+Q951+R700 | 1111201270 | Wentylator recyrkulacji spalin nr 1 -9WRS1 | 9HNF10AN001-U01 | P9A-9 | PM3Y - cabinet fan | Zestaw prewencyjny 3-letni - wentylator szafowy | 3AXD50000261093 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y - ALCL fan | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator filtra LCL | 3AXD50000260386 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y - LCL cap | Zestaw prewencyjny 6-letni - kondensator filtra LCL | 3AXD50000261062 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y - module fan | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator modułu | 3AXD50000260379 | 6 |
| 17 | ACS 800-37-1330-7+B053+G307+G313+H351+H353+H359+L504+Q951+R700 | 1111201289 | Wentylator recyrkulacji spalin nr 2 -9WRS2 | 9HNF20AN001-U01 | P9B-4 | PM3Y - cabinet fan | Zestaw prewencyjny 3-letni - wentylator szafowy | 3AXD50000261093 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y - ALCL fan | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator filtra LCL | 3AXD50000260386 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y - LCL cap | Zestaw prewencyjny 6-letni - kondensator filtra LCL | 3AXD50000261062 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y - module fan | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator modułu | 3AXD50000260379 | 6 |
| 18 | ACS 800-37-0260-3+B053+L504+L505+Q951 | 1120402934 | Wybierak śrubowy z silosa Agro A-barn | 9ENA01AF003-U01 | 9BNP-7.3 | PM3Y - cabinet fan | Zestaw prewencyjny 3-letni - wentylator szafowy | 3AXD50000261109 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y - ALCL fan | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator filtra LCL | 3AXD50000260454 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y - LCL cap | Zestaw prewencyjny 6-letni - kondensator filtra LCL | 3AXD50000260966 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y - module fan | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator modułu | 3AXD50000260379 | 2 |

| Załącznik nr 2 - lista napędów oraz zestawów prewencyjnych - blok 9 poniżej 200kW - budynek kotła + budynek A Barn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA FALOWNIKÓW - Zielony Blok - budynek kotła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LP: | TYP FALOWNIKA | NUMER FAL. | Nazwa napędu | KKS | ZASIL. | rok 2026 | Nazwa części | Kod | ilość |
| 1 | ACS 800-01-0075-3+E200+L503+R700 | 1120604477 | Podajnik łańcuch. Paliwa 1 | 9HHE10-AF001-U01 | 9BFC-7.18 | PM3Y | Zestaw prewencyjny 3-letni - wentylator pomocniczy | 3AXD50000260324 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000265411 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM9Y | Zestaw prewencyjny 9-letni - kondensatory DC, rezystor | 3AXD50000265473 | 1 |
| 2 | ACS 800-01-0075-3+E200+L503+R700 | 1120604476 | Podajnik łańcuch. Paliwa 2 | 9HHE20-AF001-U01 | 9BFD-8.17 | PM3Y | Zestaw prewencyjny 3-letni - wentylator pomocniczy | 3AXD50000260324 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000265411 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM9Y | Zestaw prewencyjny 9-letni - kondensatory DC, rezystor | 3AXD50000265473 | 1 |
| 3 | ACS 800-01-0040-3+E200+L503+R700 | 1120604069 | Pod. śrubowy paliwa 4, przód | 9HHE14-AF001-U01 | 9BFD-8.18 | PM3Y | Zestaw prewencyjny 3-letni - wentylator pomocniczy | 3AXD50000260324 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000260546 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM9Y | Zestaw prewencyjny 9-letni - kondensatory DC, rezystor | 3AXD50000260843 | 1 |
| 4 | ACS 800-01-0040-3+E200+L503+R700 | 1120604071 | Pod. śrubowy paliwa 4, tył | 9HHE24-AF001-U01 | 9BFD-6.17 | PM3Y | Zestaw prewencyjny 3-letni - wentylator pomocniczy | 3AXD50000260324 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000260546 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM9Y | Zestaw prewencyjny 9-letni - kondensatory DC, rezystor | 3AXD50000260843 | 1 |
| 5 | ACS 800-01-0003-3+E200+L503+R700 | 1120604860 | Podajnik śrubowy 1 kaolinitu | 9HRE11AF001-U01 | 9BFC-23.3 | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000260515 | 1 |
| 6 | ACS 800-01-0003-3+E200+L503+R700 | 1120604915 | Podajnik śrubowy 2 kaolinitu | 9HRE12AF001-U01 | 9BFD-10.15 | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000260515 | 1 |
| 7 | ACS 800-01-0003-3+E200+L503+R700 | 1120604859 | Podajnik śrubowy 3 kaolinitu | 9HRE13AF001-U01 | 9BFD-23.7 | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000260515 | 1 |
| 8 | ACS 800-01-0003-3+E200+L503+R700 | 1120604855 | Podajnik śrubowy 4 kaolinitu | 9HRE14AF001-U01 | 9BFD-10.16 | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000260515 | 1 |
| 9 | ACS 800-01-0003-3+E200+L503+R700 | 1120604868 | Podajnik śrubowy 1 kam. Wapiennego | 9HRB11AF001-U01 | 9BFC-9.16 | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000260515 | 1 |
| 10 | ACS 800-01-0003-3+E200+L503+R700 | 1120604861 | Podajnik śrubowy 2 kam. Wapiennego | 9HRB12AF001-U01 | 9BFD-10.13 | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000260515 | 1 |
| 11 | ACS 800-01-0003-3+E200+L503+R700 | 1120604858 | Podajnik śrubowy 3 kam. Wapiennego | 9HRB13AF001-U01 | 9BFC-23.2 | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000260515 | 1 |
| 12 | ACS 800-01-0003-3+E200+L503+R700 | 1120604913 | Podajnik śrubowy 4 kam. Wapiennego | 9HRB14AF001-U01 | 9BFD-10.14 | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000260515 | 1 |
| 13 | ACS 800-01-0005-3+E202+P901 | 1123600608 | Podajnik śrubowy 1 siarki | 9HHK11AF001-U01 | 9BFC-9.9 | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000260515 | 1 |
| 14 | ACS 800-01-0003-3+E200+L503+R700 | 1120604916 | Podajnik śrubowy 2 siarki | 9HHK12AF001-U01 | 9BFD-10.11 | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000260515 | 1 |
| 15 | ACS 800-01-0003-3+E200+L503+R700 | 1154904726 | Podajnik śrubowy 3 siarki | 9HHK13AF001-U01 | 9BFC-9.10 | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000260515 | 1 |
| 16 | ACS 800-01-0025-3+E200+L503+R700 | 1120604517 | Podajnik śrubowy paliwa 1, przód | 9HHE11-AF001-U01 | 9BFC-13.7 | PM3Y | Zestaw prewencyjny 3-letni - wentylator pomocniczy | 3AXD50000260324 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000260539 | 1 |
| 17 | ACS 800-01-0025-3+E200+L503+R700 | 1120604715 | Podajnik śrubowy paliwa 2, przód | 9HHE12-AF001-U01 | 9BFD-14.6 | PM3Y | Zestaw prewencyjny 3-letni - wentylator pomocniczy | 3AXD50000260324 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000260539 | 1 |
| 18 | ACS 800-01-0025-3+E200+L503+R700 | 1120604503 | Podajnik śrubowy paliwa 3, przód | 9HHE13-AF001-U01 | 9BFD-13.8 | PM3Y | Zestaw prewencyjny 3-letni - wentylator pomocniczy | 3AXD50000260324 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000260539 | 1 |
| 19 | ACS 800-01-0025-3+E200+L503+R700 | 1120604515 | Podajnik śrubowy paliwa 1, tył | 9HHE21-AF001-U01 | 9BFC-13.9 | PM3Y | Zestaw prewencyjny 3-letni - wentylator pomocniczy | 3AXD50000260324 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000260539 | 1 |
| 20 | ACS 800-01-0025-3+E200+L503+R700 | 1120604518 | Podajnik śrubowy paliwa 2, tył | 9HHE22-AF001-U01 | 9BFD-14.7 | PM3Y | Zestaw prewencyjny 3-letni - wentylator pomocniczy | 3AXD50000260324 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000260539 | 1 |
| 21 | ACS 800-01-0025-3+E200+L503+R700 | 1120604704 | Podajnik śrubowy paliwa 3, tył | 9HHE23-AF001-U01 | 9BFC-13.10 | PM3Y | Zestaw prewencyjny 3-letni - wentylator pomocniczy | 3AXD50000260324 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000260539 | 1 |
| 22 | ACS 800-01-0008-3+E200+L503+R700 (jest 5kVA) | 1120604822 | Obrac. 1 wygar. Zasob. Paliwa 1 | 9HHE01-AF001-U02 | 9BFC-11.7 | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000260515 | 1 |
| 23 | ACS 800-01-0008-3+E200+L503+R700 (jest 5kVA) | 1120604847 | Obrac. 2 wygar. Zasob. Paliwa 1 | 9HHE01-AF001-U03 | 9BFC-11.8 | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000260515 | 1 |
| 24 | ACS 800-01-0008-3+E200+L503+R700 (jest 5kVA) | 1120604841 | Obrac. 1 wygar. Zasob. Paliwa 2 | 9HHE02-AF001-U02 | 9BFD-12.7 | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000260515 | 1 |
| 25 | ACS 800-01-0008-3+E200+L503+R700 (jest 5kVA) | 1120604810 | Obrac. 2 wygar. Zasob. Paliwa 2 | 9HHE02-AF001-U03 | 9BFD-12.8 | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000260515 | 1 |
| 26 | ACS 800-01-0003-3+E200+L503+R700 | 1120604866 | Przen. Łańcuch. Popiołu lotnego I ciąg | 9HDC13-AF003-U01 | 9BFC-9.12 | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000260515 | 1 |
| 27 | ACS 800-01-0003-3+E200+L503+R700 | 1120604853 | Chłodz. Przen. Łańcuch. Popiołu lotnego I ciąg | 9HDC13-AF001-U01 | 9BFC-9.11 | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000260515 | 1 |
| 28 | ACS 800-01-0100-3+E200+L503+R700 | 1120604787 | Przen. Łańcuch. Zrębki d. 1 - zasob. 1 | 9ECA12-AF002-U01 | 9BFC-15.2 | PM3Y | Zestaw prewencyjny 3-letni - wentylator pomocniczy | 3AXD50000260324 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000260331 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM9Y | Zestaw prewencyjny 9-letni - kondensatory DC, rezystor | 3AXD50000265589 | 1 |
| 29 | ACS 800-01-0100-3+E200+L503+R700 | 1120604788 | Przen. Łańcuch. Zrębki d. 2 - zasob. 1 | 9ECA22-AF002-U01 | 9BFD-24.5 | PM3Y | Zestaw prewencyjny 3-letni - wentylator pomocniczy | 3AXD50000260324 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000260331 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM9Y | Zestaw prewencyjny 9-letni - kondensatory DC, rezystor | 3AXD50000265589 | 1 |
| 30 | ACS 800-01-0011-3+E200+L503+R700 | 1120604812 | Przen. Łańcuch. 2 popiołu dennego | 9HDA32-AF001-U01 | 9BFD-12.10 | PM3Y | Zestaw prewencyjny 3-letni - wentylator pomocniczy | 3AXD50000260324 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000260522 | 1 |
| 31 | ACS 800-01-0011-3+E200+L503+R700 | 1120604813 | Przen. Łańcuch. 1 popiołu dennego | 9HDA31-AF001-U01 | 9BFC-11.10 | PM3Y | Zestaw prewencyjny 3-letni - wentylator pomocniczy | 3AXD50000260324 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000260522 | 1 |
| 32 | ACS 800-01-0009-3+E200+L503+R700 | 1120604794 | Przen. Łańcuch. 2 popiołu dennego - kontener | 9HDA60-AF002-U01 | 9BFD-12.9 | PM3Y | Zestaw prewencyjny 3-letni - wentylator pomocniczy | 3AXD50000260508 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000260515 | 1 |
| 33 | ACS 800-01-0009-3+E200+L503+R700 | 1120604804 | Przen. Łańcuch. 1 popiołu dennego - kontener | 9HDA60-AF001-U01 | 9BFC-11.9 | PM3Y | Zestaw prewencyjny 3-letni - wentylator pomocniczy | 3AXD50000260508 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000260515 | 1 |
| 34 | ACS 800-01-0003-3+E200+L503+R700 | 1120604884 | Pompa 2 dozowania chemikaliów | 9QCB10-AP002-U01 | 9BFD-12.6 | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000260515 | 1 |
| 35 | ACS 800-01-0003-3+E200+L503+R700 | 1120604851 | Pompa 1 dozowania chemikaliów | 9QCB10-AP001-U01 | 9BFC-11.6 | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000260515 | 1 |
| 36 | ACS 800-01-0003-3+E200+L503+R700 | 1120604874 | Chłodz. Podajnika śrubow. 10 popiołu dennego | 9HDA20-AF001-U01 | 9BFD-12.5 | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000260515 | 1 |
| 37 | ACS 800-01-0003-3+E200+L503+R700 | 1120604864 | Chłodz. Podajnika śrubow. 9 popiołu dennego | 9HDA19-AF001-U01 | 9BFC-11.5 | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000260515 | 1 |
| 38 | ACS 800-01-0003-3+E200+L503+R700 | 1120604819 | Chłodz. Podajnika śrubow. 8 popiołu dennego | 9HDA18-AF001-U01 | 9BFD-12.4 | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000260515 | 1 |
| 39 | ACS 800-01-0003-3+E200+L503+R700 | 1120604878 | Chłodz. Podajnika śrubow. 7 popiołu dennego | 9HDA17-AF001-U01 | 9BFC-11.4 | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000260515 | 1 |
| 40 | ACS 800-01-0003-3+E200+L503+R700 | 1120604886 | Chłodz. Podajnika śrubow. 6 popiołu dennego | 9HDA16-AF001-U01 | 9BFD-12.3 | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000260515 | 1 |
| 41 | ACS 800-01-0003-3+E200+L503+R700 | 1120604862 | Chłodz. Podajnika śrubow. 5 popiołu dennego | 9HDA15-AF001-U01 | 9BFC-11.3 | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000260515 | 1 |
| 42 | ACS 800-01-0003-3+E200+L503+R700 | 1120604742 | Chłodz. Podajnika śrubow. 4 popiołu dennego | 9HDA14-AF001-U01 | 9BFD-12.2 | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000260515 | 1 |
| 43 | ACS 800-01-0003-3+E200+L503+R700 | 1120604877 | Chłodz. Podajnika śrubow. 3 popiołu dennego | 9HDA13-AF001-U01 | 9BFC-11.2 | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000260515 | 1 |
| 44 | ACS 800-01-0003-3+E200+L503+R700 | 1120604881 | Chłodz. Podajnika śrubow. 2 popiołu dennego | 9HDA12-AF001-U01 | 9BFD-12.10 | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000260515 | 1 |
| 45 | ACS 800-01-0003-3+E200+L503+R700 | 1120604790 | Chłodz. Podajnika śrubow. 1 popiołu dennego | 9HDA11-AF001-U01 | 9BFC-11.1 | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000260515 | 1 |
| 46 | ACS 800-01-0003-3+E200+L503+R700 | 1120604882 | Pompa 2 dozowania wody amoniakalnej | 9HRA12-AP001-U01 | 9BFD-10.12 | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000260515 | 1 |
| 47 | ACS 800-01-0003-3+E200+L503+R700 | 1120604850 | Pompa 1 dozowania wody amoniakalnej | 9HRA11-AP001-U01 | 9BFC-9.13 | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000260515 | 1 |
| 48 | ACS 800-01-0003-3+E200+L503+R700 | 1120604911 | Podajnik śrubowy linia 4 popiołu z PC | 9HHJ14-AF001-U01 | 9BFD-10.10 | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000260515 | 1 |
| 49 | ACS 800-01-0003-3+E200+L503+R700 | 1120604865 | Podajnik śrubowy linia 3 popiołu z PC | 9HHJ13-AF001-U01 | 9BFC-9.15 | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000260515 | 1 |
| 50 | ACS 800-01-0003-3+E200+L503+R700 | 1120604849 | Podajnik śrubowy linia 2 popiołu z PC | 9HHJ12-AF001-U01 | 9BFD-10.9 | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000260515 | 1 |
| 51 | ACS 800-01-0003-3+E200+L503+R700 | 1120604883 | Podajnik śrubowy linia 1 popiołu z PC | 9HHJ11-AF001-U01 | 9BFC-9.14 | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000260515 | 1 |
| 52 | ACS 800-01-0025-3+E200+L503+R700 | 1120604516 | Pompa 2 kondensatu | 9LCN66-AP001-U01 | 9BFD-16.1 | PM3Y | Zestaw prewencyjny 3-letni - wentylator pomocniczy | 3AXD50000260324 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000260539 | 1 |
| 53 | ACS 800-01-0025-3+E200+L503+R700 | 1120604739 | Pompa 1 kondensatu | 9LCN65-AP001-U01 | 9BFC-5.18 | PM3Y | Zestaw prewencyjny 3-letni - wentylator pomocniczy | 3AXD50000260324 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000260539 | 1 |

| LISTA FALOWNIKÓW - Zielony Blok - A Barn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP: | TYP FALOWNIKA | NUMER FAL. | Nazwa napędu | KKS | ZASIL. | rok 2026 | Nazwa części | Kod | ilość |
| 1 | ACS 800-01-0020-3+E200+L503+R700 | 1120604815 | Przenośnik taśmowy zasobnika AGRO | 9ENA10-AF002-U01 | 9BNP-6.6 | PM3Y | Zestaw prewencyjny 3-letni - wentylator pomocniczy | 3AXD50000260324 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000260522 | 1 |
| 2 | ACS 800-01-0005-3+E200+L503+R700 | 1120604827 | Wygar. 1 zrębków drew. Mag. Bio | 9ECA05-AF001-U02 | 9BHR-5.4 | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000260515 | 1 |
| 3 | ACS 800-01-0005-3+E200+L503+R700 | 1120604807 | Wygar. 2 zrębków drew. Mag. Bio | 9ECA05-AF002-U02 | 9BHR-5.5 | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000260515 | 1 |
| 4 | ACS 800-01-0005-3+E200+L503+R700 | 1120604816 | Wygar. 3 zrębków drew. Mag. Bio | 9ECA05-AF003-U02 | 9BHS-6.4 | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000260515 | 1 |
| 5 | ACS 800-01-0005-3+E200+L503+R700 | 1120604824 | Wygar. 4 zrębków drew. Mag. Bio | 9ECA05-AF004-U02 | 9BHS-6.5 | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000260515 | 1 |
| 6 | ACS 800-01-0003-3+E200+L503+R700 | 1120604873 | Rozdziel. Taśmowy próbek pal. | 9ECU30-AF003-U01 | 9BNP-4.6 | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000260515 | 1 |
| 7 | ACS 800-01-0005-3+E200+L503+R700 | 1120604808 | Obrac. 2 wygar. Zasob. AGRO | 9ENA01-AF003-U03 | 9BNP-3.10 | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000260515 | 1 |
| 8 | ACS 800-01-0005-3+E200+L503+R700 | 1120604805 | Obrac. 1 wygar. Zasob. AGRO | 9ENA01-AF003-U02 | 9BNP-3.9 | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000260515 | 1 |
| 9 | ACS 800-01-0003-3+E200+L503+R700 | 1120604758 | Podajnik taśmowy próbopob. | 9ECU30-AF001-U01 | 9BNP-3.8 | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000260515 | 1 |
| 10 | ACS 800-01-0011-3+E200+L503+R700 | 1120604811 | Ruch. Przen. Taśm. Mag. Biomasy | 9EAD10-AF001-U02 | 9BNP-3.11 | PM3Y | Zestaw prewencyjny 3-letni - wentylator pomocniczy | 3AXD50000260324 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000260522 | 1 |
| 11 | ACS 800-01-0011-3+E200+L503+R700 | 1120604814 | Miesz. Bębn. Syst. Próbek pal. | 9ECU35-AM001-U01 | 9BNP-3.12 | PM3Y | Zestaw prewencyjny 3-letni - wentylator pomocniczy | 3AXD50000260324 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000260522 | 1 |
| 12 | ACS 800-01-0025-3+E200+L503+R700 | 1120604723 | Próbopobieralnia 2 | 9ECU22-AJ001-U01 | 9BHS-6.10 | PM3Y | Zestaw prewencyjny 3-letni - wentylator pomocniczy | 3AXD50000260324 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000260539 | 1 |
| 13 | ACS 800-01-0025-3+E200+L503+R700 | 1120604796 | Próbopobieralnia 1 | 9ECU12-AJ001-U01 | 9BHR-5.10 | PM3Y | Zestaw prewencyjny 3-letni - wentylator pomocniczy | 3AXD50000260324 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000260539 | 1 |
| 14 | ACS 800-01-0040-3+E200+L503+R700 | 1120603902 | Przen. Taśm. AGRO do zasobnika | 9ENA01-AF002-U01 | 9BNP-3.15 | PM3Y | Zestaw prewencyjny 3-letni - wentylator pomocniczy | 3AXD50000260324 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000260546 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM9Y | Zestaw prewencyjny 9-letni - kondensatory DC, rezystor | 3AXD50000260843 | 1 |
| 15 | ACS 800-01-0040-3+E200+L503+R700 | 1120603900 | Podw. Przen. Śrub. Z AGRO | 9ENA10-AF001-U01 | 9BNP-5.9 | PM3Y | Zestaw prewencyjny 3-letni - wentylator pomocniczy | 3AXD50000260324 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000260546 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM9Y | Zestaw prewencyjny 9-letni - kondensatory DC, rezystor | 3AXD50000260843 | 1 |
| 16 | ACS 800-01-0050-3+E200+L503+R700 | 1120604567 | Przen. Łańcuch. AGRO do zasob. | 9ENA01-AF001-U01 | 9BNP-5.10 | PM3Y | Zestaw prewencyjny 3-letni - wentylator pomocniczy | 3AXD50000260324 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000260546 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM9Y | Zestaw prewencyjny 9-letni - kondensatory DC, rezystor | 3AXD50000260843 | 1 |
| 17 | ACS 800-01-0040-3+E200+L503+R700 | 1120604067 | Podw. Przen. Śrub. Z AGRO | 9ENA10-AF001-U02 | 9BNP-7.4 | PM3Y | Zestaw prewencyjny 3-letni - wentylator pomocniczy | 3AXD50000260324 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000260546 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM9Y | Zestaw prewencyjny 9-letni - kondensatory DC, rezystor | 3AXD50000260843 | 1 |
| 18 | ACS 800-01-0050-3+E200+L503+R700 | 1120604304 | Przen. Łańcuch. Rozładun. Mag. Bio 2 | 9ECA21-AF001-U01 | 9BHS-6.11 | PM3Y | Zestaw prewencyjny 3-letni - wentylator pomocniczy | 3AXD50000260324 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000260546 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM9Y | Zestaw prewencyjny 9-letni - kondensatory DC, rezystor | 3AXD50000260843 | 1 |
| 19 | ACS 800-01-0050-3+E200+L503+R700 | 1120604072 | Przen. Łańcuch. Rozładun. Mag. Bio 1 | 9ECA11-AF001-U01 | 9BHR-5.11 | PM3Y | Zestaw prewencyjny 3-letni - wentylator pomocniczy | 3AXD50000260324 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000260546 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM9Y | Zestaw prewencyjny 9-letni - kondensatory DC, rezystor | 3AXD50000260843 | 1 |
| 20 | ACS 800-01-0025-3+E200+L503+R700 | 1120604709 | Przen. Taśm. 2 zrębki drew. Z mag. Biomasy | 9ECA20-AF001-U01 | 9BHS-6.9 | PM3Y | Zestaw prewencyjny 3-letni - wentylator pomocniczy | 3AXD50000260324 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000260539 | 1 |
| 21 | ACS 800-01-0025-3+E200+L503+R700 | 1120604652 | Przen. Taśm. 1 zrębki drew. Z mag. Biomasy | 9ECA10-AF001-U01 | 9BHR-5.9 | PM3Y | Zestaw prewencyjny 3-letni - wentylator pomocniczy | 3AXD50000260324 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000260539 | 1 |
| 22 | ACS 800-01-0135-3+E210+L503+R700 | 1120604789 | Przen. Taśm. zrębki drew. do mag. Biomasy | 9EAD01-AF001-U01 | 9BNP-7.2 | PM3Y | Zestaw prewencyjny 3-letni - wentylator pomocniczy | 3AXD50000260324 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000260331 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM9Y | Zestaw prewencyjny 9-letni - kondensatory DC, rezystor | 3AXD50000265596 | 1 |

| Załącznik nr 3 - lista napędów oraz zestawów prewencyjnych - Biomasa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA FALOWNIKÓW - Biomasa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LP: | TYP FALOWNIKA | NUMER FAL. | Nazwa napędu | KKS | ZASIL. | rok 2026 | Nazwa części | Kod | ilość |
| 1 | ACS800-01-0020-3+E200 | 1050100680 | TBHA SEGM.2 OBW.PIE.5 FALOWNIK (ZAŁ.KŁOD) |  | TBHA 4.5 | PM3Y | Zestaw prewencyjny 3-letni - wentylator pomocniczy | 3AXD50000260324 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000260522 | 1 |
| 2 | ACS800-01-0060-3+D150+E200 | 1074105942 | TBHA SEGM.4OBW.P.7 FALOWNIK (ŁANCUCHOWY) |  | TBHA 4.7 | PM3Y | Zestaw prewencyjny 3-letni - wentylator pomocniczy | 3AXD50000260324 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000260546 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM9Y | Zestaw prewencyjny 9-letni - kondensatory DC, rezystor | 3AXD50000265473 | 1 |
| 3 | ACS800-01-0050-3+E200 | 1042202101 | TUEA01BB101-M01(ŚRUBOWY)1-300M1 |  |  | PM3Y | Zestaw prewencyjny 3-letni - wentylator pomocniczy | 3AXD50000260324 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000260546 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM9Y | Zestaw prewencyjny 9-letni - kondensatory DC, rezystor | 3AXD50000260843 | 1 |
| 4 | ACS800-01-0060-3+D150+E200 | 1044903235 | TWBA13AF101-M01 (TASMOWY)1-190M1 |  | TWBA | PM3Y | Zestaw prewencyjny 3-letni - wentylator pomocniczy | 3AXD50000260324 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000260546 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM9Y | Zestaw prewencyjny 9-letni - kondensatory DC, rezystor | 3AXD50000260843 | 1 |
| 5 | ACS800-01-0030-3+B056+E200 | 1072800376 | TWBA14AF201M01 SRUBOWY1 |  | TWBA | PM3Y | Zestaw prewencyjny 3-letni - wentylator pomocniczy | 3AXD50000260324 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000260539 | 1 |
| 6 | ACS800-01-0030-3+E200+P904 | 1084708318 | TWBA14AF201M01 SRUBOWY2 |  | TWBA | PM3Y | Zestaw prewencyjny 3-letni - wentylator pomocniczy | 3AXD50000260324 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000260539 | 1 |
| 7 | ACS800-01-005-3+E200+P901 | 1094202572 | TWBA13AF901-M02 NAPED OBROTU 1-180M2 |  | TWBA | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000260515 | 1 |
| 8 | ACS800-01-0025-3+P904 | 1122904344 | AGRO ŚRUBOWY SZAFA SPZPT |  |  | PM3Y | Zestaw prewencyjny 3-letni - wentylator pomocniczy | 3AXD50000260324 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | PM6Y | Zestaw prewencyjny 6-letni - wentylator główny | 3AXD50000260539 | 1 |
| 9 | ACS800-02-0320-3+E210 | 1074102878 | TWBA13AF901-M01 (WYGAR.ŚRUBA) 1-180M1. |  | TWBA | PM6 | Tylko przegląd - zestaw PM6 i PM9 wymieniono 07.2023 | 3AXD50000260621 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | PM9 |  | 3AXD50000265459 | 0 |