## K3 Remont kapitalny skrzyni pal
Przedmiot zlecenia: |  | K3 Remont skrzyni palnikowych (Przykladowy zakres )
Wykonawca : |  |  | Nr zlecenia PM |  | Data: |  |  | Ilość rbg
|  | Ilość RBG zakres prac | 9364.4
Zakres prac :
Lp | Podstawa wyceny | Nazwa | Pozycja ZNPRW | j.m | Norma | Ilość | współczynnik | Ilość rbg | Uwagi
|  | Zadanie 1 : Remont kapitalny skrzyni palnikowej strona lewa przód kotła poziom 16m |  |  |  |  | suma | 983.3 |  | 2635.6
1 | ZNPRR 2 | Przygotowanie i likwidacja miejsca pracy: a) w remoncie kapitalnym | 1a | kpl. | 20 | 1 | 1 | 20
2 | ZNPRR 2 | Wymiana lub otwarcie i zamknięcie włazów do skrzyń palnikowych z wymianą uszczelnienia. | 2 | szt | 1 | 3 | 1 | 3
3 | ZNPRR 2 | Wymiana lub otwarcie i zamknięcie włazów zmodernizowanych z wymianą uszczelnienia, rozsprzęgleniem i zesprzęgleniem. | 3 | szt | 6 | 3 | 1 | 18
4 | ZNPRR 2 | Wymiana uszczelnienia na przejściu wałka sterującego przez właz skrzyni wraz konserwacją (przy zdemontowanym włazie) | 4 | szt | 1.5 | 3 | 1 | 4.5
5 | ZNPRR 2 | Czyszczenie i mycie skrzyni palnikowej (ewentualnie wycinanie i spawanie otworów). | 7 | szt | 12 | 1 | 1 | 12
6 | ZNPRR 2 | Wymiana sznura uszczelniającego skrzynię b) od strony ściany bocznej skrzyni | 8b | szt. | 32 | 1 | 1 | 32
7 | ZNPRR 2 | Regeneracja (wymiana blach) ścian, przegród i podłóg kanałów. | 9 | m2 | 12 | 5.4 | 1 | 64.8 | Wymiana podłogi, (założono wymianę 2szt podłóg ok 5,4 m2)wykonać badania NDT spoin
8 | ZNPRR 2 | Wymiana przewodu pyłowego wewnątrz skrzyni przy zdemontowanym króćcu przejściowym, kolanie i kierownicach powietrza wtórnego. | 12 | szt | 32 | 3 | 1 | 96
9 | ZNPRR 2 | Wymiana dyszy zmodernizowanej z pospawaniem dźwigni sterującej i wycentrowaniem - przy zdemontowanym przewodzie pyłowym. | 18 | szt | 52 | 3 | 1 | 156
10 | ZNPRR 2 | Regulacja ustawienia dysz pyłowych (kątów) | 19 | szt | 1 | 3 | 1 | 3
11 | ZNPRR 2 | Regeneracja zespołu do sterowania dyszą pyłową (szlifowanie otworu, włazu; wypalanie podkładek i elementów zespołu). | 29 | szt | 8 | 3 | 1 | 24
12 | ZNPRR XVI | Wymiana kolana Dw 433 kąt 90 | 9 | szt | 48 | 3 | 1 | 144 | 64-8-8( minus 2szt spoin)
13 | ZNPRR XVI | Wymiana króćca przejściowego. | 12 | szt | 26 | 3 | 1 | 78 | 34-8(minus 1szt spoin)
14 | IV/I/4.9 | Skręcanie kołnierzy kolan | 4.9 | szt. | 16 | 6 | 1 | 96
15 | ZNPRR 2 | Regeneracja (wymiana blach) ścian, przegród i podłóg kanałów. | 9 | m2 | 12 | 5 | 1 | 60 | Zamknięcie przedniej ściany skrzyni (założono ok 5m2)
16 | ZNPRR 7 | Przygotowanie spoin do badań NDT (VT, PT) | 1.4 b | dcm2/0,1m | 0.4 | 280 | 1 | 112
17 | ZNPRR 7 | Badania spoin NDT -VT, PT | 1.4 a | dcm2/0,1m | 0.25 | 240 | 1 | 60
|  | Zadanie 2 : Remont kapitalny skrzyni palnikowej strona lewa tył kotła poziom 16m |  |  |  |  | suma | 983.3
1 | ZNPRR 2 | Przygotowanie i likwidacja miejsca pracy: a) w remoncie kapitalnym | 1a | kpl. | 20 | 1 | 1 | 20
2 | ZNPRR 2 | Wymiana lub otwarcie i zamknięcie włazów do skrzyń palnikowych z wymianą uszczelnienia. | 2 | szt | 1 | 3 | 1 | 3
3 | ZNPRR 2 | Wymiana lub otwarcie i zamknięcie włazów zmodernizowanych z wymianą uszczelnienia, rozsprzęgleniem i zesprzęgleniem. | 3 | szt | 6 | 3 | 1 | 18
4 | ZNPRR 2 | Wymiana uszczelnienia na przejściu wałka sterującego przez właz skrzyni wraz konserwacją (przy zdemontowanym włazie) | 4 | szt | 1.5 | 3 | 1 | 4.5
5 | ZNPRR 2 | Czyszczenie i mycie skrzyni palnikowej (ewentualnie wycinanie i spawanie otworów). | 7 | szt | 12 | 1 | 1 | 12
6 | ZNPRR 2 | Wymiana sznura uszczelniającego skrzynię b) od strony ściany bocznej skrzyni | 8b | szt. | 32 | 1 | 1 | 32
7 | ZNPRR 2 | Regeneracja (wymiana blach) ścian, przegród i podłóg kanałów. | 9 | m2 | 12 | 5.4 | 1 | 64.8 | Wymiana podłogi, (założono wymianę 2szt podłóg ok 5,4 m2)wykonać badania NDT spoin
8 | ZNPRR 2 | Wymiana przewodu pyłowego wewnątrz skrzyni przy zdemontowanym króćcu przejściowym, kolanie i kierownicach powietrza wtórnego. | 12 | szt | 32 | 3 | 1 | 96
9 | ZNPRR 2 | Wymiana dyszy zmodernizowanej z pospawaniem dźwigni sterującej i wycentrowaniem - przy zdemontowanym przewodzie pyłowym. | 18 | szt | 52 | 3 | 1 | 156
10 | ZNPRR 2 | Regulacja ustawienia dysz pyłowych (kątów) | 19 | szt | 1 | 3 | 1 | 3
11 | ZNPRR 2 | Regeneracja zespołu do sterowania dyszą pyłową (szlifowanie otworu, włazu; wypalanie podkładek i elementów zespołu). | 29 | szt | 8 | 3 | 1 | 24
12 | ZNPRR XVI | Wymiana kolana Dw 433 kąt 90 | 9 | szt | 48 | 3 | 1 | 144 | 64-8-8( minus 2szt spoin)
13 | ZNPRR XVI | Wymiana króćca przejściowego. | 12 | szt | 26 | 3 | 1 | 78 | 34-8(minus 1szt spoin)
14 | IV/I/4.9 | Skręcanie kołnierzy kolan | 4.9 | szt. | 16 | 6 | 1 | 96
15 | ZNPRR 2 | Regeneracja (wymiana blach) ścian, przegród i podłóg kanałów. | 9 | m2 | 12 | 5 | 1 | 60 | Zamknięcie przedniej ściany skrzyni (założono ok 5m2)
16 | ZNPRR 7 | Przygotowanie spoin do badań NDT (VT, PT) | 1.4 b | dcm2/0,1m | 0.4 | 280 | 1 | 112
17 | ZNPRR 7 | Badania spoin NDT -VT, PT | 1.4 a | dcm2/0,1m | 0.25 | 240 | 1 | 60
|  | Zadanie 3 : Remont kapitalny skrzyni palnikowej strona prawa przód kotła poziom 16m |  |  |  |  | suma | 983.3
1 | ZNPRR 2 | Przygotowanie i likwidacja miejsca pracy: a) w remoncie kapitalnym | 1a | kpl. | 20 | 1 | 1 | 20
2 | ZNPRR 2 | Wymiana lub otwarcie i zamknięcie włazów do skrzyń palnikowych z wymianą uszczelnienia. | 2 | szt | 1 | 3 | 1 | 3
3 | ZNPRR 2 | Wymiana lub otwarcie i zamknięcie włazów zmodernizowanych z wymianą uszczelnienia, rozsprzęgleniem i zesprzęgleniem. | 3 | szt | 6 | 3 | 1 | 18
4 | ZNPRR 2 | Wymiana uszczelnienia na przejściu wałka sterującego przez właz skrzyni wraz konserwacją (przy zdemontowanym włazie) | 4 | szt | 1.5 | 3 | 1 | 4.5
5 | ZNPRR 2 | Czyszczenie i mycie skrzyni palnikowej (ewentualnie wycinanie i spawanie otworów). | 7 | szt | 12 | 1 | 1 | 12
6 | ZNPRR 2 | Wymiana sznura uszczelniającego skrzynię b) od strony ściany bocznej skrzyni | 8b | szt. | 32 | 1 | 1 | 32
7 | ZNPRR 2 | Regeneracja (wymiana blach) ścian, przegród i podłóg kanałów. | 9 | m2 | 12 | 5.4 | 1 | 64.8 | Wymiana podłogi, (założono wymianę 2szt podłóg ok 5,4 m2)wykonać badania NDT spoin
8 | ZNPRR 2 | Wymiana przewodu pyłowego wewnątrz skrzyni przy zdemontowanym króćcu przejściowym, kolanie i kierownicach powietrza wtórnego. | 12 | szt | 32 | 3 | 1 | 96
9 | ZNPRR 2 | Wymiana dyszy zmodernizowanej z pospawaniem dźwigni sterującej i wycentrowaniem - przy zdemontowanym przewodzie pyłowym. | 18 | szt | 52 | 3 | 1 | 156
10 | ZNPRR 2 | Regulacja ustawienia dysz pyłowych (kątów) | 19 | szt | 1 | 3 | 1 | 3
11 | ZNPRR 2 | Regeneracja zespołu do sterowania dyszą pyłową (szlifowanie otworu, włazu; wypalanie podkładek i elementów zespołu). | 29 | szt | 8 | 3 | 1 | 24
12 | ZNPRR XVI | Wymiana kolana Dw 433 kąt 90 | 9 | szt | 48 | 3 | 1 | 144 | 64-8-8( minus 2szt spoin)
13 | ZNPRR XVI | Wymiana króćca przejściowego. | 12 | szt | 26 | 3 | 1 | 78 | 34-8(minus 1szt spoin)
14 | IV/I/4.9 | Skręcanie kołnierzy kolan | 4.9 | szt. | 16 | 6 | 1 | 96
15 | ZNPRR 2 | Regeneracja (wymiana blach) ścian, przegród i podłóg kanałów. | 9 | m2 | 12 | 5 | 1 | 60 | Zamknięcie przedniej ściany skrzyni (założono ok 5m2)
16 | ZNPRR 7 | Przygotowanie spoin do badań NDT (VT, PT) | 1.4 b | dcm2/0,1m | 0.4 | 280 | 1 | 112
17 | ZNPRR 7 | Badania spoin NDT -VT, PT | 1.4 a | dcm2/0,1m | 0.25 | 240 | 1 | 60
|  | Zadanie 4 : Remont kapitalny skrzyni palnikowej strona prawa tył kotła poziom 16m |  |  |  |  | suma | 983.3
1 | ZNPRR 2 | Przygotowanie i likwidacja miejsca pracy: a) w remoncie kapitalnym | 1a | kpl. | 20 | 1 | 1 | 20
2 | ZNPRR 2 | Wymiana lub otwarcie i zamknięcie włazów do skrzyń palnikowych z wymianą uszczelnienia. | 2 | szt | 1 | 3 | 1 | 3
3 | ZNPRR 2 | Wymiana lub otwarcie i zamknięcie włazów zmodernizowanych z wymianą uszczelnienia, rozsprzęgleniem i zesprzęgleniem. | 3 | szt | 6 | 3 | 1 | 18
4 | ZNPRR 2 | Wymiana uszczelnienia na przejściu wałka sterującego przez właz skrzyni wraz konserwacją (przy zdemontowanym włazie) | 4 | szt | 1.5 | 3 | 1 | 4.5
5 | ZNPRR 2 | Czyszczenie i mycie skrzyni palnikowej (ewentualnie wycinanie i spawanie otworów). | 7 | szt | 12 | 1 | 1 | 12
6 | ZNPRR 2 | Wymiana sznura uszczelniającego skrzynię b) od strony ściany bocznej skrzyni | 8b | szt. | 32 | 1 | 1 | 32
7 | ZNPRR 2 | Regeneracja (wymiana blach) ścian, przegród i podłóg kanałów. | 9 | m2 | 12 | 5.4 | 1 | 64.8 | Wymiana podłogi, (założono wymianę 2szt podłóg ok 5,4 m2)wykonać badania NDT spoin
8 | ZNPRR 2 | Wymiana przewodu pyłowego wewnątrz skrzyni przy zdemontowanym króćcu przejściowym, kolanie i kierownicach powietrza wtórnego. | 12 | szt | 32 | 3 | 1 | 96
9 | ZNPRR 2 | Wymiana dyszy zmodernizowanej z pospawaniem dźwigni sterującej i wycentrowaniem - przy zdemontowanym przewodzie pyłowym. | 18 | szt | 52 | 3 | 1 | 156
10 | ZNPRR 2 | Regulacja ustawienia dysz pyłowych (kątów) | 19 | szt | 1 | 3 | 1 | 3
11 | ZNPRR 2 | Regeneracja zespołu do sterowania dyszą pyłową (szlifowanie otworu, włazu; wypalanie podkładek i elementów zespołu). | 29 | szt | 8 | 3 | 1 | 24
12 | ZNPRR XVI | Wymiana kolana Dw 433 kąt 90 | 9 | szt | 48 | 3 | 1 | 144 | 64-8-8( minus 2szt spoin)
13 | ZNPRR XVI | Wymiana króćca przejściowego. | 12 | szt | 26 | 3 | 1 | 78 | 34-8(minus 1szt spoin)
14 | IV/I/4.9 | Skręcanie kołnierzy kolan | 4.9 | szt. | 16 | 6 | 1 | 96
15 | ZNPRR 2 | Regeneracja (wymiana blach) ścian, przegród i podłóg kanałów. | 9 | m2 | 12 | 5 | 1 | 60 | Zamknięcie przedniej ściany skrzyni (założono ok 5m2)
16 | ZNPRR 7 | Przygotowanie spoin do badań NDT (VT, PT) | 1.4 b | dcm2/0,1m | 0.4 | 280 | 1 | 112
17 | ZNPRR 7 | Badania spoin NDT -VT, PT | 1.4 a | dcm2/0,1m | 0.25 | 240 | 1 | 60
|  | Zadanie 5 : Remont kapitalny skrzyni palnikowej strona lewa przód kotła poziom 23m |  |  |  |  | suma | 983.3
1 | ZNPRR 2 | Przygotowanie i likwidacja miejsca pracy: a) w remoncie kapitalnym | 1a | kpl. | 20 | 1 | 1 | 20
2 | ZNPRR 2 | Wymiana lub otwarcie i zamknięcie włazów do skrzyń palnikowych z wymianą uszczelnienia. | 2 | szt | 1 | 3 | 1 | 3
3 | ZNPRR 2 | Wymiana lub otwarcie i zamknięcie włazów zmodernizowanych z wymianą uszczelnienia, rozsprzęgleniem i zesprzęgleniem. | 3 | szt | 6 | 3 | 1 | 18
4 | ZNPRR 2 | Wymiana uszczelnienia na przejściu wałka sterującego przez właz skrzyni wraz konserwacją (przy zdemontowanym włazie) | 4 | szt | 1.5 | 3 | 1 | 4.5
5 | ZNPRR 2 | Czyszczenie i mycie skrzyni palnikowej (ewentualnie wycinanie i spawanie otworów). | 7 | szt | 12 | 1 | 1 | 12
6 | ZNPRR 2 | Wymiana sznura uszczelniającego skrzynię b) od strony ściany bocznej skrzyni | 8b | szt. | 32 | 1 | 1 | 32
7 | ZNPRR 2 | Regeneracja (wymiana blach) ścian, przegród i podłóg kanałów. | 9 | m2 | 12 | 5.4 | 1 | 64.8 | Wymiana podłogi, (założono wymianę 2szt podłóg ok 5,4 m2)wykonać badania NDT spoin
8 | ZNPRR 2 | Wymiana przewodu pyłowego wewnątrz skrzyni przy zdemontowanym króćcu przejściowym, kolanie i kierownicach powietrza wtórnego. | 12 | szt | 32 | 3 | 1 | 96
9 | ZNPRR 2 | Wymiana dyszy zmodernizowanej z pospawaniem dźwigni sterującej i wycentrowaniem - przy zdemontowanym przewodzie pyłowym. | 18 | szt | 52 | 3 | 1 | 156
10 | ZNPRR 2 | Regulacja ustawienia dysz pyłowych (kątów) | 19 | szt | 1 | 3 | 1 | 3
11 | ZNPRR 2 | Regeneracja zespołu do sterowania dyszą pyłową (szlifowanie otworu, włazu; wypalanie podkładek i elementów zespołu). | 29 | szt | 8 | 3 | 1 | 24
12 | ZNPRR XVI | Wymiana kolana Dw 433 kąt 90 | 9 | szt | 48 | 3 | 1 | 144 | 64-8-8( minus 2szt spoin)
13 | ZNPRR XVI | Wymiana króćca przejściowego. | 12 | szt | 26 | 3 | 1 | 78 | 34-8(minus 1szt spoin)
14 | IV/I/4.9 | Skręcanie kołnierzy kolan | 4.9 | szt. | 16 | 6 | 1 | 96
15 | ZNPRR 2 | Regeneracja (wymiana blach) ścian, przegród i podłóg kanałów. | 9 | m2 | 12 | 5 | 1 | 60 | Zamknięcie przedniej ściany skrzyni (założono ok 5m2)
16 | ZNPRR 7 | Przygotowanie spoin do badań NDT (VT, PT) | 1.4 b | dcm2/0,1m | 0.4 | 280 | 1 | 112
17 | ZNPRR 7 | Badania spoin NDT -VT, PT | 1.4 a | dcm2/0,1m | 0.25 | 240 | 1 | 60
|  | Zadanie 6 : Remont kapitalny skrzyni palnikowej strona lewa tył kotła poziom 23m |  |  |  |  | suma | 983.3
1 | ZNPRR 2 | Przygotowanie i likwidacja miejsca pracy: a) w remoncie kapitalnym | 1a | kpl. | 20 | 1 | 1 | 20
2 | ZNPRR 2 | Wymiana lub otwarcie i zamknięcie włazów do skrzyń palnikowych z wymianą uszczelnienia. | 2 | szt | 1 | 3 | 1 | 3
3 | ZNPRR 2 | Wymiana lub otwarcie i zamknięcie włazów zmodernizowanych z wymianą uszczelnienia, rozsprzęgleniem i zesprzęgleniem. | 3 | szt | 6 | 3 | 1 | 18
4 | ZNPRR 2 | Wymiana uszczelnienia na przejściu wałka sterującego przez właz skrzyni wraz konserwacją (przy zdemontowanym włazie) | 4 | szt | 1.5 | 3 | 1 | 4.5
5 | ZNPRR 2 | Czyszczenie i mycie skrzyni palnikowej (ewentualnie wycinanie i spawanie otworów). | 7 | szt | 12 | 1 | 1 | 12
6 | ZNPRR 2 | Wymiana sznura uszczelniającego skrzynię b) od strony ściany bocznej skrzyni | 8b | szt. | 32 | 1 | 1 | 32
7 | ZNPRR 2 | Regeneracja (wymiana blach) ścian, przegród i podłóg kanałów. | 9 | m2 | 12 | 5.4 | 1 | 64.8 | Wymiana podłogi, (założono wymianę 2szt podłóg ok 5,4 m2)wykonać badania NDT spoin
8 | ZNPRR 2 | Wymiana przewodu pyłowego wewnątrz skrzyni przy zdemontowanym króćcu przejściowym, kolanie i kierownicach powietrza wtórnego. | 12 | szt | 32 | 3 | 1 | 96
9 | ZNPRR 2 | Wymiana dyszy zmodernizowanej z pospawaniem dźwigni sterującej i wycentrowaniem - przy zdemontowanym przewodzie pyłowym. | 18 | szt | 52 | 3 | 1 | 156
10 | ZNPRR 2 | Regulacja ustawienia dysz pyłowych (kątów) | 19 | szt | 1 | 3 | 1 | 3
11 | ZNPRR 2 | Regeneracja zespołu do sterowania dyszą pyłową (szlifowanie otworu, włazu; wypalanie podkładek i elementów zespołu). | 29 | szt | 8 | 3 | 1 | 24
12 | ZNPRR XVI | Wymiana kolana Dw 433 kąt 90 | 9 | szt | 48 | 3 | 1 | 144 | 64-8-8( minus 2szt spoin)
13 | ZNPRR XVI | Wymiana króćca przejściowego. | 12 | szt | 26 | 3 | 1 | 78 | 34-8(minus 1szt spoin)
14 | IV/I/4.9 | Skręcanie kołnierzy kolan | 4.9 | szt. | 16 | 6 | 1 | 96
15 | ZNPRR 2 | Regeneracja (wymiana blach) ścian, przegród i podłóg kanałów. | 9 | m2 | 12 | 5 | 1 | 60 | Zamknięcie przedniej ściany skrzyni (założono ok 5m2)
16 | ZNPRR 7 | Przygotowanie spoin do badań NDT (VT, PT) | 1.4 b | dcm2/0,1m | 0.4 | 280 | 1 | 112
17 | ZNPRR 7 | Badania spoin NDT -VT, PT | 1.4 a | dcm2/0,1m | 0.25 | 240 | 1 | 60
|  | Zadanie 7 : Remont kapitalny skrzyni palnikowej strona prawa przód kotła poziom 23m |  |  |  |  | suma | 983.3
1 | ZNPRR 2 | Przygotowanie i likwidacja miejsca pracy: a) w remoncie kapitalnym | 1a | kpl. | 20 | 1 | 1 | 20
2 | ZNPRR 2 | Wymiana lub otwarcie i zamknięcie włazów do skrzyń palnikowych z wymianą uszczelnienia. | 2 | szt | 1 | 3 | 1 | 3
3 | ZNPRR 2 | Wymiana lub otwarcie i zamknięcie włazów zmodernizowanych z wymianą uszczelnienia, rozsprzęgleniem i zesprzęgleniem. | 3 | szt | 6 | 3 | 1 | 18
4 | ZNPRR 2 | Wymiana uszczelnienia na przejściu wałka sterującego przez właz skrzyni wraz konserwacją (przy zdemontowanym włazie) | 4 | szt | 1.5 | 3 | 1 | 4.5
5 | ZNPRR 2 | Czyszczenie i mycie skrzyni palnikowej (ewentualnie wycinanie i spawanie otworów). | 7 | szt | 12 | 1 | 1 | 12
6 | ZNPRR 2 | Wymiana sznura uszczelniającego skrzynię b) od strony ściany bocznej skrzyni | 8b | szt. | 32 | 1 | 1 | 32
7 | ZNPRR 2 | Regeneracja (wymiana blach) ścian, przegród i podłóg kanałów. | 9 | m2 | 12 | 5.4 | 1 | 64.8 | Wymiana podłogi, (założono wymianę 2szt podłóg ok 5,4 m2)wykonać badania NDT spoin
8 | ZNPRR 2 | Wymiana przewodu pyłowego wewnątrz skrzyni przy zdemontowanym króćcu przejściowym, kolanie i kierownicach powietrza wtórnego. | 12 | szt | 32 | 3 | 1 | 96
9 | ZNPRR 2 | Wymiana dyszy zmodernizowanej z pospawaniem dźwigni sterującej i wycentrowaniem - przy zdemontowanym przewodzie pyłowym. | 18 | szt | 52 | 3 | 1 | 156
10 | ZNPRR 2 | Regulacja ustawienia dysz pyłowych (kątów) | 19 | szt | 1 | 3 | 1 | 3
11 | ZNPRR 2 | Regeneracja zespołu do sterowania dyszą pyłową (szlifowanie otworu, włazu; wypalanie podkładek i elementów zespołu). | 29 | szt | 8 | 3 | 1 | 24
12 | ZNPRR XVI | Wymiana kolana Dw 433 kąt 90 | 9 | szt | 48 | 3 | 1 | 144 | 64-8-8( minus 2szt spoin)
13 | ZNPRR XVI | Wymiana króćca przejściowego. | 12 | szt | 26 | 3 | 1 | 78 | 34-8(minus 1szt spoin)
14 | IV/I/4.9 | Skręcanie kołnierzy kolan | 4.9 | szt. | 16 | 6 | 1 | 96
15 | ZNPRR 2 | Regeneracja (wymiana blach) ścian, przegród i podłóg kanałów. | 9 | m2 | 12 | 5 | 1 | 60 | Zamknięcie przedniej ściany skrzyni (założono ok 5m2)
16 | ZNPRR 7 | Przygotowanie spoin do badań NDT (VT, PT) | 1.4 b | dcm2/0,1m | 0.4 | 280 | 1 | 112
17 | ZNPRR 7 | Badania spoin NDT -VT, PT | 1.4 a | dcm2/0,1m | 0.25 | 240 | 1 | 60
|  | Zadanie 8 : Remont kapitalny skrzyni palnikowej strona prawa tył kotła poziom 23m |  |  |  |  | suma | 983.3
1 | ZNPRR 2 | Przygotowanie i likwidacja miejsca pracy: a) w remoncie kapitalnym | 1a | kpl. | 20 | 1 | 1 | 20
2 | ZNPRR 2 | Wymiana lub otwarcie i zamknięcie włazów do skrzyń palnikowych z wymianą uszczelnienia. | 2 | szt | 1 | 3 | 1 | 3
3 | ZNPRR 2 | Wymiana lub otwarcie i zamknięcie włazów zmodernizowanych z wymianą uszczelnienia, rozsprzęgleniem i zesprzęgleniem. | 3 | szt | 6 | 3 | 1 | 18
4 | ZNPRR 2 | Wymiana uszczelnienia na przejściu wałka sterującego przez właz skrzyni wraz konserwacją (przy zdemontowanym włazie) | 4 | szt | 1.5 | 3 | 1 | 4.5
5 | ZNPRR 2 | Czyszczenie i mycie skrzyni palnikowej (ewentualnie wycinanie i spawanie otworów). | 7 | szt | 12 | 1 | 1 | 12
6 | ZNPRR 2 | Wymiana sznura uszczelniającego skrzynię b) od strony ściany bocznej skrzyni | 8b | szt. | 32 | 1 | 1 | 32
7 | ZNPRR 2 | Regeneracja (wymiana blach) ścian, przegród i podłóg kanałów. | 9 | m2 | 12 | 5.4 | 1 | 64.8 | Wymiana podłogi, (założono wymianę 2szt podłóg ok 5,4 m2)wykonać badania NDT spoin
8 | ZNPRR 2 | Wymiana przewodu pyłowego wewnątrz skrzyni przy zdemontowanym króćcu przejściowym, kolanie i kierownicach powietrza wtórnego. | 12 | szt | 32 | 3 | 1 | 96
9 | ZNPRR 2 | Wymiana dyszy zmodernizowanej z pospawaniem dźwigni sterującej i wycentrowaniem - przy zdemontowanym przewodzie pyłowym. | 18 | szt | 52 | 3 | 1 | 156
10 | ZNPRR 2 | Regulacja ustawienia dysz pyłowych (kątów) | 19 | szt | 1 | 3 | 1 | 3
11 | ZNPRR 2 | Regeneracja zespołu do sterowania dyszą pyłową (szlifowanie otworu, włazu; wypalanie podkładek i elementów zespołu). | 29 | szt | 8 | 3 | 1 | 24
12 | ZNPRR XVI | Wymiana kolana Dw 433 kąt 90 | 9 | szt | 48 | 3 | 1 | 144 | 64-8-8( minus 2szt spoin)
13 | ZNPRR XVI | Wymiana króćca przejściowego. | 12 | szt | 26 | 3 | 1 | 78 | 34-8(minus 1szt spoin)
14 | IV/I/4.9 | Skręcanie kołnierzy kolan | 4.9 | szt. | 16 | 6 | 1 | 96
15 | ZNPRR 2 | Regeneracja (wymiana blach) ścian, przegród i podłóg kanałów. | 9 | m2 | 12 | 5 | 1 | 60 | Zamknięcie przedniej ściany skrzyni (założono ok 5m2)
16 | ZNPRR 7 | Przygotowanie spoin do badań NDT (VT, PT) | 1.4 b | dcm2/0,1m | 0.4 | 280 | 1 | 112
17 | ZNPRR 7 | Badania spoin NDT -VT, PT | 1.4 a | dcm2/0,1m | 0.25 | 240 | 1 | 60
1 | ZNPRRW | Zadanie 9: usuwanie usterek stwierdzonych po odstawieniu do remontu | [5 empty] | 1500