Załącznik nr 1 do Ogłoszenia- Opis Przedmiotu Zamówienia [OPZ] – Specyfikacja techniczna

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) - Specyfikacja techniczna

Okresowa diagnostyka wyłączników generatorowych HEK3 na blokach nr 5 i 9 w Enea Elektrownia Połaniec S.A.

| Kod CPV | ### Nazwa CPV |
| --- | --- |
| 50532200-5 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji transformatorów |

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest okresowa diagnostyka wyłączników generatorowych HEK3 na blokach nr 5 i 9 w Enea Elektrownia Połaniec S.A.

Wyłącznik generatorowy HEK3 produkcji ABB, zainstalowany na bloku energetycznym nr 9, nr fabryczny HA 0020-10, rok produkcji 1992.

Wyłącznik generatorowy HEK3 produkcji ABB, zainstalowany na bloku energetycznym nr 5, nr fabryczny HA 0070-10, rok produkcji 1993.

- Zakres usługi obejmuje:

Zakres diagnostyki dla pojedynczego wyłącznika:

1.	Oględziny i kontrola podzespołów wyłącznika:

  - Stan ramy wyłącznika pod kątem kompensowania sił dynamicznych – poziomowanie.

  - Stan poszczególnych elementów w układzie przeniesienia napędu – smarowanie mechanizmów w układzie przeniesienia napędu.

  - Ocena stanu cewek elektromagnetycznych.

  - Wymiana styczników K1, K2, K3, K4 w obwodach sterowania i zabezpieczeń wyłącznika.

  - Sprawdzenie układu SF6 – ewentualne diagnostyka usunięcie nieszczelności.

  - Analiza gazu SF6 pod względem zawartości pary wodnej przy użyciu analizatora MBW 973.

  - Ocena poszczególnych elementów napędu pneumatycznego.

  - Przegląd obudów komór wyłącznika.

  - Demontaż osłon komór wyłącznika.

  - Sprawdzenie stanu czystości komór wyłącznika.

  - Kontrola momentu mocowania złącz elastycznych.

  - Kontrola nastaw układu sprężonego powietrza i agregatu sprężarkowego.

  - Sprawdzenie pracy uziemnika w sterowaniu R i E.

2.	Wykonanie pomiarów dystansowych:

  - Na płytach napędowych w rejonie sworzni mocujących w stanie "Z" wyłącznika.

  - Na płytach napędowych w rejonie sworzni mocujących w stanie "O" wyłącznika.

  - Odległość pomiędzy dźwignią a zewnętrzną krawędzią nakrętki ustalającej.

  - Odległość pomiędzy dźwignią napędu a korpusem obudowy.

  - Odległość pomiędzy korpusem mechanizmu napędowego a amortyzatorem.

  - Odległość pomiędzy górną a dolną osłoną mechanizmu napędowego.

3.	Pomiary diagnostyczne wyłącznika aparaturą firmy PROGRAMMA AG.

  - Rozszynowanie wyłącznika do wykonania pomiarów diagnostycznych.

  - Pomiar czasów własnych poszczególnych faz wyłącznika w cyklu na "Z".

  - Pomiar czasów własnych poszczególnych faz wyłącznika w cyklu na "O".

  - Pomiar czasów własnych poszczególnych faz wyłącznika w cyklu "Z" - "O".

  - Pomiar długości części roboczej styków opalnych na poszczególnych fazach.

  - Pomiar niejednoczesności pracy poszczególnych faz cyklach "O" i "Z".

  - Pomiar długości skoku tłoka, penetracji, prędkości otwierania i zamykania.

  - Pomiary częstości i czasu pracy agregatu sprężarkowego.

  - Pomiar statyczny rezystancji styków mikromierzem MOM690.

  - Zszynowanie wyłącznika po wykonaniu pomiarów diagnostycznych.

  - Montaż osłon komór wyłącznika.

4.	Wykonanie sprawozdania zawierającego zestawienia i analizę wyników badań i pomiarów (w jednym egzemplarzu, oraz na płycie CD w formacie pdf).

Przewidywany termin wykonywania prac:

Blok nr 9 – 28.02-07.04.2026

Blok nr 5 – 18.04-17.05.2026

- Wymagania techniczne

- Wykonawca musi mieć doświadczenie i wykaże, że wykonywał lub wykonuje remonty lub pomiary na wyłącznikach generatorowych.

- Pracownicy Wykonawcy muszą posiadać uprawnienia kwalifikacyjne Gr.1 typu E i D do remontu, montażu , kontrolno-pomiarowe w zakresie wykonywanych prac.

- W zakresie Wykonawcy jest zabezpieczenie niezbędnego sprzętu i środków do wykonania zleconych prac.

- Wykonawca musi opracować i stosować taką technologię prac, aby nie dopuścić do pogorszenia stanu technicznego wyłączników generatorowych i ich funkcjonalności.

- Wykonawca będzie przestrzegał polskich przepisów prawnych łącznie z instrukcjami i przepisami lokalnych organów takich jak dotyczące przepisów przeciwpożarowych i ubezpieczeniowych.

- Wszystkie usługi i materiały do diagnostyki określone zakresem prac dostarcza Wykonawca, zadanie realizowane w całości przez Wykonawcę.

- Wszystkie urządzenia, materiały podstawowe, materiały pomocnicze oraz sprzęt niezbędny dla bezpiecznej realizacji prac obiektowych na terenie Zamawiającego zapewnia Wykonawca, który ponosi wszystkie koszty w tym zakresie.

- Po wykonanej diagnostyce należy opracować dokumentację/raport w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie doc., pdf. lub dwg. Opracowanie wykonane w języku polskim.

- Terminy wykonania  usługi

- Termin obowiązywania Umowy: od daty zawarcia Umowy do dnia 31.07.2026r.

- Harmonogram prac obiektowych ustalony będzie pomiędzy stronami z uwzględnieniem harmonogramu postojów bloków energetycznych nr 9 i 5, które planowane są w terminach:

Blok nr 9 – 28.02-07.04.2026

Blok nr 5 – 18.04-17.05.2026

- Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty harmonogramów remontów bloków, o którym powiadomi Wykonawcę z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

- Wynagrodzenie i warunki płatności

- Wynagrodzenie za wykonanie usługi musi obejmować wszystkie koszty wykonania prac, w szczególności: koszty dostaw materiałów, robocizny, koszty pracy urządzeń, koszty utylizacji odpadów powstałych podczas wykonywania prac, koszty pracy sprzętu i transportu, koszty ogólne i zysk.

- Płatności mogą być podzielone na etapy:

  - po wykonaniu okresowej diagnostyki wyłącznika generatorowego HEK3 na bloku nr 9,

  - po wykonaniu okresowej diagnostyki wyłącznika generatorowego HEK3 na bloku nr 5.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru podpisany przez przedstawicieli obu stron.

- Gwarancja i warunki gwarancji

Oczekiwana gwarancja na wykonane Usługi to okres min. 12 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego i przystąpienie do usuwania zgłoszonych wad niezwłocznie, nie później niż w ciągu  24 72 godzin od zgłoszenia wady. W razie ujawnienia wad w okresie gwarancji, okres gwarancji zostanie przedłużony o czas ich usuwania.

- Miejsce świadczenia usług

Miejscem świadczenia Usług będzie teren Elektrowni Zamawiającego w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec.

- Warunki organizacyjne dla prawidłowej realizacji prac

- Wszystkie urządzenia, materiały podstawowe, materiały pomocnicze oraz sprzęt niezbędny dla bezpiecznej realizacji prac obiektowych na terenie Zamawiającego zapewnia Wykonawca, który ponosi wszystkie koszty w tym zakresie.

- Transport technologiczny urządzeń, sprzętu, materiałów oraz odpadów należy do zakresu Wykonawcy, zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A.

- Podczas wykonywania prac na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A., Wykonawcę obowiązują aktualne przepisy wewnętrzne Zamawiającego, a w tym instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A., Instrukcja ochrony przeciwpożarowej oraz przepisy w zakresie ochrony środowiska naturalnego, z którymi Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się na etapie przed złożeniem ostatecznej oferty cenowej.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - Udostępnianie posiadanej dokumentacji technicznej.

  - Koordynacja w zakresie organizacji prac w siedzibie Zamawiającego.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

  - Skierowanie do wykonywania prac na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A. pracowników o wymaganych kwalifikacjach zawodowych, spełniających wymagania określone w aktualnej instrukcji organizacji bezpiecznej pracy obowiązującej w Enea Elektrownia Połaniec S.A..

  - Dostarczenie wymaganych instrukcją organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A., dokumentów zarówno na etapie składania oferty (kwestionariusz bezpieczeństwa dokument Z-6) jak i przed rozpoczęciem prac na obiektach w Enea Elektrownia Połaniec S.A (dokumenty Z-1, przepustkowe), w wymaganych terminach.

  - Dostarczenie wymaganych instrukcją postępowania z odpadami wytworzonymi u Zamawiającego przez podmioty zewnętrzne, dokumentów przed rozpoczęciem prac na obiektach w Enea Elektrownia Połaniec S.A (lista i rodzaj wytwarzanych odpadów, spis stosowanych substancji chemicznych i niebezpiecznych, potwierdzenie zapoznania pracowników z aspektami środowiskowymi).

  - Dostarczenie dokumentów z przeprowadzonej utylizacji wytworzonych przez Wykonawcę odpadów, zgodnie z wymaganiami obowiązującej instrukcji.

- Wizja lokalna

  - Zamawiający przewiduje, ale nie wymaga odbycia wizji lokalnej w miejscu planowanych prac.

  - W celu przeprowadzenia wizji lokalnej należy po ukazaniu się ogłoszenia o zamówieniu skontaktować się z:

## Marcinem Nogą kontakt: e-mail: marcin.noga@enea.pl; tel.: (15) 865 63 94 tel. kom. 887 470 681

  - Wizja lokalna musi być poprzedzona szkoleniem przez służby BHP Elektrowni po przesłaniu wypełnionego druku Z-2.

- Referencje

- Wykonawca musi posiadać doświadczenie w remontach, diagnostyce lub pomiarach wyłączników generatorowych i przedstawić je w ofercie.

- Referencje dla wykonanych prac (remontach, diagnostyce lub pomiarach) dla wyłaczników generatorowych wyprowadzenia mocy będących przedmiotem przetargu powinny być poświadczone co najmniej 1 listem referencyjnym z okresu ostatnich 3 lat na kwotę nie mniejszą niż 50 000 zł.

- Ubezpieczenie

Oświadczenie oferenta, że posiada aktualną polisę od odpowiedzialności cywilnej [OC] w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 2 000 000 zł.

- Warunki techniczne dopuszczenia do przetargu

  - Oferent potwierdzi przyjęcie wymagań i zakresy prac określone w OPZ wraz z harmonogramem realizacji.

  - Oferent przedstawi referencje określone j/w.

  - Oferent przedstawi wypełniony dokument Z–6 (Kwestionariusz bezpieczeństwa i higieny pracy dla Wykonawców).

- Organizacja realizacji prac

  - Organizacja i wykonywanie prac na terenie Elektrowni odbywa się zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy (IOBP) w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (I/NB/B/20/2013) oraz Instrukcją Ochrony Przeciwpożarowej w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (I/NB/B/2/2015) dostępnymi na stronie: https://www.enea.pl/strona-korporacyjna/grupa-enea/spolki/enea-elektrownia-polaniec sekcja Dokumenty do pobrania: Pozostałe dokumenty dla Wykonawców.

  - Warunkiem dopuszczenia do wykonania prac na terenie Zamawiającego jest opracowanie szczegółowych instrukcji bezpiecznego wykonania prac przez Wykonawcę.

  - Na polecenie pisemne prowadzone są prace tylko w warunkach szczególnego zagrożenia, zawarte w IOBP.

  - Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad i zobowiązań zawartych w IOBP.

  - Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zasobów ludzkich i narzędziowych.

  - Wykonawca będzie uczestniczył w spotkaniach koniecznych do realizacji, koordynacji i współpracy.

  - Wykonawca zabezpieczy:

Niezbędne wyposażenie, a także środki transportu nie będące na wyposażeniu instalacji oraz w dyspozycji Zamawiającego, konieczne do wykonania Usług, w tym specjalistyczny sprzęt oraz pracowników z wymaganymi uprawnieniami.

  - Wykonawca jest zobowiązany do utylizacji wytworzonych odpadów.

  - Wykonawca  będzie świadczył Usługi zgodnie z:

- Ustawą Prawo budowlane;

- Ustawą o dozorze technicznym;

- Ustawą Prawo ochrony środowiska;

- Ustawą o odpadach;

- Zaleceniami i wytycznymi korporacyjnymi  GK ENEA.

- Raporty i odbiory

- Dokumentacja wymagana przez Zamawiającego w trakcie realizacji prac

| L.p. | Dokumentacja: | Wymagana [x] | Dokument źródłowy: |
| --- | --- | --- | --- |
| A | PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC: |  |  |
| 1 | Wykazy pracowników skierowanych do wykonywania prac na rzecz ENEA Elektrownia Połaniec S.A. wraz z podwykonawcami (Załącznik Z-1 do dokumentu związanego nr 2 do IOBP) | x | Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/NB/B/20/2013 (IOBP) |
| 2 | Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla Pracowników | x | Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów |
| 3 | Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla pojazdów | x | Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów |
| 4 | Wniosek – zezwolenie na wjazd i parkowanie na terenie obiektów energetycznych | x | Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów |
| 5 | Instrukcja bezpiecznego wykonywania prac | x | Wykonawca |
| 6 | Harmonogram realizacji prac | x | Wykonawca |
| B | W TRAKCIE REALIZACJI PRAC: |  |  |
| 1 | Zmiana harmonogramu realizacji prac | x | Wykonawca |
| 2 | Raport z realizacji prac wraz z aspektami BHP | x | Wykonawca |
| 3 | Oświadczenie o zakończeniu prac Oświadczenie o gotowości do rozruchu | x | Wykonawca |
| C | PO ZAKOŃCZENIU PRAC: |  |  |
| 1 | Zgłoszenie zakończenia prac i gotowości wykonanych prac do odbioru | x | Wykonawca |
| 2 | Dokumentacja jakościowa. | x | Wykonawca |
| 3 | Protokół z utylizacji odpadów (jeżeli będą wytwarzane na terenie Zamawiającego) | x | Wykonawca Instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w Elektrowni Połaniec |
| 4 | Sprawozdania/Raport z przeprowadzonej diagnostyki. | x | Wykonawca |
| 5 | Protokół odbioru końcowego | x | Wykonawca i Zamawiający |